Схема теплоснабжения

города Волгодонска на период 2015 – 2029 гг.

Обосновывающие материалы

(Существующее положение)

г. Санкт-Петербург

2014 год

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е.А. Кикоть | УТВЕРЖДАЮ: Мэр города Волгодонска _________________ В.А. Фирсов |
| --- | --- |
| «___» ________________2014 г. | «___» ______________ 2014 г. |

Схема теплоснабжения

города Волгодонска на период 2015 – 2029 гг.

Обосновывающие материалы

(Существующее положение)

г. Санкт-Петербург

2014 год

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	5

Часть 2. Источники тепловой энергии	8

1.2.1.	Структура основного оборудования, параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	8

1.2.2.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	41

1.2.3.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	43

1.2.4.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	47

1.2.5.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	48

1.2.6.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	52

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	53

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей	53

1.3.2.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	63

1.3.3.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей	65

1.3.4.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	69

1.3.5.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	73

1.3.6.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет	75

1.3.7.	Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	75

1.3.8.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	77

1.3.9.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	82

1.3.10.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	88

1.3.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	92

1.3.12.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	92

1.3.13.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	94

1.3.14.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	99

1.3.15.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	100

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	102

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	104

1.5.1.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	104

1.5.2.	Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	108

1.5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период	110

1.5.4.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	111

1.5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	113

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	116

1.6.1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в сетях и присоединенной тепловой нагрузки	116

1.6.2.	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто	119

1.6.3.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии	120

1.6.4.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	121

1.6.5.	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	121

Часть 7. Балансы теплоносителя	122

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	124

Часть 9. Надежность теплоснабжения	130

1.9.1.	Описание показателей надежности	130

1.9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей	136

1.9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	136

1.9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	136

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	138

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	143

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	145

1.12.1.	Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения	145

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения	147

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	148

1.12.4.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	149

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Город Волгодонск в настоящее время является крупным промышленным и научным центром юго-востока Ростовской области. Город является важным звеном в формировании сложившейся и развивающейся системе расселения Ростовской области.

В границах муниципального образования «город Волгодонск» свою деятельность в рамках централизованного снабжения тепловой энергией осуществляют следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонские тепловые сети» (далее – ООО «Волгодонские тепловые сети»);

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»).

Основным видом деятельности ООО «Волгодонские тепловые сети» является обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей города Волгодонска. Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные и муниципальные предприятия, а также промышленные потребители.

На балансе предприятия находятся магистральные и внутриквартальные тепловые сети в границах жилой и социально-административной застройки города.

На балансе предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» находятся источники тепловой энергии.

Теплоснабжение г. Волгодонска в настоящее время осуществляется централизованно от двух источников тепловой энергии Волгодонской ТЭЦ-2 и котельной Волгодонской ТЭЦ-2 (далее - ВдТЭЦ-2 и котельная ВдТЭЦ-2 соответственно). Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (далее - ГВС), а также для покрытия технологических нагрузок промышленным предприятиям.

Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации представлены в таблице 1.

Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Фактическая установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Волгодонск | СЦТ-1 | Собственные источники тепловой энергии | 909 | 0 | 839 | 0 |
|  |  | Котельная ВдТЭЦ-2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  | Волгодонская ТЭЦ-2 | 809 | 0 | 739 | 0 |
|  |  | Источники тепловой энергии других ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ЭСО (ТСО) | 909 | 0 | 839 | 0 |

Также для оказания услуг по теплоснабжению потребителей свою деятельность осуществляют следующие котельные (таблица 2):

Перечень котельных на территории МО

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блочная автоматизированная водогрейная котельная МАУК ДК "Молодежный | г. Волгодонск, ул. Центральная, 46 |
| 2 | Котельная № 1 МАУК Клуб "Соленовский" | г. Волгодонск, пер. Ноябрьский, 13а |
| 3 | Котельная МУ "ЦСОГПВиИ № 1 г. Волгодонска" | г. Волгодонск, ул. Советская, 22 |
| 4 | Котельная АБК "Спортивный комплекс "Содружество" | г. Волгодонск, пер. Донской, 1 |
| 5 | Котельная сауны "Спортивный комплекс "Содружество" | г. Волгодонск, пер. Донской, 1 |
| 6 | Котельная тренажерного зала "Спортивный комплекс "Содружество" | г. Волгодонск, пер. Донской, 1 |
| 7 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, ул. Степная, 77 |
| 8 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, ул. Степная, 79 |
| 9 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, ул. Степная, 79 а |
| 10 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 58 |
| 11 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 56 |
| 12 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, ул. Степная, 86 |
| 13 | Многоквартирный дом | г. Волгодонск, ул. М. Горького, 11 |

Границы зон действия источников теплоснабжения на территории Муниципального образования представлены на рисунке 1.

Зоны действия Источников теплоснабжения

## Часть 2. Источники тепловой энергии

## Структура основного оборудования, параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

- Волгодонская ТЭЦ-2 – является источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Волгодонская ТЭЦ-2 построена по проекту «ГЛАВНИИПРОЕКТа» и Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «ВНИПИЭНЕРГОПРОМ», Северо-западное отделение, г. Ленинград.

Общий вид Волгодонской ТЭЦ-2 представлен на рисунке 2.

Внешний вид Волгодонской ТЭЦ-2

Установленная тепловая мощность ВдТЭЦ-2 составляет 809 Гкал/ч.

Краткая история источника

Волгодонская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в декабре 1977 года с пуском первого энергоблока 60 МВт. Турбоагрегаты № 2 и № 3 мощностью 110 МВт были введены в июне 1979 года и в августе 1980 года. Турбоагрегат № 4 мощностью 140 МВт - в 1989 году.

В 2011 году в качестве филиала к станции была присоединена Волгодонская ТЭЦ-1 в статусе котельной.

В 2012 году была завершена реконструкция 274-метровой дымовой трубы №2.

Перечень установленного на ВдТЭЦ-2 энергетического оборудования представлен в таблице 3.

Перечень энергетического оборудования ВдТЭЦ-2

| Вид оборудования | Тип, марка |
| --- | --- |
| Турбины: | 2хТ-110/120-130 № 2, 3 |
|  | ПТ-60-130/13 № 1 |
|  | ПТ-140/165-130/15 № 4 |
| Котлы: |
| - энергетические: | 5хБКЗ-420-140-НГМ |
| - водогрейные: | 3хКВГМ-100 |
|  | 3хКВГМ-180 |

Технические характеристики турбоагрегатов

- Турбина типа ПТ-60-130/13 (№ 1):

Завод-изготовитель – ПО ЛМЗ.

Турбина рассчитана для работы на следующих параметрах пара:

- давление перед турбиной – 130 кгс/см2;

- температура пара перед турбиной – 565 оС;

- давление пара в производственном отборе – 8 - 16 кгс/см2;

- давление в теплофикационном отборе – 0,6 - 2,5 кгс/см2;

- давление пара в конденсаторе – 0,04 кгс/см2;

- номинальный расход пара на турбину составляет– 380 т/ч, максимальный – 396 т/ч.

Максимальный отбор пара из производственного отбора – 240 т/ч, максимальная теплофикационная нагрузка – 70 Гкал/ч.

Конденсатор типа 60КЦС-1 с площадью поверхности охлаждения 3000 м2 и расчетным расходом охлаждающей воды – 8000 м3/ч.

- Турбина типа Т-110/120-130 (№ 2, 3):

Завод-изготовитель – ПО ТМЗ.

Турбина рассчитана на работу со следующими параметрами пара:

- давление перед турбиной – 130 кгс/см2;

- температура пара перед турбиной – 555 оС;

- диапазон изменения давления в верхнем теплофикационном отборе – 0,6 - 2,5 кгс/см2;

- диапазон изменения давления в нижнем теплофикационном отборе – 0,5 - 2,0 кгс/см2;

- давление пара в конденсаторе – 0,05 кгс/см2;

- номинальный расход пара на турбину составляет – 470 т/ч, максимальный– 485 т/ч.

Максимальный отпуск тепла на одноступенчатом подогреве сетевой воды – 160 Гкал/ч, на двухступенчатом режиме – 180 Гкал/ч.

Конденсатор типа КГ2-6200-111 с площадью поверхности охлаждения 6220 м2 и расчетным расходом охлаждающей воды – 16000 м3/ч.

- Турбина типа ПТ-140/165-130/15 (№ 4):

Завод-изготовитель – ПО ТМЗ.

Турбина рассчитана на работу со следующими параметрами пара:

- давление перед турбиной – 130 кгс/см2;

- температура пара перед турбиной – 555 оС;

- давление в производственном отборе – 10 - 18 кгс/см2;

- диапазон изменения давления в верхнем теплофикационном отборе – 0,6 - 2,5 кгс/см2;

- диапазон изменения давления в нижнем теплофикационном отборе – 0,5 - 2,0 кгс/см2;

- давление пара в конденсаторе – 0,064 кгс/см2;

- номинальный расход пара на турбину составляет – 750 т/ч, максимальный – 760 т/ч.

Максимальный отбор пара на производство – 415 т/ч, максимальный отбор тепла на теплофикацию - 115 Гкал/ч.

Конденсатор типа К2-6000-1 с площадью поверхности охлаждения 6000 м2 и расчетным расходом охлаждающей воды – 12400 м2/ч.

В 2007 – 2008 году на турбоагрегате проведена реконструкция проточной части низкого давления. Заводом изготовителем пересчитана и изменена конструкция проточной части низкого давления:

- заменен дефектный ротор ЧНД;

- уменьшено количество ступеней (24 ступени вместо 25);

- изменена высота рабочих лопаток последней ступени (660 мм. вместо 830 мм.);

- в связи с изменением высоты лопаток последней ступени для изменения направления потока пара вместо диафрагмы установлен диффузор.

Основные технические характеристики турбоагрегатов, конденсаторов и циркуляционных насосов приведены в таблице 4.

Основные характеристики турбоагрегатов ВдТЭЦ-2

| № п/п | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, МВт | Параметры свежего пара | Расход свежего пара, т/ч | Отбор П | Отбор Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальная | Максимальная | Давление, кгс/см2 | Температура, 0С | Номинальная | Максимальная | Давление, кгс/см2 | Производительность | Давление, кгс/см2 (ВТО/НТО) | Производительность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная | Максимальная |  | Номинальная | Максимальная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |
| 1 | ПТ-60-130 | 1977 | 60 | 75 | 130 (125) | 565 (545) | 380 | 396 | 10 -16 | - | - | 15 | 240 | 0,7-2,5 | - | - | 70 | 120 |
| 2 | Т-110/120-130 | 1979 | 110 | 120 | 130 (125) | 565 (545) | 470 | 485 | - | - | - | - | - | (0,6-2,5)/(0,5-2) | - | - | НТ 160 ВТ 175 | НТО 290 ВТО 320 |
| 3 | Т-110/120-130 | 1980 | 110 | 120 | 130 (125) | 565 (545) | 470 | 485 | - | - | - | - | - | (0,6-2,5)/(0,5-2) | - | - | НТ 160 ВТ 175 | НТО 290 ВТО 320 |
| 4 | ПТ-140/165-130/15 | 1990 | 140 | 165 | 130 (125) | 565 (545) | 750 | 760 | 10 -16 | - | - | 260 | 415 | (0,6-2,5)/(0,5-2) | - | - | 115 | 210 |

Продолжение таблицы 4

| № п/п | Тип, модификация | Конденсатор | Насосная НС-1 | Насосная НС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Ном. расход пара, т/ч | Пов. охлаждения, м2 | Расч.кол-во л.воды,м3/ч | Тип | Количество | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. | Тип | Количество | Подача, м3/ч | Напор, м.вод.ст. |
| 1 | ПТ-60-130 | 60КЦС-1 | 15 | 3000 | 8000 | Д12500-24 | 4 | 12500 | 24 | Д12500-24-УЗ | 3 | 12500 | 24 |
| 2 | Т-110/120-130 | КГ-2-6200-111 | 350 | 6220 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Т-110/120-130 | КГ-2-6200-111 | 350 | 6220 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПТ-140/165-130/15 | К2-6000-1 | 350 | 6000 | 12400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические характеристики котлов

- Энергетические котлы:

Котел БКЗ-420-140 НГМ производства Барнаульского котельного завода. Котел газомазутный с естественной циркуляцией, П-образной компоновки, работающий под наддувом.

Характеристика: паропроизводительность котла – 420 т/ч, газоплотный, однобарабанный, вертикально – водотрубный, с естественной циркуляцией.

Объем призматической топочной камеры открытого типа равен 1427 м3. На фронтовой стене топочной камеры расположены в 2 яруса восемь газомазутных унифицированных горелок ПО «Сибэнергомаш» (котлы ст.№ 1, 2, 3) и типа ГМУ-45 производства завода «Ильмарине» (котлы ст. № 4(7), 5(8)). Горелки рассчитаны на раздельное сжигание мазута и природного газа.

Комплектация котла:

- два регенеративных воздухоподогревателя типа РВВ-54;

- двухскоростной дутьевой вентилятор типа ВДН-25(2 производительностью 437(103 м3/ч, напором 712 кгс/м2;

- дымосос типа ДОД-28,5 ГМ, производительностью 614(103 м3/ч, напором 343кгс/м2;

- два вентилятора рециркуляции газов типа ВГДН-17 производительностью 109,5(103 м3/ч каждый.

Предварительный подогрев воздуха осуществляется в калориферах типа

СО-110-01.

Для питания котлов используются пять питательных насосов типа ПЭ-580-185 производительностью 580 м3/ч, напором 185 кгс/см2, мощностью электродвигателя 4000 кВт и частотой вращения 2985 об/мин.

- Водогрейные котлы типа КВГМ-100 и КВГМ-180

Водогрейные котлы КВГМ-100 (ст. №№ ВК 4, ВК 5) Барнаульского котельного завода, ст. № ВК 6 – Дорогобужского котельного завода, газомазутные, водоотрубные, прямоточные, П-образной компоновки, проектной теплопроизводительностью 100 Гкал/ч.

Комплектация каждого котла:

- два дутьевых вентилятора ВД 15,5 производительностью 68,7(103 м3/ч, напором 328 кгс/м2;

- дымосос типа Д-18(2 производительностью 258(103 м3/ч, напором 191 кгс/м2.

Предварительный подогрев воздуха отсутствует. Вода в котел подается сетевыми насосами II подъема.

Водогрейные котлы КВГМ-180 (ст. №№ ВК 9, ВК 10, ВК 11) Барнаульского котельного завода газомазутные, прямоточные, Т-образной компоновки, проектной теплопроизводительностью 180 Гкал/ч.

Комплектация каждого котла:

- двухскоростные дутьевые вентиляторы типа ВДН-26-ПУ, производительностью 271(103 м3/ч, напором 458 кгс/м2;

- двухскоростные дымососы типа ДН-24(2-0,62 ГМ, производительностью 375(103 м3/ч, напором 393 кгс/м2;

- вентилятор рециркуляции газов типа ВДН-21, производительностью 142(103 м3/ч и напором 163 кгс/м2.

Вода в котел подается сетевыми насосами II подъема. Поддержание температуры воды на входе в котел осуществляется насосами рециркуляции.

Согласно указанию ПОЭ и Э Ростовэнерго № 150 от 27.09.91 г. о перемаркировке водогрейных котлов по Волгодонской ТЭЦ-2 перемаркированная мощность водогрейных котлов КВГМ –100 устанавливается в размере 70 Гкал/ч каждый, котлов КВГМ-180 – в размере 150 Гкал/ч каждый.

Основные технические характеристики энергетических и водогрейных котлоагрегатов, установленных на ВдТЭЦ-2, приведены в таблице 5.

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования или участков тепловых сетей не выявлено.

Основные характеристики котлоагрегатов ВдТЭЦ-2

| Станционный номер | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Производительность, т/ч, (Гкал/ч ПВК), ном/макс | Параметры пара за котлом | Проектное топливо | ВГД | Дымосос | Дутьевой вентилятор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, 0С | Бассейн, месторождение | Qрн | Ар | Wр | Sр | Расход на котел, т/ч | Тип | Количество | Производительность, м3/ч | Тип | Количество | Производительность, м3/ч | Тип | Количество | Производительность, м3/ч |
| Котлы энергетические |
| 1 | БКЗ-420-140-НГМ | 31.12.1977 | БКЗ | 420/450 | 140 | 560 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | 0,3 - | 3 | 2,2 | 28,5 | ВГД-17 | 2 | 10950 | ДОД-28,5 ГМ | 1 | 61400 | ВДН-25*2 | 1 | 43700 |
| 2 | БКЗ-420-140-НГМ | 30.06.1979 | БКЗ | 420/450 | 140 | 560 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | 0,3 - | 3 | 2,2 | 28,5 | ВГД-17 | 2 | 10950 | ДОД-28,5 ГМ | 1 | 61400 | ВДН-25*2 | 1 | 43700 |
| 3 | БКЗ-420-140-НГМ | 10.08.1980 | БКЗ | 420/450 | 140 | 560 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | 0,3 - | 3 | 2,2 | 28,5 | ВГД-17 | 2 | 10950 | ДОД-28,5 ГМ | 1 | 61400 | ВДН-25*2 | 1 | 43700 |
| 4 (7) | БКЗ-420-140-НГМ | 31.12.1986 | БКЗ | 420/450 | 140 | 560 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | 0,3 - | 3 | 2,2 | 28,5 | ВГД-17 | 2 | 10950 | ДОД-28,5 ГМ | 1 | 61400 | ВДН-25*2 | 1 | 43700 |
| 5 (8) | БКЗ-420-140-НГМ | 31.12.1989 | БКЗ | 420/450 | 140 | 560 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | 0,3 - | 3 | 2,2 | 28,5 | ВГД-17 | 2 | 10950 | ДОД-28,5 ГМ | 1 | 61400 | ВДН-25*2 | 1 | 43700 |
| Котлы водогрейные |
| 6 (4) | КВГМ-100 | 1976 | БКЗ | 70 | 25 | 150 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | - | 3 | 2,2 | - | - | - | - | Д-18*2 | 1 | 258000 | ВД*15,5 | 1 | 68700 |
| 7 (5) | КВГМ-100 | 1976 | БКЗ | 70 | 25 | 150 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | - | 3 | 2,2 | - | - | - | - | Д-18*2 | 1 | 258000 | ВД*15,5 | 1 | 68700 |
| 8 (6) | КВГМ-100 | 1977 | БКЗ | 70 | 25 | 150 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | - | 3 | 2,2 | - | - | - | - | Д-18*2 | 1 | 258000 | ВД*15,5 | 1 | 68700 |
| 9 | КВГМ-180 | 1984 | БКЗ | 150 | 25 | 150 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | - | 3 | 2,2 | - | ВГДН | 1 | 14300 | ДН-24*2-0,62 ГМ | 1 | 375000 | ВД-26-ПУ | 1 | 217000 |
| 10 | КВГМ-180 | 1984 | БКЗ | 150 | 25 | 150 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | - | 3 | 2,2 | - | ВГДН | 1 | 14300 | ДН-24*2-0,62 ГМ | 1 | 375000 | ВД-26-ПУ | 1 | 217000 |
| 11 | КВГМ-180 | 1993 | БКЗ | 150 | 25 | 150 | Мазут М-100, газ | 9400 (7950) | - | 3 | 2,2 | - | - | - | - | ДН-24*2-0,62 ГМ | 1 | 375000 | ВД-26-ПУ | 1 | 217000 |

Основные характеристики оборудования теплофикационной части ВдТЭЦ-2 приведены в таблице 6.

Основные характеристики теплофикационного оборудования

| № п.п. | Наименование оборудования | Тип | Поверхность теплообмена, м2 | Производитель-ность по воде, т/ч, по теплу, Гкал/ч | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлеры |
| 1. | Сетевые подогреватели: Вертикальные Горизонтальные ОБ 1, 2 ПБ – 4а, 4б; ПБ ПВК | ПСВ-200-13-23 ПСГ-2300-(ТГ 2, 3) ПСГ-1300-(ТГ 4) ПСВ-500-3-23 ПСВ-500-14-23 | 200 2300 1300 500 500 | Д = 1800/Q = 57,5 Д = 3500/Q = 87,5 Д = 2300/Q = 57,5 Д = 1800/Q = 60,0 Д = 1800/Q = 75,0 | 2 4 2 2 3 |
| Насосное оборудование |
| 2. | Сетевые насосы | СЭ 1250-140 №№ 1, 2, 3, 4 СЭ 2500-180 №№ 5, 6, 9, 10, 11, 12 | - | Д = 1250 Д = 2500 | 4 6 |

Время нахождения в работе, в резерве и время, потраченное на ремонт основного оборудования в отчетном году, представлено в таблицах 7 – 8.

Время нахождения в работе, в резерве и время на ремонт основного котельного оборудования

| Период | Наработка, ч | Время в резерве, ч | Время на ремонте, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 |
| Январь | 744 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 491 | 672 | 182 | 669 | 0 | 181 | 0 | 490 | 3 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 350 | 744 | 744 | 0 | 744 | 394 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 371 | 519 | 349 | 216 | 720 | 349 | 201 | 371 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 341 | 0 | 0 | 0 | 321 | 403 | 288 | 744 | 744 | 423 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 540 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 492 | 720 | 720 | 720 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 390 | 146 | 207 | 0 | 0 | 354 | 598 | 536 | 168 | 744 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 |
| Август | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 96 | 744 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 |
| Сентябрь | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 216 | 720 | 720 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 |
| Октябрь | 744 | 488 | 0 | 0 | 148 | 0 | 256 | 744 | 744 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 604 | 381 | 398 | 159 | 633 | 140 | 363 | 346 | 585 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 6038 | 3681 | 2646 | 2835 | 1451 | 2218 | 4575 | 5609 | 4701 | 7309 | 504 | 504 | 505 | 1224 | 0 |

Время нахождения в работе, в резерве и время на ремонт основного турбинного оборудования

| Период | Наработка, ч | Время в резерве, ч | Время на ремонте, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТГ №1 | ТГ №2 | ТГ №3 | ТГ №4 | ТГ №1 | ТГ №2 | ТГ №3 | ТГ №4 | ТГ №1 | ТГ №2 | ТГ №3 | ТГ №4 |
| Январь | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 253 | 672 | 0 | 423 | 419 | 0 | 672 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 349 | 351 | 0 | 399 | 395 | 393 | 744 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 158 | 0 | 0 | 567 | 336 | 720 | 720 | 153 | 226 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 653 | 0 | 0 | 0 | 91 | 456 | 744 | 744 | 0 | 288 | 0 | 0 |
| Июнь | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 720 | 720 | 0 | 696 | 0 | 0 |
| Июль | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 552 | 1 | 0 | 0 | 192 |
| Август | 744 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 706 | 0 | 0 | 19 | 14 | 720 | 528 | 701 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| Октябрь | 110 | 470 | 0 | 179 | 634 | 274 | 744 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 242 | 588 | 177 | 455 | 502 | 156 | 567 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 4678 | 3545 | 0 | 2786 | 3855 | 4231 | 8391 | 5782 |  |  |  |  |

Топливоснабжение

Основным топливом для первой и второй очередей ВдТЭЦ-2 (энергетические котлы № 1, 2, 3; водогрейные котлы № 4, 5, 6) установлен топочный мазут.

В письме Госплана СССР № АЛ-633/13-651 от 01.11.1983 г. «О топливном режиме Волгодонской ТЭЦ-2» указывалась возможность использования природного газа на указанной части ВдТЭЦ-2 в связи с необходимостью сокращения расхода мазута и неполной загруженностью газопровода по согласованию с Министерством экономического развития.

Для расширяемой части (третьей очереди) Волгодонской ТЭЦ-2 (энергетические котлы № 4 (7), 5 (8); водогрейные котлы № 9, 10, 11) в качестве основного топлива определен природный газ. Резервным топливом является топочный мазут - письмо Госплана СССР № АЛ-602/13-436 от 15.09.1981г. «О топливном режиме ВдТЭЦ-2».

Реальная обеспеченность ВдТЭЦ-2 природным газом ограничена пропускной способностью двух газопроводов диаметром 325 мм. ГРС г. Волгодонска - ВдТЭЦ-2, от которых газом снабжаются также г. Волгодонск и его промышленная зона, которая составляет до 95 тыс. м3/ч, а при пиковых значениях пропускной способности достигает 105 тыс. м3/ч.

Один газопровод протяженностью 6559 м., диаметром 325мм. является собственностью ВдТЭЦ-2, введен в эксплуатацию в 1995 г., а второй принадлежит ОАО «Волгодонскмежрайгаз». Техническое обслуживание газопроводов на договорных условиях осуществляет ОАО «Волгодонскмежрайгаз».

Доставка мазута на ВдТЭЦ-2 осуществляется в железнодорожных цистернах. Для приемки, хранения и подготовки мазута к сжиганию предусмотрено мазутное хозяйство, состоящее из:

- двух сливных эстакад на 64 цистерны;

- двух подземных железобетонных емкостей по 1000 м3 каждая;

- пяти наземных металлических резервуаров емкостью по 20000 м3 каждый;

- мазутонасосной с пятью насосами 1 подъема (2(НК-200/120-70 и 3(6НК1) и семью насосами 2 подъема (2(НПС-65/35 и 5(НПС-120/750).

Условия технического водоснабжения

Система технического водоснабжения ВдТЭЦ-2 состоит из двух насосных станций (ЦНС-1, ЦНС-2) и трех башенных градирен.

Система водоснабжения ЦНС-1 - оборотная с двумя башенными градирнями типа БГ-1600-70-1 площадью орошения по 1600 м2 каждая с расчетной производительностью по 16400 м3/ч, четырьмя циркуляционными насосами типа 
Д-12500-24 и двумя насосами теплового режима типа 400 Д-190 Ф.

Система водоснабжения ЦНС-2 оборотная с одной башенной градирней проекта ЛО института «Теплоэлектропроект» площадью орошения 2300 м2 и расчетной производительностью 22000 м3/ч, тремя циркуляционными насосами типа 
Д-12500-24 УХЛ-4 и тремя насосами технической воды.

Основной потребитель ЦНС-1 – конденсаторы турбин ПТ-60-130 ст. № 1,

Т-110/120-130 ст. № 2 и Т-110/120-130 ст. № 3.

Основной потребитель ЦНС-2 – конденсатор турбины ПТ-140/165-130/15 № 4.

Возможна работа обоих ЦНС по следующим схемам:

Схема 1

Система водоснабжения: от ЦНС-1 на конденсатор ТГ ПТ-60-130 ст. № 1, конденсатор ТГ Т-110/120-130 ст. № 2, конденсатор ТГ Т-110/120-130 ст. № 3. Система водоснабжения: от ЦНС-2 - на конденсатор ТГ ПТ-140/165-130/15 ст. № 4.

Схема 2

Система водоснабжения: от ЦНС-1 на конденсатор ТГ ПТ-60-130 ст. № 1, конденсатор ТГ Т-110/120-130 ст. № 2, половину конденсатора ТГ Т-110/120-130 ст. № 3. Система водоснабжения: от ЦНС-2 - на конденсатор ТГ ПТ-140/165-130/15 ст. № 4 и половину конденсатора ТГ Т-110/120-130 ст. № 3.

Схема 3

Система водоснабжения: от ЦНС-1 на конденсатор ТГ ПТ-60-130 ст. № 1, конденсатор ТГ Т-110/120-130 ст. № 2. Система водоснабжения: от ЦНС-2 на конденсатор ТГ ПТ-140/165-130/15 ст. № 4 и конденсатор ТГ Т-110/120-130 ст. № 3.

На станции установлены узлы учета расхода хозпитьевой воды: на трубопроводе ХПВ 1, на трубопроводе ХПВ 2, на трубопроводе ХПВ 3.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Федеральное государственное учреждение «Волгодонский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Волгодонский ЦСМ») выданы свидетельства о государственной метрологической аттестации (поверке) средств измерений:

- Свидетельство № 34-12 – узел учета расхода хозпитьевой воды, трубопровод ХПВ 1;

- Свидетельство № 35-12 – узел учета расхода хозпитьевой воды, трубопровод ХПВ 2;

- Свидетельство № 36-12 – узел учета расхода хозпитьевой воды, трубопровод ХПВ 1.

Состав узла учета трубопровод ХПВ 1:

- сужающее устройство – диафрагма;

- вычислитель – ВТД;

- преобразователь избыточного давления – Метран-150ТG4 1,6 МПа, ПГ 0,075;

- преобразователь разности давления – Метран-150СD3 40 кПа, ПГ 0,075;

- преобразователь разности давления – Метран-150СD3 25 кПа, ПГ 0,075;

- датчик температуры – ТСП 1-1088, 100 П, кт В.

Состав узла учета трубопровод ХПВ 2:

- сужающее устройство – диафрагма;

- вычислитель – ВТД;

- преобразователь избыточного давления – Метран-150ТG4 1,6 МПа, ПГ 0,075;

- преобразователь разности давления – Метран-150СD3 40 кПа, ПГ 0,075;

- преобразователь разности давления – Метран-150СD3 25 кПа, ПГ 0,075;

- датчик температуры – ТСП 1-1088, 100 П, кт А.

Состав узла учета трубопровод ХПВ 3:

- сужающее устройство – диафрагма;

- вычислитель – ВТД;

- преобразователь избыточного давления – Метран 0,6 МПа, ПГ 0,5;

- преобразователь разности давления – Метран-100ДД 40 кПа, ПГ 0,5;

- преобразователь разности давления – Метран-100ДД 10 кПа, ПГ 0,5;

- датчик температуры – ТСП, 100 П, кт В.

Свидетельства о государственной метрологической аттестации (поверке) средств измерений (узел учета расхода хозпитьевой воды) представлены в Приложении 6.

Особенности тепловой схемы станции

На ВдТЭЦ-2 предусмотрена тепловая схема с поперечными связями.

Перегретый пар после котлов поступает в общий коллектор, затем пар распределяется между работающими турбоагрегатами.

Пар на собственные нужды обеспечивается производственными отборами турбоагрегатов ст. № 1, 4 (при выводе в резерв турбоагрегатов ст. № 1, 4 - от БРОУ 140/15).

В отопительный период используется пар верхних теплофикационных отборов. На турбоагрегате ст. № 2 используется параллельная схема пропуска сетевой воды через подогреватели. При существующих тепловых нагрузках оборудование пиковой водогрейной котельной практически не используется. При похолоданиях  имеется возможность включения в пиковом режиме ПСВ-500 в качестве 2-й ступени теплофикации.

Система теплофикации - с открытым водоразбором. В летний период используется одноступенчатая схема подогрева сетевой воды с отбором пара от нижних теплофикационных отборов турбин.

Охлаждение конденсаторов турбоагрегатов осуществляется одновременным пропуском оборотной воды через основные пучки и подпиточной воды (питьевого качества) через встроенные пучки конденсаторов.

Калориферная установка котельных агрегатов используется крайне редко, что обусловлено климатическим (южным) регионом.

Регенеративная подогревательная установка каждой турбины состоит из трех ПВД, одного деаэратора 6 ата (для ТГ ст. № 4 предусмотрено два деаэратора) и четырех ПНД.

Для питания котлов используются пять питательных насосов типа ПЭ-580-185 производительностью 580 м3/ч, напором 185 кгс/см2, мощностью электродвигателя 4000 кВт и частотой вращения 2985 об/мин.

Система теплоснабжения ВдТЭЦ-2 включает в себя:

- тепловые выводы (I т.в., 2 т.в., ЮЗР) с трубопроводами прямой, обратной сетевой воды, подкачивающую насосную станцию (ПНС), подогреватели сетевой воды турбин главного корпуса, сетевые насосы водогрейной котельной, водогрейные котлы ст. № 4, 5, 6, 9, 10, 11, сетевой подогреватель ПСВ - 500 водогрейной котельной, а также оборудование схемы подпитки тепловой сети к которому относятся:

- насосы сырой воды водогрейной котельной ст. № 1,2,3,4,5 с хозпитьевыми трубопроводами В-4 (два трубопровода), В-31 (один трубопровод);

- встроенные пучки конденсаторов турбин главного корпуса в КТЦ;

- трубопроводы подпиточной воды (три трубопровода в КТЦ - ХЦ);

- оборудование ХЦ: баки декарбонизированной воды, НДВ в количестве 4 шт. в ХЦ;

- деаэраторы ст. № 1,2,3,4,5 , эжекторы ст. № 1,2,3,4,5 на водогрейной котельной;

- подогреватели (ПСВ-200, 2ПСВ-200) греющей воды и ПСВ-500 (при работе только на греющую воду);

- насосы подпиточной воды ст. № 1,2,3,4,5 ВК;

- регулирующие насосы ВК ст.№ 1, 2 (РН) и ПНС ст.№ 1, 2, 3 (РНП);

- аккумуляторные баки ст.№ 1, 3, 4.

В отопительном режиме сетевая вода из тепловых сетей города через трубопроводы 1 т.в., 2 т.в., ЮЗР поступает на насосы ПНС, туда же подается подпитка насосами НПВ. После насосов ПНС сетевая вода с давлением 5 - 8 кгс/см2 поступает на ПСГ ТГ-2,3,4, основные бойлеры (ОБ) ТГ-1, пиковые бойлеры (ПБ)ТГ-4.

Пройдя подогреватели главного корпуса, сетевая вода поступает на сетевые насосы (СН) котельной. Сетевые насосы прокачивают сетевую воду через напорные коллектора, из которых вода далее поступает на водогрейные котлы ст. № 4, 5, 6, 9, 10, 11 или через перепуск, минуя котлы, вода поступает в коллектор сетевой воды 1, 2 вывода и ЮЗР. С выхода водогрейных котлов сетевая вода также поступает в 1, 2 тепловой вывод и ЮЗР и подается в тепловые сети города.

В летний период ПНС не работает, поэтому обратная сетевая вода от 1 и 2 теплового вывода не поступает на насосы ПНС. Минуя насосы ПНС, обратная сетевая вода подается на подогреватели главного корпуса (ОБ, ПСГ, ПБ). Дальнейшая работа схемы аналогична зимнему режиму.

В главном корпусе существует возможность перепуска сетевой воды минуя ПСГ полностью или частично. Подпиточная вода после ДСВ № 2 - 5 может подаваться на насосы ПНС, либо непосредственно на сетевые насосы, при этом расход сетевой воды через ПСГ уменьшается.

Подача сетевой воды на сетевые насосы применяется при отключении подогревателей главного корпуса, а также при гидравлических испытаниях теплосети, в случае, когда температура подпиточной воды значительно выше температуры обратной сетевой воды или в аварийных случаях. Подпиточная вода после ДСВ № I направляется в коллектор обратной сетевой воды.

Схема подпитки тепловой сети работает следующим образом:

Вода питьевого качества поступает из городского водопровода по трем трубопроводам В-4 (2 шт.) Ду-400 мм., В-31 (1 шт.) Ду-400 мм. с давлением в трубопроводах не менее 3,0 кгс/см2. Вода питьевого качества подается на встроенные пучки конденсаторов турбин для подогрева насосами сырой воды (НСВ - 1, 2, 3, 4, 5) водогрейной котельной, после чего поступает в ХЦ по трем трубопроводам.

Подкисление воды обеспечивается непосредственно в трубопроводах ХПВ для снижения карбонатной жесткости и снижения количества карбонатных отложений на поверхностях нагрева. После этого вода поступает в декарбонизаторы, где удаляется свободная углекислота. Остатки углекислоты после декарбонизаторов связываются подщелачиванием воды в баке декарбонизированной воды.

После декарбонизаторов вода направляется в баки декарбонизированной воды и затем насосами декарбонизированной воды (НДВ) перекачивается на деаэраторы по двум трубопроводам химически очищенной воды (ХОВ), на ДСВ № 1 и по двум трубопроводам ХОВ на ДСВ № 2 ( 5. Производительность ХЦ по подпиточной воде равна 2850 т/ч, производительность НДВ - 1250 т/ч, количество насосов - 4 шт.

Суммарный объем баков декарбонизированной воды составляет 800 м3. В деаэраторах водогрейной котельной в воде окончательно удаляется углекислота и снижается содержание кислорода, после чего она насосами НПВ перекачивается на подпитку тепловой сети. Суточные колебания  расхода подпиточной воды на горячее водоснабжение сглаживается за счет заполнения-опорожнения аккумуляторных баков.

- Котельная Волгодонской ТЭЦ-2 (Волгодонская ТЭЦ-1 – ВдТЭЦ-1) – является источником выработки тепловой энергии.

Краткая история источника

Строительство Волгодонской ТЭЦ-1 начато совместно со строительством Волгодонского химического завода «Кристалл» в 1954 году (далее – ОАО «ВХЗ «Кристалл»).

Основное назначение ВдТЭЦ-1 заключалось в обеспечении паром ОАО «ВХЗ «Кристалл» и отопления жилого поселка работников этого завода.

ВдТЭЦ-1 построена по проекту Государственного проектного института «Гипросахар» в 1954 - 1960 гг. В 1968 г. по проекту «Промэнергопроекта» выполнено расширение станции с установкой трех котлоагрегатов БКЗ-75-39ФБ.

В 1974 г. по проекту «Промэнергопроект» проведена реконструкция с переводом на сжигание мазута.

В 1978 г. по проекту «ВНИПИэнергопром» выполнено расширение с установкой двух водогрейных котлоагрегатов ПТВМ-50.

В 1988 г. проведена реконструкция ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа по проекту «ГипроНИИгаз» г. Саратов.

В котельной Волгодонской ТЭЦ-2 установлено:

- четыре энергетических котла типа «Бруйон» ст. № 1, 2, 3, 4 номинальной паропроизводительностью 42 т/ч;

- три энергетических котла типа БКЗ-75-39 ФБ ст. № 5, 6, 7 (номинальная производительность котлов ст. № 5, 6 – 75 т/час, котла ст. № 7 – 90 т/час);

- два водогрейных котла типа ПТВМ-50-2 ст. № 8, 9 производительностью 40 Гкал/ч.

Технические характеристики котлов

- Энергетические котлы

Котлы БКЗ-75-39 ФБ ст. №№ 5 - 7 производства Белгородского котельного завода, газомазутные с естественной циркуляцией, П- образной компоновки, работающие под разрежением.

Номинальная производительность котлов ст. № 5, 6 – 75 т/час, котла ст. № 7 – 90 т/час. Котлы однобарабанные, вертикально – водотрубные.

Котлы «Бруйон» ст. №№ 1 - 4 Бельгийской фирмы Пьера Бруйона, газомазутные с естественной циркуляцией, П- образной компоновки, работающие под разрежением.

Паропроизводительность котла - 42 т/ч, котел двухбарабанный, вертикально-водотрубный.

Для питания котлов используются пять питательных насосов типа ПЭ-150-65 производительностью по 150 м3/ч, напором 65 кгс/см2., мощностью электродвигателя насоса 500 кВт, частота вращения 2985 об/мин.

- Водогрейные котлы

Водогрейные котлы типа ПТВМ-50-2 производства Дорогобужского котельного завода, газомазутные, работающие на естественной тяге, водотрубные, прямоточные с принудительной циркуляцией.

Расчетное давление воды на входе в котел – 25 кгс/см2, расчетная температура воды на выходе из котла – 150 0С, водяной объем – 15 м3.

Сетевые насосы типа СЭ 1250х140 – 4 шт., электродвигатели мощностью 630кВт.

Основные технические характеристики водогрейных котлоагрегатов приведены в таблице 9.

Схема теплофикационной установки котельной ВдТЭЦ-2 представлена на рисунке 3.

Основные характеристики оборудования водогрейной котельной ВдТЭЦ-2

| Станционный номер котла | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Теплопроизводительнось, Гкал/ч | Параметры воды за котлом | Основное топливо (газ) | Резервное топливо (мазут) | Дымососы | Дутьевые вентиляторы | Горелочные устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Давление, МПа | Темепарура,, оС | Qнр, ккал/м3 | Расход воды на котел, м3 /час | Qнр, ккал/кг | Расход воды на котел, м3 /час | Тип | Количество | Производительность, тыс. м3/ч | Мощность электопривода, кВт | Тип | Количество | Производительность, тыс. м3/ч | Мощность электопривода, кВт | Тип | Количество | Мощность горелки, Гкал/ч (МВт) |
| 8 | ПТВМ-50-2 | 1976 | ДКЗ | 40 | 0,8 | 110/150 | 8045 | 7920 | 9500 | 7440 | Не установлены | Ц14-46 №4 | 12 | 7 | 5,5 | А-6423-3 | 12 | 5,61 |
| 9 | ПТВМ-50-2 | 1978 | ДКЗ | 40 | 0,8 | 110/150 | 8045 | 7920 | 9500 | 7440 |  | Ц14-46 №4 | 12 | 7 | 5,5 | А-6432-3 | 12 | 5,61 |

Схема теплофикационной установки котельной ВдТЭЦ-2

Время нахождения в работе, в резерве и время, потраченное на ремонт основного оборудования в отчетном году, представлено в таблице 10.

Время нахождения в работе, в резерве и время на ремонт основного оборудования котельной ВдТЭЦ-2

| Период | Наработка, ч | Время в резерве, ч |
| --- | --- | --- |
|  | ВК №8 | ВК №9 | ВК №8 | ВК №9 |
| Январь | 744 | 630 | 0 | 114 |
| Февраль | 672 | 96 | 0 | 576 |
| Март | 658 | 94 | 86 | 650 |
| Апрель |  | 274 | 720 | 446 |
| Май |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь | 634 |  | 110 | 744 |
| Ноябрь | 110 | 610 | 610 | 110 |
| Декабрь | 401 | 715 | 343 | 29 |
| Итого: | 3219 | 2419 | 5541 | 4133 |

Топливоснабжение

Основным видом топлива для энергетических и водогрейных котлоагрегатов котельной ВдТЭЦ-2 является природный газ. Резервным топливом является высокосернистый мазут марки М-100.

Природный газ в котельную ВдТЭЦ-2 подается по одному газопроводу от ГРС г. Волгодонска к ГРП. Газопровод имеет протяженность 3270 п.м., в том числе: подземная прокладка 2921,11 п.м. от перекрестка пер. Маяковского и ул. Пионерской до забора ВХЗ, надземная часть прокладки составляет 348,89 п.м. от забора ВХЗ до ГРП. Газопровод введен в эксплуатацию в 1988 году.

Пропускная способность ГРП - 53542 м3/час. Предел регулирования давления газа 6 - 0,35 кгс/см2. В соответствии с назначением в состав ГРП входят следующие элементы:

- регулятор давления РДУК-2Н-200/140 - 4 шт. с регуляторами управления (пилотами) типа КН-2 - для понижения Р газа и поддержания его в контролируемой точке на уровне 0,35 кгс/см2;

- предохранительно-сбросные клапана ПСК-50 - 13 шт. СППК 4р-16 – 2 шт, предохраняющие газопровод от превышения давления;

- фильтр ФГ-80-300-6 - 2 шт. для очистки газа от механических примесей;

- средства измерения показывающие и самопишущие для контроля и учета параметров газа - Р, t, расхода, перепада давления на фильтрах.

ГРП состоит из четырех линий редуцирования, оснащенных вышеописанным оборудованием (согласно схеме ГРП). Три нитки производительностью 33 % каждая 13543 м3/ч осуществляют подачу газа на котлы N1-7, одна нитка производительностью 12900 м3/час осуществляет подачу газа на котельную.

Для приемки, хранения и подготовки мазута к сжиганию предусмотрено мазутное хозяйство, включающее в себя:

- одну сливную эстакаду на 16 цистерн;

- два наземных металлических резервуара емкостью по 5000 м3 каждый;

- одна подземная железобетонная приемная емкость объемом - 450 м3;

- мазутонасосную с тремя мазутными насосами и шестью подогревателями мазута.

В помещении мазутонасосной и рядом с ним размещено следующее основное оборудование:

1. Подогреватели мазута типа ПМ-40-30 в количестве 4 шт. предназначены для подогрева мазута до нормативной вязкости.

Характеристики подогревателей: поверхность нагрева - 100м2, давление пара (рабочего )- 13 кгс/см2, температура пара – 250 °С, давление мазута – 40 кгс/см2.

Подогрев мазута осуществляется от 70 до 125 °С, номинальная производительность – 30 т/час. Подогреватели мазута установлены вне здания.

2. Центробежные мазутные насосы служат для перекачки мазута через подогреватель и фильтры - 3 шт.

Тип насосов 5 Н5х4, производительность Q=90 м3/час, рабочее давление Р=33,8 кгс/см2, частота вращения - 2950 об/мин., мощность эл. двигателя - 146 КВт, тип эл. двигателя МАЗ-50/2.

Топливо на сторону всасывания насосов поступает самотеком из расходного резервуара за счет разности отметки установки насосов и уровня топлива в резервуарах.

Доставка мазута на источник тепловой энергии осуществляется железнодорожным транспортом.

Условия технического водоснабжения

В соответствии с планом строительства котельной ВдТЭЦ-2 все коммуникации станции закладывались и проходят по территории бывшего ОАО «ВХЗ «Кристалл».

Водоснабжение производится в размере, установленном техническим расчетом на основании производственной программы производства тепловой энергии. Учет количества израсходованной воды производится по показаниям коммерческих приборов учета, установленных на источнике. Определение количества сточных вод производится расчетным методом по балансу между полученной и учтенной приборами водой и подпиточной воды тепловой сети, учтенной коммерческими узлами учета.

Сброс канализации осуществляется по 2 выпускам диаметром 200 мм. и шламопроводу диаметром 100 мм.

Объем производства продукции

Общий баланс производства тепловой энергии за период 2010 – 2014 гг. представлен в таблице 11.

Общий производства тепловой энергии за период 2010 – 2014 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | 1145,2 | 1104,6 | 1100,8 | 723,9 |
| 2. | Потери тепловой энергии по территории | тыс. Гкал | н/д | 26,9 | 1,6 | 1,1 | 0,294 |
| 2.1. | То же | % | н/д | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,04 |
| 3. | Расход на производственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,436 |
| 4. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1094,5 | 1115,3 | 1100,1 | 1097,3 | 722,13 |

Динамика изменения объемов полезного отпуска тепловой энергии в тепловые сети за период 2010 – 2014 гг. показана на рисунке 4.

Динамика изменения объемов полезного отпуска за период 2010 – 2014 гг.

Сведения по балансу потребления энергетических ресурсов источниками тепловой энергии и его изменение представлены в таблице 12.

Общее потребление энергоносителей за период 2011 – 2013 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход электрической энергии на собственные нужды | млн. кВт ч | 92,7 | 91,7 | 93,7 |
| 2. | Расход топлива на производство энергии | т.у.т. | 393546,6 | 383692,9 | 366874,9 |
| 2.1. | Расход топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 153986 | 148336,5 | 147293,6 |
| 2.2. | Расход топлива на производство электрической энергии | т.у.т. | 239560,5 | 235356,4 | 219581,3 |
| 2.1.1. | газ лимитный | т.у.т. | 362283,5 | 353887,9 | 357895,9 |
| 2.1.2. | газ сверхлимитный | т.у.т. | 551,4 | 739,3 | 258,2 |
| 2.1.3. | газ коммерческий | т.у.т. | 30710,2 | 25647,1 | 8070 |
| 2.1.4. | мазут | т.у.т. | 1,4 | 3418,6 | 650,7 |

Расход топлива на производство тепловой энергии составляет 39 % от общего объема потребленного топлива. В структуре по видам топлива 99 % приходится на природный газ.

Динамика изменения потребление топлива за период с 2011 по 2013 гг. показана на рисунке 5.

Расход топлива за период с 2011 по 2013 гг.

Наибольший расход топлива приходится на 2011 год, что связано с наибольшей величиной выработки тепловой энергии за рассматриваемый период.

Характеристика основного оборудования котельных, предназначенных для теплоснабжения организаций и многоквартирный домов на территории МО («Город Волгодонск»), представлена в таблице 13.

Перечень основных промышленных предприятий г. Волгодонска с индивидуальными источниками теплоснабжения и промышленными установками сжигающими природный газ представлен в таблице 14.

Характеристика основного оборудования котельных на территории МО

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Дата ввода в эксплуатацию котельной | Тип котельного оборудования | Основной/резервный | Год ввода | Мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Дата последнего ремонта/замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочная автоматизированная водогрейная котельная МАУК ДК "Молодежный | 2009 | СТАВАИ-30Е № 158 | Основной | 2009 | 0,023 | природный газ | 08.08.2014 |
|  |  |  | СТАВАИ-30Е № 157 | Основной | 2009 | 0,023 | природный газ | 08.08.2014 |
| 2 | Котельная № 1 МАУК Клуб "Соленовский" | 01.11.2002 | Фермер 25 | Основной | 2002 | 0,021 | природный газ |  |
| 3 | Котельная МУ "ЦСОГПВиИ № 1 г. Волгодонска" | 2006 | АОГВ 50 № 1380085 | Основной | 2006 | 0,03 | природный газ |  |
| 4 | Котельная АБК "Спортивный комплекс "Содружество" | 1998 | Electrolux FSB 60Р | Основной | 2012 | 0,095 | природный газ | 2012 |
|  |  |  | Electrolux FSB 50Р | Основной | 2012 | 0,076 | природный газ | 2012 |
| 5 | Котельная сауны "Спортивный комплекс "Содружество" | 2012 | Navien 35 | Основной | 2012 | 0,047 | природный газ | 2012 |
| 6 | Котельная тренажерного зала "Спортивный комплекс "Содружество" | 2002 | Данко 25 ЛХ | Основной | 2009 | 0,028 | природный газ | 2009 |
| 7 | Многоквартирный дом | 2006 | Ишма 100 | Основной | 2006 | 0,086 | природный газ |  |
| 8 | Многоквартирный дом | 2007 | Ишма 100 | Основной | 2007 | 0,086 | природный газ |  |
| 9 | Многоквартирный дом | 2007 | Ишма 100 | Основной | 2007 | 0,086 | природный газ |  |
| 10 | Многоквартирный дом | 2010 | АОГВ-50 | Основной | 2010 | 0,154 | природный газ |  |
| 11 | Многоквартирный дом | 2011 | Proterm | Основной | 2011 | 0,116 | природный газ |  |
| 12 | Многоквартирный дом | 2011 | Proterm | Основной | 2011 | 0,116 | природный газ |  |
| 13 | Многоквартирный дом | 2012 | Proterm | Основной | 2012 | 0,042 | природный газ |  |

Перечень основных промышленных предприятий г. Волгодонска с индивидуальными источниками теплоснабжения и промышленными установками сжигающими природный газ

| № п/п | Потребитель | Адрес | Установленное оборудование | Проектная мощность, мЗ/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" | г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 10 | Котел паровой БЭМ 4-1,3-210 ГМ-2шт | 320 |
|  |  |  | котел водогрейный КВ-ГМ-23,3-150-Зшт | 2600 |
|  |  |  | Газовая печь ВД-6Т-2шт. | 1008 |
|  |  |  | Газовая печь ВД-5Т -Зшт. | 882 |
|  |  |  | Газовая печь -Зшт. | 320 |
|  |  |  | Газовая печь | 156 |
|  |  |  | Газовая печь | 39 |
|  |  |  | Газовая печь | 15 |
|  |  |  | Газовая печь Манесман ВД 118 | 1292 |
|  |  |  | Газовая печь Манесман ВД 120 | 1292 |
|  |  |  | Газорезательная машина Omnimat - 13 шт. | 3 |
|  |  |  | ПГУ5 -21 шт. | 5 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью "Ванта" | г. Волгодонск, ул. Химиков, 21,31 | АОГВ-49 | 4,5 |
|  |  |  | АОГВ-50-2шт. | 5 |
|  |  |  | Котел водогрейный "Immergaz" - 2шт | 3 |
|  |  |  | Котел водогрейный "СТГ Классик" | 20 |
|  |  |  | ВПГ "Bosh-45"-4шт. | 5 |
|  |  |  | АОГВ-50 (резервн.)-Зшт. | 5 |
|  |  |  | Печь "Revent"-26 шт. | 10 |
|  |  |  | Печь" РРР" | 90 |
|  |  |  | Печь "ТП" | 65 |
|  |  |  | Парогенератор ВХ 200 | 35 |
|  |  |  | Парогенератор ВХ 200 | 15 |
| 3. | Открытое акционерное общество "Волгодонскии завод металлургического и энергетического оборудования" | г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 10 | Котел ПВ 400 | 43 |
|  |  |  | Котел ПВ 400 | 43 |
|  |  |  | Котел ПВ 400 | 43 |
|  |  |  | Омнимат "Комета" | 2,16 |
|  |  |  | Омнимат "Комета" | 2,16 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит" | г. Волгодонск, ул. Портовая, 1 | Котельная термомасла № 1 фирмы "Конус-Кессель" | 208 |
|  |  |  | Топка №1 сушильного отделения "Бизон | 760 |
|  |  |  | Топка №2 сушильного отделения "Бизон | 760 |
|  |  |  | Топка № 4 "Прогресс" | 580 |
|  |  |  | Топка № 5 "Прогресс" | 580 |
|  |  |  | Котел ДКВР-10-13 | 640 |
|  |  |  | Котел ДКВР-10-13 | 832 |
|  |  |  | Котел ДЕ-25-14 | 1251 |
|  |  |  | Котел ДЕ-25-14 | 1457 |
|  |  |  | Котельная термомасла № 2, Bertrams | 66,9 |
|  |  |  | Котельная термомасла № 3, Witermo | 79,2 |
|  |  |  | Котельная термомасла № 4, HELSA | 33 |
|  |  |  | Печь нагревательная ГПН-5 | 25 |
|  |  |  | ВГС-0,15 | 15 |
|  |  |  | ВГС-0,15 | 15 |
|  |  |  | Инфр.излучатель ГИИ-ТМ-401. -18 шт. | 3,91 |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонское ДСУ" | г.Волгодонск.ул.Химиков 60/3 | Установка АНТ-50 горелка G-5 | 90,8 |
|  |  |  | Котел-парообразователь кПа-0,9Гн(горелка ГБГ-0,8) | 86 |
|  |  |  | Котел КОВ-ЮОСТ | 11,9 |
|  |  |  | ВПГ "Ariston" | 1,069 |
|  |  |  | Сушильный барабан | 965 |
| 6. | Закрытое акционерное общество "Гофротара" | г. Волгодонск, ул. Химиков, 60/12 | Е-2,5-1,4Г(ДСЕ-2,5-14Г) | 238 |
| 7. | Закрытое акционерное инженерный центр "Грант" | г. Волгодонск, ул. Степная, 16 | КС-П00 (Дон-100)-4шт. | 12 |
|  |  |  | КС-ТГ-40 | 5 |
|  |  |  | КС-ТГ-40 | 5 |
|  |  |  | ВГС-0,7 | 7 |
| 8. | Открытое акционерное общество "Завод КПД 210" | г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская 10 | Котел ДЕ-6.5-14ГМ | 500 |
|  |  |  | Е-1,6-0,9 ГН | 130 |
|  |  |  | VK-105 "Вулкан" | 6 |
| 9. | Открытое акционерное общество "Волгодонский химический завод "Кристалл" | г.Волгодонск, ул.Химиков, 60/5 | Газогенераторная печь | 750 |
|  |  |  | Котел ДСЕ-2.5-14Г | 195 |
| 10. | Закрытое акционерное общество "ЛеПЛ" | г. Волгодонск, ул. Химиков, 60 | КСУВ-100 | 11,4 |
|  |  |  | КСУВ-40 | 4 |
| 11. | Закрытое акционерное общество "Волгодонский молочный комбинат" | г. Волгодонск, ул. Портовая, 17 | печь МТА 30 | 16 |
|  |  |  | Котел ДЕ-4-14ГМ | 350 |
|  |  |  | Котел ДЕ-6.5-14ГМ | 472 |
| 12. | Закрытое акционерное общество "Научно-производственная компания ОНИКС" | г.Волгодонск, ул. Химиков, 60 | КСУВ-300 | 33 |
|  |  |  | КСУВ-150 | 16 |
|  |  |  | КСУВ-100 | 11,4 |
|  |  |  | Дон-31,5 | 3,5 |
| 13. | Общество с ограниченной ответственностью "Технодон" | г. Волгодонск,ул. Шлюзовская, 1 | Горелка ГБ-1,5 | 150 |
|  |  |  | Горелка ГБ-0,85 | 85 |
| 14. | Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонской элеватор" | г.Волгодонск, ул.Портовая, 1 а | ГГБ-2Н | 425 |
|  |  |  | ВПГ"Протон"2 | 9 |
|  |  |  | Хопер-100 | 12 |
|  |  |  | Хопер-100 | 12 |
|  |  |  | Хопер-100 | 12 |
|  |  |  | Хопер-100 | 12 |
|  |  |  | Хопер-100 | 12 |
|  |  |  | Хопер-100 | 12 |

## Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Показатели установленной и располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 15.

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника | Располагаемая мощность источника |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ВдТЭЦ-2 | 809 | 739 |
| Котельная ВдТЭЦ-2 | 100 | 100 |
| Блочная автоматизированная водогрейная котельная МАУК ДК "Молодежный | 0,046 | 0,046 |
| Котельная № 1 МАУК Клуб "Соленовский" | 0,021 | 0,021 |
| Котельная МУ "ЦСОГПВиИ № 1 г. Волгодонска" | 0,03 | 0,03 |
| Котельная АБК "Спортивный комплекс "Содружество" | 0,171 | 0,171 |
| Котельная сауны "Спортивный комплекс "Содружество" | 0,047 | 0,047 |
| Котельная тренажерного зала "Спортивный комплекс "Содружество" | 0,028 | 0,028 |
| Котельная "Многоквартирный дом ул. Степная, 77" | 0,086 | 0,086 |
| Котельная "Многоквартирный дом ул. Степная, 79" | 0,086 | 0,086 |
| Котельная "Многоквартирный дом ул. Степная, 79 а" | 0,086 | 0,086 |
| Котельная "Многоквартирный дом пер. Вокзальная, 58" | 0,154 | 0,154 |
| Котельная "Многоквартирный дом пер. Вокзальная, 56" | 0,116 | 0,116 |
| Котельная "Многоквартирный дом ул. Степная, 86" | 0,116 | 0,116 |
| Котельная "Многоквартирный дом ул. М. Горького, 11" | 0,042 | 0,042 |

Долевое деление существующей располагаемой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлено на рисунке 6.

Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

Как видно из рисунка, 88 % суммарной тепловой мощности муниципального образования приходится на источник тепловой энергии – ВдТЭЦ-2.

## Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На рисунке 7 показаны схемы выдачи тепловой мощности от источника комбинированной выработки тепловой энергии – ВдТЭЦ-2.

Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть от ВдТЭЦ-2 осуществляется по трем тепломагистралям:

- I вывод в «Новый город»;

- II вывод в «Новый город»;

- Вывод на « ЮЗР».

Структура и характеристика теплофикационных установок источника комбинированной выработки тепловой энергии представлена в Части 2.

Схемы выдачи тепловой мощности от источника комбинированной выработки тепловой энергии

## Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2

Система теплоснабжения г. Волгодонска – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественно бытовые и административные здания города.

Отпуск тепловой энергии от ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2 осуществляется по одинаковому температурному графику 137 – 72 °C, со срезкой по подающему трубопроводу на 115 °C.

Согласно справки № 22 от 23 апреля 2014 г., выданной Ростовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Ростовский ЦГМС), средние температуры наружного воздуха за пятилетний период на территории муниципального образования представлены в таблице 16.

Среднемесячные температуры наружного воздуха

| Период | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -5,5 | -6,9 | -4,7 | -5,1 | -1,9 |
| февраль | -1,4 | -4,2 | -8,9 | -11,0 | -0,5 |
| март | 2,5 | 1,3 | -0,9 | -1,0 | 2,4 |
| апрель | 8,5 | 9,6 | 8,4 | 15,1 | 11,1 |
| май | 15,2 | 17,7 | 17,7 | 20,0 | 21,2 |
| июнь | 23,3 | 24,3 | 22,5 | 24,4 | 23,5 |
| июль | 25,8 | 27,3 | 27,1 | 25,5 | 24,6 |
| август | 20,8 | 27,5 | 23,9 | 24,7 | 23,8 |
| сентябрь | 18,2 | 19,2 | 17,1 | 19,2 | 14,6 |
| октябрь | 12,8 | 8,6 | 9,5 | 13,8 | 9,2 |
| ноябрь | 5,0 | 8,6 | -1,4 | 5,1 | 6,1 |
| декабрь | -1,5 | 3,2 | 1,2 | -3,9 | -2,0 |

На основании данных ООО «Волгодонские тепловые сети» - отклонения от температурного графика отсутствуют.

## Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии, осуществляется коммерческими приборами (узлами) учета тепловой энергии (далее – УУТЭ), которые находятся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Коммерческие УУТЭ на балансе ООО «Волгодонские тепловые сети» отсутствуют.

В таблице 17 представлены данные по оснащённости УУТЭ на источниках тепловой энергии.

Оснащённость приборами учета на источниках тепловой энергии

| Наименование трубопровода | Измеряемая среда | Наружный диаметр, мм | Способ учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВдТЭЦ-2 |
| ТМ II очереди | сетевая вода | 720 | Коммерческий |
| ТМ III очереди | сетевая вода | 720 | Коммерческий |
| ВдТЭЦ-2 |
| I вывод в «Новый город» | сетевая вода | 1220 | Коммерческий счетчик СТД № 2091 |
| II вывод в «Новый город» | сетевая вода | 1220 | Коммерческий счетчик СТД № 2091 |
| Вывод на « ЮЗР» | сетевая вода | 720 | Коммерческий счетчик СТД № 2090 |
| На тепловых выводах трубопроводов собственных нужд и подпитки ВдТЭЦ-2 | - | - | Счетчик СТД № 2093 |

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» (ФБУ «Ростовский ЦСМ») выданы свидетельства о поверке средств измерения:

- Свидетельство о поверке № 01.000375.14 (действительно до 16.05.2018 г.) счетчика СТД заводской номер № 2093. На основании периодической поверки прибор признан пригодным к применению;

- Свидетельство о поверке № 01.000374.14 (действительно до 16.05.2018 г.) счетчика СТД заводской номер № 2091. На основании периодической поверки прибор признан пригодным к применению;

- Свидетельство о поверке № 01.000376.14 (действительно до 16.05.2018 г.) счетчика СТД заводской номер № 2090. На основании периодической поверки прибор признан пригодным к применению.

Перечень средств измерений, входящих в состав тепловычислителя СТД № 2091 для учета тепловой энергии на 1, 2-ом тепловом выводе Нового города ВдТЭЦ-2 представлен в таблице 18.

Перечень средств измерений, входящих в состав тепловычислителя СТД № 2091

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловычислитель | ВТД | 2091 |
| 2. | Расходомер ультразвуковой в подающем трубопроводе 1-го вывода | UFM-001 | 7240636 |
| 3. | Расходомер ультразвуковой в обратном трубопроводе 1-го вывода | UFM-001 | 7240637 |
| 4. | Расходомер ультразвуковой в подающем трубопроводе 2-го вывода | UFM-001 | 7240639 |
| 5. | Расходомер ультразвуковой в обратном трубопроводе 1-го вывода | UFM-001 | 7240640 |
| 6. | Датчик температуры в подающем тр-де 1-го вывода | ТСП 012.02 | 1174 |
| 7. | Датчик температуры в обратном тр-де 1-го вывода | ТСП 012.02 | 1180 |
| 8. | Датчик температуры в подающем тр-де 2-го вывода | ТСП 012.02 | 1176 |
| 9. | Датчик температуры в обратном тр-де 2-го вывода | ТСП 012.02 | 1179 |
| 10. | Датчик температуры холодной воды для подпитки | ТСП 012.02 | 1186 |
| 11. | Датчик давления в подающем тр-де 1-го вывода | Метран-55-ДИ | 1065550 |
| 12. | Датчик давления в обратном тр-де 1-го вывода | Метран-55-ДИ | 1065551 |
| 13. | Датчик давления в подающем тр-де 2-го вывода | Метран-55-ДИ | 1065557 |
| 14. | Датчик давления в обратном тр-де 2-го вывода | Метран-55-ДИ | 1065558 |

Перечень средств измерений, входящих в состав тепловычислителя СТД № 2090 для учета тепловой энергии на тепловых выводах ЮЗР ВдТЭЦ-2 представлен в таблице 19.

Перечень средств измерений, входящих в состав тепловычислителя СТД № 2091

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловычислитель | ВТД | 2090 |
| 2. | Расходомер ультразвуковой в подающем трубопроводе ЮЗР | UFM-001 | 7240642 |
| 3. | Расходомер ультразвуковой в обратном трубопроводе ЮЗР | UFM-001 | 7240643 |
| 4. | Датчик температуры в подающем тр-де ЮЗР | ТСП 012.02 | 1181 |
| 5. | Датчик температуры в обратном тр-де ЮЗР | ТСП 012.02 | 1184 |
| 6. | Датчик температуры холодной воды для подпитки | ТСП 012.02 | 1188 |
| 7. | Датчик давления в подающем тр-де ЮЗР | Метран-55-ДИ | 1065561 |
| 8. | Датчик давления в обратном тр-де ЮЗР | Метран-55-ДИ | 1065562 |

Перечень средств измерений, входящих в состав тепловычислителя СТД № 2093 для учета тепловой энергии на тепловых выводах трубопроводах собственных нужд и подпитки представлен в таблице 20.

Перечень средств измерений, входящих в состав тепловычислителя СТД № 2093

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловычислитель | ВТД | 2093 |
| 2. | Расходомер ультразвуковой в подающем трубопроводе собственных нужд | UFM-001 | 7170279 |
| 3. | Расходомер ультразвуковой в обратном трубопроводе собственных нужд | UFM-001 | 7170280 |
|  | Расходомер ультразвуковой в трубопроводе декарбонизированной воды ВД-2-5 | UFM-001 | 7240644 |
| 4. | Датчик температуры в подающем тр-де собственных нужд | ТСП 012.02 | 1195 |
| 5. | Датчик температуры в обратном тр-де собственных нужд | ТСП 012.02 | 1198 |
| 6. | Датчик температуры в тр-де декарбонизированной воды ВД-2-5 | ТСП 012.02 | 1189 |
|  | Датчик температуры холодной воды для подпитки | ТСП 012.02 | 1194 |
| 7. | Датчик давления в подающем тр-де собственных нужд | Метран-55-ДИ | 1065553 |
| 8. | Датчик давления в обратном тр-де собственных нужд | Метран-55-ДИ | 1065554 |
|  | Датчик давления в тр-де декарбонизированной воды ВД-2-5 | Метран-55-ДИ | 1065555 |

Свидетельства о поверке приборов учета и сертификаты об утверждении типа средств измерений представлены в Приложении 6.

Необходимость оснащения приборами учета тепловой энергии и теплоносителя источников теплоснабжения регламентируется Федеральным Законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Статья 13, п.1, 2):

Статья 13, п.1 «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами».

Статья 13, п. 2 «Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию».

Необходимость оснащения приборами учета тепловой энергии и теплоносителя потребителей тепловой энергии также регламентируется Федеральным Законом 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Статья 13, п. 4, 5):

Статья 13, п. 4 «До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

Статья 13, п. 5 «До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

Необходимость оснащения приборами учета тепловой энергии и теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности регламентируется статьей 13 п. 6 «До 1 июля 2012 года собственники введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами, обязаны обеспечить установку коллективных (на границе с централизованными системами) приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета.

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации основного оборудования и источников тепловой энергии не выявлено.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## Описание структуры тепловых сетей

Система теплоснабжения г. Волгодонска – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Систему теплоснабжения г. Волгодонска можно условно разделить на две части: зона теплоснабжения котельной ВдТЭЦ-2 и зона теплоснабжения ВдТЭЦ-2. Точкой раздела тепловых сетей, относящихся к котельной ВдТЭЦ-2 и ВдТЭЦ-2, являются тепловой узел ШО-III-1 и тепловая камера III-23.

В отопительный период оба источника тепловой энергии работают на одну тепловую сеть.

Подпитка тепловой сети осуществляется системой водоподготовки, установленной на ВдТЭЦ-2. Подпитка тепловых сетей зоны теплоснабжения котельной ВдТЭЦ-2 осуществляется из тепловой сети зоны теплоснабжения ВдТЭЦ-2 путём открытия задвижек на байпасной линии обратного трубопровода в тепловом узле ШО-III-1.

В межотопительный период теплоснабжение г. Волгодонска осуществляется от одного источника тепловой энергии − ВдТЭЦ-2.

Тепловые сети г. Волгодонска от ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2 – водяные двухтрубные, предназначенные для тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В городе существует кольцевая схема тепловых сетей.

Прокладка трубопроводов при надземном способе выполнена на низких и высоких железобетонных опорах и на эстакадах. При подземном способе трубопроводы проложены в проходных, непроходных каналах и бесканально.

Теплоизоляционная конструкция трубопроводов в основном состоит из слоя минераловатных изделий. В качестве покровного слоя используется рубероид, стекловолокно, листы оцинкованной стали и асбоцементная штукатурка. С начала 1998 года применяются предварительно изолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Самый ранний год ввода в эксплуатацию участков трубопроводов относится к 1952 году. Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей 
ООО «Волгодонские тепловые сети» составляет 20 лет.

Последняя реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей осуществлялась в 2011 году. При капитальном ремонте трубопроводов в качестве изоляции применяется минеральная вата и пенополиуретан (далее – ППУ). Доля тепловых сетей в ППУ – изоляции составляет порядка 10% по материальной характеристике всех тепловых сетей.

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется сальниковыми и «П» – образными компенсаторами и за счёт участков самокомпенсации.

К тепловым сетям на балансе ООО «Волгодонские тепловые сети» относятся следующие системы транспорта и распределения тепловой энергии:

- тепловые сети, находящиеся в собственности ООО «Волгодонские тепловые сети»;

- муниципальные тепловые сети, принятые в аренду ООО «Волгодонские тепловые сети»;

- тепловые ввода, принятые в аренду ООО «Волгодонские тепловые сети».

В системе теплоснабжения от ВдТЭЦ-2 г. Волгодонска в эксплуатации ООО «Волгодонские тепловые сети» находится одна подкачивающая насосная станция (далее - ПНС) и 4 центральных тепловых пункта (далее – ЦТП).

Перечень ЦТП и ПНС:

- ЦТП-1 по ул. Дружбы, ул. 8 а;

- ЦТП-2 по пр. Курчатова, ул. 14 б;

- ЦТП-3 по ул. Энтузиастов, ул. 20 б;

- ЦТП-4 по пр. Курчатова, ул. 26 а;

- ПНС по пр. Курчатова 15а.

Назначение подкачивающей насосной станции -  повышение давления сетевой воды в подающем трубопроводе, связано это с тем, что источник теплоснабжения не может обеспечить достаточный напор для надёжного обеспечения тепловой энергией и теплоносителем потребителей многоэтажных жилых зданий. Подкачивающая станция установлена на подающем трубопроводе тепловой сети, в направлении жилых домов № 13 и № 15 по пр. Курчатова.

В ПНС установлено 2 насоса, по одному на обеспечение нагрузки отопления и ГВС. В отопительном периоде работают насосы отопления и ГВС, в межотопительный период работают только насосы ГВС.

В настоящее время во всех ЦТП теплообменное оборудование демонтировано, в работе находится подкачивающие насосы, в связи с чем, основное назначение ЦТП состоит в обеспечении работоспособности систем отопления и ГВС зданий повышенной этажности.

Во всех ЦТП установлено по четыре насоса, два для обеспечения нагрузки отопления и два для обеспечения нагрузки ГВС. Одновременно в работе находится по одному насосу, остальные находятся в резерве.

На рисунках 8 – 11 представлены оперативные схемы ЦТП.

Оперативная схема ЦТП-1

Оперативная схема ЦТП-2

Оперативная схема ЦТП-3

Оперативная схема ЦТП-4

Характеристики работающих насосов и мощности их электродвигателей при усредненной прогнозируемой температуре наружного воздуха представлены в таблице 21.

Характеристики работающих насосов и результаты расчёта мощности их электродвигателей на насосных станциях и ЦТП

| № п/п | Параметр | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | ЦТП-1 отопление |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 44,284 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 44,284 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 33 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,72 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 5,6 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 5,7 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 4237 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 24,3 |
|  | ЦТП-1 ГВС |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 10,160 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 10,16 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 35 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,4 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 2,4 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 2,5 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 8604 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 21,6 |
|  | ЦТП-2 отопление |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 29,944 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 29,944 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 36 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,62 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 4,8 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 4,9 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 4237 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 20,8 |
|  | ЦТП-2 ГВС |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 7,572 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 7,572 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 36 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,32 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 2,3 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 2,4 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 8604 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 20,7 |
|  | ЦТП-3 отопление |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 35,152 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 35,152 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 53 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,54 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 9,5 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 9,8 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 4237 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 41,3 |
|  | ЦТП-3 ГВС |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 12,616 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 12,616 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 35 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,46 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 2,6 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 2,7 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 8604 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 23,4 |
|  | ЦТП-4 отопление |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 39,252 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 39,252 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 34 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,7 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 5,2 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 5,4 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 4237 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 22,8 |
|  | ЦТП-4 ГВС |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 18,720 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 18,720 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 33 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,57 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 3,0 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 3,1 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 8604 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 26,4 |
|  | ПНС отопление |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 20,200 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 20,200 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 33 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,59 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 3,1 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 3,2 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 4237 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 13,5 |
|  | ПНС ГВС |
| 1 | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП) т/ч, м3/ч | 13,656 |
| 2 | Расход сетевой воды через один работающий насос V, м3/ч | 13,656 |
| 3 | Напор насоса Н, м | 35 |
| 4 | Коэффициент полезного действия насоса hНАС | 0,47 |
| 5 | Коэффициент полезного действия трансмиссии hтр. | 0,98 |
| 6 | Плотность воды g, кг/м3 | 988 |
| 7 | Нормативная электрическая мощность электродвигателя одного работающего насоса, кВт | 2,8 |
| 8 | Количество насосов в работе, шт. | 1 |
| 9 | Суммарная нормативная электрическая мощность оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, кВт | 2,9 |
| 10 | Время работы насосов, ч | 8604 |
| 11 | Нормативные затраты электроэнергии оборудования насосной станции с учетом собственных нужд, тыс. кВт·ч | 24,7 |

Общие нормативные затраты электрической энергии на транспорт тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения составляют 239,7 тыс. кВт∙ч.

Длина тепловой сети по состоянию на 2013 год, принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», составляет 21,6 км. Длина тепловой сети на балансе ООО «Волгодонские тепловые сети» равна 169,4 км.

Долевое деление общей протяженности тепловых сетей города представлено на рисунке 12.

Долевое деление общей протяженности тепловых сетей

Более 88 % от общей протяженности тепловых сетей города приходится на сети ООО «Волгодонские тепловые сети», около 11 % - на сети ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Общая характеристика тепловых сетей города представлена в Приложении 1.

## Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей в границах застройки муниципального образования «Город Волгодонск» представлена на рисунке 13.

Характеристика магистральных и квартальных тепловых сетей по всему муниципальному образованию представлена в Приложении 1.

Схема тепловых сетей г. Волгодонска

## Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей

Система теплоснабжения г. Волгодонска – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Потребителями тепловой энергии являются жилые, общественно бытовые и административные здания города. Высота зданий от 1 до 16 этажей.

Присоединение систем отопления потребителей к тепловой сети осуществляется по элеваторной схеме.

Системы теплопотребления производственно-промышленных объектов, а также гаражей, теплиц и части магазинов имеют непосредственную схему присоединения к тепловым сетям.

Системы горячего водоснабжения потребителей г. Волгодонска в основном имеют непосредственную схему присоединения.

Отпуск тепловой энергии от ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2 осуществляется по одинаковому температурному графику 137 – 72 °C, со срезкой по подающему трубопроводу на 115 °C.

Температурный график работы тепловых сетей от источников тепловой энергии (ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2) представлен в таблице 22 и графически на рисунке 14.

Скорректированный график температур водяной тепловой сети со срезкой при 115 °C

| Т нар.возд. | Т1 | Т2 | Т3 | Т1, 5-10 м/с | Т1, 10-15 м/с | Т1, 15-20 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 65 | 43 | 51 | 65 | 65 | 65 |
| 7 | 65 | 42 | 51 | 65 | 65 | 65 |
| 6 | 65 | 41 | 50 | 65 | 66 | 68 |
| 5 | 65 | 40 | 50 | 67 | 69 | 71 |
| 4 | 67 | 41 | 53 | 69 | 72 | 74 |
| 3 | 70 | 42 | 53 | 72 | 75 | 77 |
| 2 | 72 | 44 | 55 | 75 | 78 | 80 |
| 1 | 75 | 45 | 56 | 78 | 81 | 83 |
| 0 | 78 | 46 | 58 | 81 | 84 | 86 |
| -1 | 80 | 48 | 60 | 83 | 87 | 90 |
| -2 | 83 | 49 | 62 | 86 | 90 | 93 |
| -3 | 86 | 50 | 63 | 89 | 92 | 96 |
| -4 | 88 | 51 | 65 | 92 | 95 | 99 |
| -5 | 91 | 53 | 67 | 95 | 98 | 102 |
| -6 | 94 | 54 | 68 | 97 | 101 | 105 |
| -7 | 96 | 55 | 70 | 100 | 104 | 108 |
| -8 | 99 | 57 | 72 | 103 | 107 | 111 |
| -9 | 102 | 58 | 74 | 106 | 110 | 114 |
| -10 | 104 | 59 | 75 | 109 | 113 | 115 |
| -11 | 107 | 60 | 77 | 112 | 115 | 115 |
| -12 | 110 | 82 | 79 | 114 | 115 | 115 |
| -13 | 112 | 63 | 80 | 115 | 115 | 115 |
| -14 | 115 | 64 | 82 | 115 | 115 | 115 |
| -15 | 115 | 63 | 82 | 115 | 115 | 115 |
| -16 | 115 | 63 | 82 | 115 | 115 | 115 |
| -17 | 115 | 62 | 81 | 115 | 115 | 115 |
| -18 | 115 | 62 | 81 | 115 | 115 | 115 |
| -19 | 115 | 61 | 81 | 115 | 115 | 115 |
| -20 | 115 | 61 | 81 | 115 | 115 | 115 |
| -21 | 115 | 60 | 80 | 115 | 115 | 115 |
| -22 | 115 | 60 | 80 | 115 | 115 | 115 |

Скорректированный график температур водяной тепловой сети со срезкой при 115 °C

Согласно справки № 22 от 23 апреля 2014 г., выданной Ростовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Ростовский ЦГМС), средние температуры наружного воздуха за пятилетний период на территории муниципального образования представлены в таблице 23.

Среднемесячные температуры наружного воздуха

| месяц | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -5,5 | -6,9 | -4,7 | -5,1 | -1,9 |
| февраль | -1,4 | -4,2 | -8,9 | -11,0 | -0,5 |
| март | 2,5 | 1,3 | -0,9 | -1,0 | 2,4 |
| апрель | 8,5 | 9,6 | 8,4 | 15,1 | 11,1 |
| май | 15,2 | 17,7 | 17,7 | 20,0 | 21,2 |
| июнь | 23,3 | 24,3 | 22,5 | 24,4 | 23,5 |
| июль | 25,8 | 27,3 | 27,1 | 25,5 | 24,6 |
| август | 20,8 | 27,5 | 23,9 | 24,7 | 23,8 |
| сентябрь | 18,2 | 19,2 | 17,1 | 19,2 | 14,6 |
| октябрь | 12,8 | 8,6 | 9,5 | 13,8 | 9,2 |
| ноябрь | 5,0 | 8,6 | -1,4 | 5,1 | 6,1 |
| декабрь | -1,5 | 3,2 | 1,2 | -3,9 | -2,0 |

## Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Анализ фактического температурного режима отпуска тепловой энергии в тепловые сети производится на основании статистических данных по каждому источнику тепловой энергии, предоставленных службой ПТО ООО «Волгодонские тепловые сети».

Анализ фактического температурного режима работы тепловых сетей осуществляется в результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям приборов учёта тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными значениями.

Отклонения среднесуточной температуры сетевой воды, поступающей в тепловую сеть от источника тепловой энергии, предусматриваются не более ( 3% от значений установленного температурного графика, а отклонение фактической среднесуточной температуры обратной сетевой воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +3%.

Сравнения фактических температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах с нормативными значениями температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах для источников: котельной ВдТЭЦ-2 и ВдТЭЦ-2 представлено на рисунках 15 и 16 соответственно.

Фактическая и нормативная температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах для источника - котельная ВдТЭЦ-2

Фактическая и нормативная температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах для ВдТЭЦ-2

Из представленных выше графиков следует, что чем ниже температура наружного воздуха, тем больше отклонение фактической температуры сетевой воды в подающих трубопроводах от нормативного значения. При положительных температурах наружного воздуха наблюдается менее явное отклонение нормативных и фактических температур сетевой воды в подающих трубопроводах, при этом наблюдается завышение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах тепловой сети.

## Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

При разработке электронной модели системы теплоснабжения города использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Целью расчета параметров гидравлических испытаний является определение расходов воды, выбор перемычек, необходимых для пропуска этих расходов, величины общей потери напора, фактического гидравлического сопротивления участка тепловой сети.

Необходимые данные для расчёта:

- длина трубопровода, L, м;

- внутренний диаметр трубопровода, Dвн, м;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений по участкам, ∑ ξ;

- предполагаемые значения эквивалентной шероховатости, kэ, м;

- геодезические отметки трубопроводов в контрольных точках испытываемой магистрали, hг, м;

- располагаемый напор на выводах − ΔНи.т, м;

- напор в обратном коллекторе − Нои.т, м;

- внутренний диаметр циркуляционных перемычек: Dвн.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе,

- линия давления в обратном трубопроводе,

- линия поверхности земли,

- линия потерь напора на шайбе,

- высота здания,

- линия вскипания,

- линия статического напора.

Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. Результаты гидравлического расчета, пьезометрические графики представлены в Приложениях: 2 и 4.

## Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет

## Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 24;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Согласно представленным данным, аварийное отключение абонентов происходило единожды за пятилетний период. Время полного восстановления теплоснабжения составило 60 часов. Условный диаметр трубопровода аварийного участка - 700 мм. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.» нормативное время восстановления на участке тепловой сети такого диаметра не должно превышать 29 часов. Сверхнормативный срок восстановления в данном случае был связан с тем, что место аварии находилось на пересечении с железнодорожными путями.

При прочих инцидентах на тепловых сетях значения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений находится в допустимом интервале. Высокая надежность системы теплоснабжения достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

## Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

При диагностике состоянии тепловых сетей следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдения эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния).

Начинать диагностику состояния тепловой сети необходимо с анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, затем производится осмотр трассы трубопровода.

На предприятии должен быть организован ремонт тепловых сетей – капитальный и текущий.

На все виды ремонта тепловых сетей должны быть составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов.

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации применяют следующие методы:

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40% . То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлялись.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Согласно Отчета № 1244/Э-2 о проведении энергетического обследования систем транспорта тепловой энергии ООО «Волгодонские тепловые сети», выполненного ООО «Предприятие группы «Городской центр экспертиз» - «Городской центр экспертиз – энергетика», теплоснабжающей организацией проводилось энергетическое обследование тепловых сетей.

На предприятии после ремонта до начала отопительного периода регулярно проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры. Все ранее представленные Акты испытаний тепловых сетей на прочность и плотность содержат заключение о том, что тепловые сети, участвующие в испытаниях, выдержали установленные программой параметры, дефектов не выявлено.

В рамках энергообследования тепловых сетей предприятием (ООО «Волгодонские тепловые сети») проводился анализ фактического температурного режима работы тепловых сетей на основании статистических данных по каждому источнику тепловой энергии.

Проводился анализ энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии. Рассмотрены энергетические характеристики по таким показателям, как: потери сетевой воды (далее – ПСВ), потери тепловой энергии в тепловых сетях.

ПСВ разделяются на технологические потери и потери воды с утечкой.

К технологическим ПСВ относятся:

- ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа – Gп.п;

- ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях Gп.и ;

К ПСВ с утечкой Gут относятся:

- ПСВ при нарушениях нормальных режимов работы тепловых сетей, связанных с повреждениями тепловой сети и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными отношениями.

Тепловые потери при транспортировке и распределении тепловой энергии включают в себя:

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции трубопроводов Qиз;

- потери тепловой энергии с потерями сетевой воды Qпсв.

Значения тепловых потерь тепловыми сетями через теплоизоляционные конструкции в общем виде зависят от следующих характеристик:

- вида теплоизоляционной конструкции и примененных теплоизоляционных материалов;

- типов прокладки (надземная, подземная канальная, бесканальная и т.п.) и их соотношений для данной тепловой сети;

- температурного режима и продолжительности работы тепловой сети в течение года;

- параметров окружающей среды: температуры наружного воздуха, грунта и характера ее изменения в течение года;

- материальной характеристики тепловой сети и ее структуры по диаметрам и протяженности трубопроводов;

- срока и условий эксплуатации тепловых сетей.

Также персоналом собственной химической лаборатории ООО «Волгодонские тепловые сети» проводится контроль водно-химического режима тепловых сетей.

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:

- содержание свободной угольной кислоты - 0;

- значение РН для открытых систем теплоснабжения - 8,3 - 9,0;

- содержание соединений железа, не более 0,3мг/дм3;

- содержание растворенного кислорода, не более 20 мкг/дм3;

- количество взвешенных веществ, не более 5мг/дм3;

- содержание нефтепродуктов, не более 0,1 мг/дм3.

Требования СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» распространяются на химические и микробиологические показатели и представлены в таблице 25.

Требования СанПиН 2.1.4.2496-09

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы ПДК, не более | Показатель вредности1 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | - | - |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500)2) | - | - |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10)2) | - | - |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | - | - |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | - | - |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | - | - |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | - | - |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ва2+) | мг/л | 0,1 | -"- | 2 |
| Бериллий (Ве2+) | мг/л | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | мг/л | 0,5 | - - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 0,3 (1,0)2) | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/л | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Мn, суммарно) | мг/л | 0,1 (0,5)2) | орг. | 3 |
| Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | мг/л | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NО3-) | мг/л | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Рb, суммарно) | мг/л | 0,03 | -"- | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0,01 | -"- | 2 |
| Стронций (Sr2+) | мг/л | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (SO) | мг/л | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) | мг/л | - | - | - |
| Для климатических районов |
| - I и II | мг/л | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | мг/л | 1,2 | -"- | 2 |
| Хлориды (Сl-) | мг/л | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Cr6+) | мг/л | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN-) | мг/л | 0,035 | -"- | 2 |
| Цинк (Zn2+) | мг/л | 5,0 | орг. | 3 |
| Органические вещества |
| g-ГХЦГ(линдан) | мг/л | 0,0023) | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | 0,0023) | 11 | 2 |
| 2,4-Д | мг/л | 0,033) | 11 | 2 |
| 1 – лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» - санитарно-токсикологический, «орг.» - органолептический |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | баллы | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) 1) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1) 1,5 (2) 1) |
| Наименование вещества | Синонимы | Велич. норм. в мг/л | Показ. вредн. | Класс опасн. |
| Неорганические вещества |
| 1. Элементы, катионы |
| Таллий | - | 0,0001 | с.-т. | 2 |
| Фосфор элементарный | - | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| Ниобий | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Теллур | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| Самарий | - | 0,024* | с.-т. | 2 |
| Литий | - | 0,03 | с.-т. | 2 |
| Сурьма | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Серебро | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Ванадий | - | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Висмут | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Кобальт | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Рубидий | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| Европий | - | 0,3* | орг. привк. | 4 |
| Аммиак (по азоту) | - | 2,0 | с.-т. | 3 |
| Хром (Cr3+) | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| Кремний | - | 10,0 | с.-т. | 2 |
| Натрий | - | 200,0 | с.-т. | 2 |

По результатам анализа водно-химического режима тепловых сетей на источниках тепловой энергии ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» водно-химический режим осуществлялся на должном уровне, все основные показатели не превышают нормативные значения.

## Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и руководителю источника тепловой энергии для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепловой энергии на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Все тепловые сети, эксплаутируемые ООО «Волгодонские тепловые сети», подвергаются испытаниям согласно перечисленным выше требованиям.

## Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России №325 от 30.12.2008г., с учетом Приказа Минэнерго России №36 от 01.02.2010г. «О внесении изменений в приказы Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325 и от 30 декабря 2008 г. N326».

Исходные данные, используемые при выполнении расчетов:

Теплоноситель «вода».

nот - продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном периоде, ч.;

nнеот - продолжительность функционирования тепловых сетей в неотопительном периоде, ч.;

α = 0,25% норма среднегодовой утечки теплоносителя;

tх.от = 5ºС –  температура холодной воды в отопительный период;

Vот. - объем тепловых сетей в отопительный период, м3;

t ср. наружного воздуха – прогнозируемая среднемесячная температура наружного воздуха в отопительный период в соответствии с данными о фактических температурах наружного воздуха за последние пять лет, ºС.

Определение нормативных потерь теплоносителя.

Теплоноситель «вода».

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

,

где  - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

- среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч;

- продолжительность функционирования тепловых сетей, ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется из выражения:

,

где:  - емкость трубопроводов тепловой сети, соответственно, в отопительном и неотопительном периодах, м3;

- продолжительность функционирования тепловой сети, соответственно, в отопительном и неотопительном периодах, ч.

Емкость трубопроводов тепловой сети определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

,

где:  - удельный объем i-го участка трубопровода определенного диаметра, м3/км.

- длина i-го участка трубопровода, м.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных утечкой теплоносителя.

Теплоноситель «вода».

Нормативные потери тепловой энергии с потерями теплоносителя, Гкал/год:

,

где  - среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °C;

- среднегодовое значение  температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °C;

c - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °C.

Среднегодовая температура холодной воды:

,

где:  - температура холодной воды, соответственно, в отопительный и неотопительный периоды, °С.

Определение часовых тепловых потерь тепловой энергии через изоляцию.

Нормативные годовые потери тепловой энергии через изоляционные конструкции трубопроводов, Гкал/год:

,

где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия эксплуатации;

- протяженность участков трубопроводов каждого диаметра, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Волгодонские тепловые сети» на 2014 год утверждены в уполномоченной на это организации и представлены ниже:

- Нормативные технологические потери и затраты теплоносителя составили 973 414 м3/год.

- Нормативные технологические потери тепловой энергии с утечками и затратами теплоносителя составили 54 100 Гкал/год.

- Нормативные технологические потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов составили 228 301 Гкал/год.

- Общие нормативные потери тепловой энергии составили 282 401 Гкал/год.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии на тепловых сетях ООО «Волгодонские тепловые сети» за период 2010 – 2014 гг. представлена в таблице 26, графически табличные данные отображены на рисунке 18.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

ООО «Волгодонские тепловые сети» за период 2010 – 2014 гг.

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив | отчет | норматив | отчет | норматив | отчет | норматив | отчет | норматив |
| Теплоноситель – вода |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 261,805 | 248,029 | 250,331 | 259,283 | 284,913 | 264,203 | 279,129 | 241,179 | 282,401 |

Сравнение нормативных и фактических потерь

тепловой энергии на тепловых сетях

Из рисунка следует, что значения фактических потерь превышают нормативное значение потерь тепловой энергии в среднем в 1,06 раза.

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей на территории муниципального образования  не выявлено.

## Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения г. Волгодонска – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения. Отпуск тепловой энергии регулируется путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе (центральное качественное).

Присоединение систем отопления потребителей к тепловой сети осуществляется по элеваторной схеме:

Системы теплопотребления производственно-промышленных объектов, а также гаражей, теплиц и части магазинов имеют непосредственную схему присоединения к тепловым сетям:

Системы горячего водоснабжения потребителей г. Волгодонска в основном имеют непосредственную схему присоединения:

где: ГВС - система горячего водоснабжения;

СО - система отопления;

РТ - регулятор температуры;

Э – элеватор.

## Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Определение объема фактически отпущенного объема тепловой энергии, осуществляется приборами учета тепловой энергии, которые находятся на балансе ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

- Учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

- Измерение давление в трубопроводах;

- Измерение температуры в трубопроводах;

- Регистрацию нештатных ситуаций;

- Автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях – немедленно.

В таблице 27 представлены данные по оснащённости УУТЭ на источниках тепловой энергии.

Оснащённость приборами учета на источниках тепловой энергии

| Наименование трубопровода | Измеряемая среда | Наружный диаметр, мм | Способ учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВдТЭЦ-2 |
| ТМ II очереди | сетевая вода | 720 | Коммерческий |
| ТМ III очереди | сетевая вода | 720 | Коммерческий |
| ВдТЭЦ-2 |
| I вывод в «Новый город» | сетевая вода | 1220 | Коммерческий счетчик СТД № 2091 |
| II вывод в «Новый город» | сетевая вода | 1220 | Коммерческий счетчик СТД № 2091 |
| Вывод на « ЮЗР» | сетевая вода | 720 | Коммерческий счетчик СТД № 2090 |

Кроме того, около 35% потребителей тепловой энергии от источников ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2 оборудованы приборами учета тепловой энергии.

Перечень узлов учета тепловой энергии (номер узла, адрес), установленных у потребителей тепловой энергии, представлен в таблице 28.

Реестр узлов учета потребителей

| № п/п | Номер узла | Узел учета | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 | Корректировочный | ул. 2-я Заводская, 0 |
| 12 | 0015.3 | Ро АЭС (общежитие) | ул. Жуковское шоссе, 15 |
| 33 | 0034 | ВО СБ филиал №7931/014 | пер. Западный, 9 |
| 40 | 0041.2 | МУП "ВКХ" (КНС-1) | ул. Химиков, 10 |
| 42 | 0041.4 | МУП "ВКХ"(ВОС-1) | ул. Горького, 2а |
| 51 | 0054 | ООО "Донской универсам" | ул. Горького, 137 |
| 55 | 0059 | Общежитие №1 | ул. Молодежная, 5а |
| 56 | 0060 | ч/л Водин В.Д | ул. Кооперативная, 73 |
| 60 | 0063 | МАУ "ВТЗ" | пер. Первомайский, 1а |
| 62 | 0072 | ГУП РО аптека №368 "Черемуха" | ул. Горького, 167. |
| 63 | 0072.2 | ГУП РО аптека №429 | ул. Гагарина, 52 |
| 65 | 0077.11 | Городская больница №1 (терапия) | пер. Первомайский, 46/45 |
| 90 | 0090.1 | ГБУ РО "Наркологический диспансер " (офис) | ул. Степная, 181 |
| 98 | 0099.11 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. К. Маркса, 10 |
| 99 | 0099.12 | МУК Централизованная библиотека №16 | ул. Молодежная, 7 |
| 101 | 0099.14 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. Морская, 126 |
| 102 | 0099.15 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. Дружбы, 10 |
| 103 | 0099.17 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. Ленина, 61 |
| 104 | 0099.2 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. Горького, 192 |
| 105 | 0099.3 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. 50 лет СССР, 8 |
| 106 | 0099.4 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. Молодежная, 3а |
| 108 | 0099.6 | МУК Ценрализованная библиотечная система | пр-т Строителей, 5 |
| 109 | 0099.7 | МУК Ценрализованная библиотечная система | ул. Энтузиастов, 38 |
| 111 | 0099.9 | МУК Централизованная библиотечная система | пр-т Курчатова, 55 |
| 125 | 0115 | Волгодонский учебный центр ФПС | ул. 8-я Заводская, 7 |
| 156 | 0144 | ОАО "ВКДП" (сауна) | пер. Пушкина, 16а |
| 171 | 0156 | ГОУ НПО ВККПУ (АБК) | ул. Волгодонская, 14 |
| 172 | 0156.2 | ГОУ НПО ВККПУ (уч.корпус) | пер. Лермонтова, 18 |
| 177 | 0161.2 | МОУ Д/с "Шанс" | пр-т Мира, 25 |
| 211 | 0206.2 | ООО ПКФ "Бахус" (столовая № 26) | ул. Энтузиастов, 24 |
| 215 | 0212 | ООО "Дон Гермес" | ул. Бетонная, 1 |
| 217 | 0217 | НО СП СК "Импульс" | б-р Великой Победы, 1 |
| 222 | 0224 | ИП Шпитальный магазин "Белла" | пер. Маяковского, 12 |
| 223 | 0226 | ООО "Торговый центр" | пр-т Строителей, 21 |
| 225 | 0230 | АБК ООО "УЮТ" | ул. Гагарина, 66 |
| 227 | 0234 | ООО "Казачий" | ул. Ленина, 47 |
| 229 | 0240 | ч/л Кузьмин | пер. Пушкина, 16 |
| 231 | 0250 | ИП Урюпина (м-н ТУК- ТУК) | ул. Морская, 5ж |
| 236 | 0265 | ч/л Сильченко | пер. Лесной, кв3 |
| 237 | 0266.1 | ОАО "НИИПАВ" ( ЛТК ) | ул. Химиков, 62 |
| 243 | 0270 | ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | ул. Ленина, 60 |
| 245 | 0277.1 | ВО СБ филиал №7931/027 | ул. Гагарина, 2 |
| 246 | 0277.2 | ВО СБ филиал №7931/018 | ул. Горького, 173а |
| 247 | 0277.3 | ВО СБ филиал № 7931/022 | пр-т Мира, 12 |
| 248 | 0277.4 | ВО СБ филиала № 7931/020 | пр-т Мира, 35 |
| 251 | 0279.2 | ИП Скворцов "ГИАЛС" | ул. Морская, 86 |
| 252 | 0280 | ООО "Телекомпания ВТВ" | ул. Волгодонская, 2в |
| 255 | 0287 | ФГУ "Россельхозцентр" | ул Фрунзе, 38 |
| 257 | 0290 | ООО "Лига" | ул. Ленина, 89 |
| 260 | 0295 | Приход "Елизаветы" | ул. Думенко, 18 |
| 265 | 0304 | Кафе | ул. Гагарина, 2 |
| 272 | 0325 | ООО "Топаз-Электро" | ул. 7-я Заводская, 60а |
| 273 | 0328 | ООО "Красная шапочка" | ул. Ленинградская, 7 |
| 276 | 0330 | Филиал ООО КБ "Донинвест" | б-р Великой Победы, 40 |
| 278 | 0337 | Волгодонское ГАУ РО "Лес" | пер. Первомайский, 2а |
| 279 | 0337.1 | Волгодонское ГАУ РО "Лес" | ул. Степная, 1в |
| 283 | 0344 | ОАО "ЭМК-Атоммаш" ЦТП-1 | Промзона |
| 289 | 0351 | ООО "Спецтяжтранс-холдинг" | ул. Заводская, 2 |
| 290 | 0352 | ВФ ФГБУ "Управление РВМХ" | пер. Маяковского, 6 |
| 291 | 0353 | ООО "Югстройсервис" | ул. Гагарина, 10а |
| 292 | 0359 | ЗАО ВЗ "Агат" | ул. Степная, 24 |
| 293 | 0365 | ООО "Волгодонскэнерготерм" | ул. 7-я Заводская, 78 |
| 294 | 0365.1 | ч/л Сычёв | Луговой , 19 |
| 295 | 0366 | ООО ПСК "Универсалстрой" | ул. Химиков, 40 |
| 298 | 0371 | ЗАО "ВСДРСУ" | ул. Морская, 7 |
| 299 | 0374 | ООО "Газпромкомплект"(РММ) | ул. 6-я Заводская, 25 |
| 300 | 0374.1 | ООО "Газпромкомплект"(АБК) | , |
| 301 | 0378 | ООО "Ванта" | ул. Химиков, 21 |
| 302 | 0378.2 | ООО "Вант" столярный цех | ул. Железнодорожная, 100 |
| 304 | 0381 | ЗАО "АТП-1" | ул. 7-я Заводская, 18 |
| 305 | 0383 | ООО "Импульсные технологии" | ул. 6-я Заводская, 5 |
| 307 | 0385 | ООО "Нивелир" | пер. Маяковского, 13 |
| 310 | 0388 | ЗАО "Югэлектро" ОСК | ул. Молодежная, 1 |
| 312 | 0392 | АТП ООО "Энергострой" | ул. 8-я Заводская, 3 |
| 315 | 0395 | ООО "Созидатель" | ул. Радужная, 11 |
| 317 | 0399 | ООО ТК "Веста" | ул. Химиков, 70а |
| 320 | 0406.1 | ч/л Говоров | ул. Волгодонская, 25/2 |
| 322 | 0409 | ООО ИПФ "Дом" | ул. Гагарина, 1в |
| 324 | 0410 | ПГСК "ГСК-2" | ул. Степная, 1б |
| 326 | 0412 | ГПК "Атом-4" | пр-т Курчатова, 2 |
| 334 | 0425 | ООО "Артемида".1 | ул. 30 лет Победы, 10 |
| 335 | 0425.2 | ООО "Артемида" | ул. 50 лет СССР, 6а |
| 336 | 0425.3 | ООО "Артемида-Дон" | ул. Кошевого, 21в |
| 337 | 0425.4 | ООО "Артемида-Дон" | ул. Дружбы, 8 б |
| 343 | 0436 | Автосервис | ул. Октябрьское шоссе, 32 |
| 346 | 0439.2 | ОАО "Атоммашэкспорт" | ул. К. Маркса, 44 |
| 347 | 0439.3 | ОАО "Атоммашэкспорт" (офис 2) | ул. К. Маркса, 44 |
| 350 | 0442 | Салон "Литюр" | ул. Гагарина, 58 |
| 351 | 0444 | ООО "Хлеб" | ул. Энтузиастов, 14/16 |
| 354 | 0448.2 | ООО "Дон" ГСФС" кафе "Охот. клуб" | ул. Гагарина, 22д |
| 363 | 0456 | МУП ВР "Солнечное" | посёлок , Солнечны |
| 370 | 0466 | ИП Михельсон (мебельный цех) | ул. 2-я Заводская, 23 |
| 371 | 0466.2 | ИП Михельсон (столярный цех) | ул. 2-я Заводская, 25а |
| 376 | 0477 | ООО СФ "Волгодонскстрой" АБК | ул. Энтузиастов, 3 |
| 377 | 0481 | ДФ ФГУ "Ростовмеливодхоз" | пер. Маяковского, 4 |
| 382 | 0492 | ч/л Калинина | ул. Российская, 6 |
| 387 | 0507 | ООО "Вера" | ул. Ленина, 5 |
| 388 | 0514 | ИП Иванченко м-н "Джинсы" | ул. 50 лет СССР, 10 |
| 389 | 0516 | ООО "Ванта"2 | ул. Думенко, 10 |
| 390 | 0524 | ООО "Ярославна" | ул. Морская, 66а |
| 391 | 0525 | ОАО "Мегафон" | ул. Морская, 64 |
| 392 | 0528 | ООО Фармацевт" (офис) | ул. Энтузиастов, 23 |
| 394 | 0529 | НУДО Частная школа карате каратэ-до | пр-т Строителей, 7б |
| 395 | 0530 | ФГУП "Почта России" | ул. Химиков, 26 |
| 396 | 0533 | Контрольно-счетная палата | пр-т Курчатова, 55 |
| 398 | 0541 | ООО НПО "Югмедтехника" | ул. Степная, 189 |
| 399 | 0542 | ИП Антонова | ул. Морская, 102 |
| 400 | 0544 | ООО "Строительные материалы" | ул. Ленина, 100 |
| 404 | 0569 | ВФ ЗАО "Союзлифтмонтаж-Юг" | пр-т Курчатова, 47 |
| 405 | 0570 | Салон обуви "Эколас"2 | ул. Морская, 60 |
| 407 | 0575 | ИП Симинищев | ул. Энтузиастов, 35 |
| 408 | 0580 | ИП Касин | ул. Степная, 147 |
| 409 | 0585 | ООО "Космея" | ул. Ленина, 93 |
| 410 | 0591 | ООО "Алюр" | ул. Ленина, 96 |
| 412 | 0604 | МУП "БТИ" | пр-т Строителей, 18 |
| 414 | 0612 | ООО "Завод Алпас" (офис) | ул. Морская, 136 |
| 415 | 0622 | Салон магазин "Мебель" | ул. Ленина, 30 |
| 418 | 0632 | ИП Головачева "Кухни Дриада" | ул. Морская, 110 |
| 421 | 0635 | Магазин "Фасон" | ул. Морская, 116 |
| 422 | 0640 | ООО "АНК" | пр-т Курчатова, 12 |
| 423 | 0646 | МУ ЦСО ГПВиИ №2 | ул. Дружбы, 14 |
| 424 | 0646.1 | МУ ЦСО ГПВиИ №2 | ул. Дружбы, 10 |
| 425 | 0646.2 | МУ ЦСО ГПВиИ №2 | ул. Дружбы, 14 |
| 426 | 0650 | АЗС ООО "Ойл" | ул. Энтузиастов, 2б |
| 428 | 0656 | МАУК "Парк Победы" | ул. Горького, 77 |
| 429 | 0668.1 | ИП Хренова мастерская красоты "Штрих" | ул. Кошевого, 14 |
| 430 | 0672 | Салон красоты "Адажио" | ул. Энтузиастов, 23 |
| 431 | 0674.2 | ИП Приходько (М-н "Продукты") | ул. Октябрьское шоссе, 5 |
| 434 | 0695 | магазин "Продукты" | ул. Советская, 13/11 |
| 435 | 0696 | ИП Брагина (пар-кая Лотос") | ул. 50 лет СССР, 10 |
| 437 | 0706 | ИП Нехаев м-кая "Каменный пояс" | ул. Степная, 187 |
| 438 | 0725 | ИП Монастыренко С.Д (сервисбыттехника) | ул. Степная, 179 |
| 440 | 0732.2 | ЗАО СП "Лазоревый" | ул. Степная, 2 |
| 442 | 0764 | КПК "Юнион" | пр-т Мира, 12 |
| 443 | 0770 | Управление Здравохранения | ул. Ленина, 74 |
| 445 | 0778 | Магазин "Славянский текстиль" | ул. Морская, 60 |
| 446 | 0779 | Парикмахерская "Магия" | ул. Морская, 118 |
| 448 | 0781.1 | ИП Скляров (м-н) "Айсберг" | ул. Морская, 60 |
| 449 | 0781.2 | ИП Скляров (Айсберг) | ул. Энтузиастов, 13 |
| 450 | 0782 | ИП Шарыгин м-н "Электрон" | пр-т Строителей, 41 |
| 451 | 0803 | Стоматологический кабинет "Улыбка" | ул. Энтузиастов, 19 |
| 452 | 0810 | ИП Пейсахович (хозяюшка) | ул. 30 лет Победы, 9 |
| 453 | 0816 | ООО "Ярославна" | ул. Морская, 66а |
| 454 | 0820 | ООО Оптика "Виктория" | ул. Ленина, 107 |
| 455 | 0821 | ИП Дзюба | ул. Энтузиастов, 34 |
| 457 | 0845 | Отдел ЗАГС | ул. Ленина, 94 |
| 458 | 0851 | ИП Кулагин (кристалл) | ул. 30 лет Победы, 16 |
| 459 | 0851.1 | И.П. Кулагин | пр-т Строителей, 2 |
| 460 | 0851.2 | И.П. Кулагин | ул. Энтузиастов, 32 |
| 461 | 0857 | ООО "Дон- Пульс" | ул. Дружбы, 5 |
| 462 | 0858 | ИП Снегирёв(М-н "Семена") | ул. Морская, 102 |
| 463 | 0859 | Магазин "Территория автозвука" | пр-т Строителей, 20 |
| 464 | 0863 | Аптека "Донник-плюс" | ул. Дружбы, 6 |
| 465 | 0866 | Ф/л Гранковская | ул. Энтузиастов, 44 |
| 466 | 0867 | ч/л Казарова | ул. Ленина, 68 |
| 467 | 0869.1 | ООО "Фармацевт +" | ул. Гагарина, 4 |
| 469 | 0878 | ИП Бедарева Медицинский кабинет | ул. Энтузиастов, 32 |
| 470 | 0882 | ч/л Непомнящий Е. И. | пр-т Строителей, 11а |
| 471 | 0886 | ИП Пасикова Т.И. (Дуэт) | пр-т Строителей, 41 |
| 472 | 0893 | ИП Поляков (м-н Витязь") | ул. Морская, 114 |
| 473 | 0898 | ИП Акименко | пр-т Строителей, 33 |
| 474 | 0915 | Парихмахерская "Ева" | ул. 30 лет Победы, 4 |
| 475 | 0925 | ООО "Строительные материалы" (Книга -Мир) | ул. Ленина, 100 |
| 476 | 0934 | ф/л Гладков (ООО "Ваш дом") | ул. Ленина, 90 |
| 477 | 0935 | ИП Лимакова(мед. Центр "Надежда") | пр-т Строителей, 20а |
| 479 | 0943 | ООО "Фаворит Дент" | пр-т Курчатова, 23 |
| 498 | 0963 | ИП Стеценко В.В | , |
| 500 | 0980 | ИП МарксА.В. ( парикмах."Париж") | ул. Энтузиастов, 22 |
| 501 | 0985 | ф/л Московой | ул. Горького, 155 |
| 502 | 1005 | ИП Попруга | ул. Кадолина, 7 |
| 504 | 1009.2 | ООО СФ "Волгодонскстрой" (СТО) | ул. Энтузиастов, 3 |
| 511 | 1034 | ч/л Демина | ул. Гагарина, 58 |
| 520 | 1056 | ООО"Чайка -Дон"(абк) | ул. Ленина, 36а |
| 521 | 1057 | ООО"Чайка" (мастерские) | ул. Ленина, 36а |
| 523 | 1060 | ООО"Квадро -М +" | ул. 9-я Заводская, 37в |
| 535 | 1101 | ООО "Импульс" | ул. 7-я Заводская, 128 |
| 541 | 1106 | ООО "Монтаж-Н" | ул. 6-я Заводская, 41 |
| 544 | 1108 | ООО "Максимус" | ул. Думенко, 2 |
| 548 | 1114 | ИП Фирсов | б-р Великой Победы, 40 |
| 559 | 1141 | ООО "Строительная индустрия" | ул. Железнодорожная, 108 |
| 560 | 1141.1 | ООО "Строительная индустрия" | ул. Железнодорожная, 108 |
| 563 | 1213 | ООО "Алюр" | ул. Ленина, 96 |
| 564 | 1213.1 | ООО "Алюр" | ул. Гагарина, 17а |
| 565 | 1214 | НБ "Траст" | ул. Молодежная, 7а |
| 569 | 1226 | МАУ "ДС и ГХ" | ул. Ак. Королева, 5 |
| 582 | 1257 | Общественная организация ВГБК | пер. Пушкина, 18а |
| 589 | 1272 | ООО "Донтрубпласт" | ул. Ленина, 114 |
| 600 | 1500 | ИП Запорожец | пр-т Строителей, 43 |
| 601 | 1530 | ИП Пучков Е.Г | ул. Черникова, 19 |
| 602 | 1537 | ИП Лазарева " Евродент" | ул. Кошевого, 28а |
| 603 | 1540 | Салон красоты "Лик" | ул. К. Маркса, 62 |
| 604 | 1541 | ООО "Стомадент" | ул. Энтузиастов, 46 |
| 605 | 1542 | ИП Мозговая Л.П | пер. Западный, 2а |
| 606 | 1554 | ф/л Рыбалко М.В. | ул. Ленина, 103 |
| 607 | 1570 | ИП Физлахметьева Е.Г | пр-т Мира, 51 |
| 608 | 1575 | ф/л Гусакова О.И (парик Версаль) | пр-т Строителей, 9 |
| 609 | 1608 | ИП Костюков | ул. Энтузиастов, 30 |
| 610 | 1609 | ООО"Маэстро" | пр-т Курчатова, 8 |
| 611 | 1622 | ИП Стеценко | б-р Великой Победы, 38 |
| 613 | 1630 | ИП Погорелов К.Ф (парикмах. "Эвита") | ул. Гагарина, 60 |
| 614 | 1632 | Парикмахерская "Архидея" | ул. 50 лет СССР, 4 |
| 616 | 1684 | Стоматологический кабинет "Ивостома" ИП Гавриленко | ул. Королёва, 6 |
| 619 | 1723 | АНО Хокейный клуб "Дончанка" | ул. Горького, 77 |
| 1 022 | 2336.41 | ООО УК "Жилстрой ЖКУ" | ул. Черникова, 2/31 |
| 1 037 | 2336.56 | ООО УК "Жилстрой ЖКУ" | пр-т Мира, 53 |
| 1 117 | 591 | ИП Свадебный салон "Невеста" | ул. Ленина, 96 |
| 1 120 | 820. | Магазин "Кроха" | ул. Ленина, 107 |

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета тепловой энергии.

## Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, некоторые участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля. Не все центральные тепловые пункты, насосные станции имеют высокий уровень автоматизации.

Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

## Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010  года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В ходе сбора исходных данных для разработки схемы теплоснабжения было выявлено: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска имеет на своем балансе, но фактически их не обслуживает, следующие тепловые сети:

| № участка | Наименование участка тепловой сети |
| --- | --- |
| 490 | Тепловая сеть. Протяженность 562,0 м. Литер:3. От УЗ 1-26 до жилого дома по бул. Великой Победы ,8. Предыд.инв.№2489 |
| 492 | Тепловая сеть, Протяженность 416,86. Литер:3 От ТК 36-116-3 до жилого дома по бул. Великой Победы, 18. Предыд.инв.№3614 |
| 493 | Тепловая сеть, Протяженность 183,60. Литер:3 От УТ-38-117-1 до жилого дома по бул. Великой Победы,19 Предыд.инв.№6695 |
| 494 | Тепловая сеть, Протяженность 98,00 Литер:3 От ТК 38-115-2, УТ 38-115-1 до жилого дома по бул. Великой Победы,38 Пред ыд.инв.№6388 |
| 495 | Тепловая сеть, Протяженность 690,0 Литер:3 От ТК 21-24-3 до СК 21-24-7 Предыд. инв.№1822 |
| 496 | Тепловая сеть, Протяженность 139,20 Литер:3 От ТК 11-136-1 до ввода в жилой дом по пер Октябрьский, 38/2 Предыд. инв.№1645 |
| 497 | Тепловая сеть, Протяженность 149,78 Литер:3 От ЦТП-2 до жилого дома по пр. Курчатова,12 Предыд.инв.№1274 |
| 498 | Тепловая сеть, Протяженность 412,64. Литер:3 От УТ-9-6-3 до жилого дома по просп. Курчатова,21 (транзит через ж/д Курчатова,19, ж/д Строителей,20а) Предыд.инв.№2541 |
| 499 | Тепловая сеть, Протяженность 154,04. Литер:3 От УТ-17-101-9 до жилого дома по просп. Мира,6/27 Предыд.инв.№2670 |
| 500 | Тепловая сеть. Протяженность 278,4 м. Литер:3. От УЗ 1-26 до жилого дома по пр. Строителей,7 Предыд.инв.№2341 |
| 501 | Тепловая сеть. Протяженность 363,8 м. Литер:3. От ТК-2-31-10 до жилого дома по пр.Строителей,41 Предыд инв.№1847 |
| 502 | Тепловая сеть. Протяженность 697,40 м. Литер:3. От ТК-10-32-1 до жилого дома по пр. Строителей, 11а Предыд.инв.№1978 |
| 503 | Тепловая сеть. Протяженность 806,14 м. Литер:3. От ТК 9-5-1 до ТК 9-5-2 Предыд.инв.№1191 |
| 504 | Тепловая сеть. Протяженность 316,8 м. Литер:3. От ТК-21-24-3 до ввода в жилой дом по пр. Строителей , 4/6 Предыд.инв.№1801 |
| 505 | Тепловая сеть. Протяженность 286,10 м. Литер:3. От ТК 9-5-1 до жилого дома по пр. Строителей , 86 Предыд.инв.№1776 |
| 506 | Тепловая сеть. Протяженность 180,56 м. Литер:3. От ТК 111-7-13 до ввода в жилой дом по ул 50 лет СССР, 8 Предыд.инв.№1653 |
| 507 | Тепловая сеть. Протяженность 191,40 м. Литер:3. От ТК III-22 до жилого дома по ул. Ленина, 82 Предыд.инв.№1611 |
| 508 | Тепловая сеть. Протяженность 386,52 м. Литер:3. От УТ-17а-102-6 до ввода в жилой дом по ул.Гагарина, 77 Предыд.инв.№1276 |
| 509 | Тепловая сеть. Протяженность 283,34 м. Литер:3. От УТ-17-102а-3 до жилого дома по ул.Индустриальной, 16 Предыд.инв.№7274 |
| 510 | Тепловая сеть. Протяженность 12,0 м. Литер:3. От ТК-10а-1 до жилого дома по ул.Кадолина,10 Предыд.инв.№1113 |
| 511 | Тепловая сеть. Протяженность 139,00 м. Литер:3. От TK-III-23 ввода в жилой дом по ул.Ленина, 71 Предыд.инв.№1572 |
| 512 | Тепловая сеть. Протяженность 56,0 м. Литер:3. От TK-II-136-2 до жилого дома по ул.Горького, 73 Предыд.инв.№1146 |
| 513 | Тепловая сеть. Протяженность 162,20 м. Литер:3. От TK-III-6-36 до ввода в жилой дом по ул.М.Горького 135 Предыд.инв.№2229 |
| 512 | Тепловая сеть. Протяженность 386,52 м. Литер:3. От УТ-17а-102-6 до ввода в жилой дом пс ул.Гагарина, 77 Предыд.инв.№1276 |
| 513 | Тепловая сеть. Протяженность 189,30 м. Литер:3. От ТК-4-19а-1 до жилого дома по ул.М.Кошевого 4 Пречыд инв №1832 |
| 514 | Тепловая сеть. Протяженность 14,0 м. Литер:3. От ТК5-8-10 до жилого дома по ул. М.Кошевого 14 Предыд инв №2527 |
| 515 | Тепловая сеть. Протяженность 380,18 м. Литер:3. От УТ-5 до жилого дома по ул. М.Кошевого 24 Предыд инв №4089 |
| 516 | Тепловая сеть. Протяженность 53,2 м. Литер:3. От ТК-5-86-18 до жилого дома по ул.Энтузиастов 40 Предыд инв №2249 |
| 517 | Тепловая сеть. Протяженность 368,6 м. Литер:3. От УТ-17-109-1 до жилого дома по ул. М.Кошевого 42 Прэдыд инв №3741 |
| 518 | Тепловая сеть. Протяженность 348,0 м. Литер:3. От ТК-34-43-13 до ввода в жилой дом по ул. М.Кошевого, 62 Предыд. инв. №1155 |
| 519 | Тепловая сеть. Протяженность 240,76 м. Литер:3. От УЗ-21-23 до ввода в жилой дом по ул.Молодежная Зэ Предыд инв №1194 |
| 520 | Тепловая сеть. Протяженность 113,7 м. Литер:3. От УЗ-16 до ввода в жилой дом по ул. Молодежная 11 Пседыд инв №1827 |
| 521 | Тепловая сеть. Протяженность 12,00 м. Литер:3. От TKIII-23-1-1 до жилого дома по ул.Морская,88 Предыд инв №1651 |
| 522 | Тепловая сеть. Протяженность 63,00 м. Литер:3. От СК-9-6-4 до жилого дома по пр.Строителей 6 Предыд инв №1779 |
| 523 | Тепловая сеть. Протяженность 22,00 м. Литер:3. От TKIII-17-Зв до жилого дома по ул.50 лет СССр 10 Предыа инв №1575 |
| 524 | Тепловая сеть. Протяженность 225 м. Литер:3. От ТК-6 до жилого дома по ул.Индустриальной 9 Предыд ини №1273 |
| 525 | Тепловая сеть. Протяженность 196,26 м. Литер:3. От TK-III-7-19 до ввода в жилой дом по ул.Морская 100 Ппедыд инв №1743 |

Этот перечень тепловых сетей можно отнести к категории бесхозяйных тепловых сетей.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На балансе предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» находятся два источника тепловой энергии: Волгодонская ТЭЦ-2 и котельная Волгодонской ТЭЦ-2.

Также для оказания услуг по снабжению потребителей тепловой энергией потребителей свою деятельность осуществляют следующие котельные:

Блочная автоматизированная водогрейная котельная МАУК ДК "Молодежный

Котельная № 1 МАУК Клуб "Соленовский"

Котельная МУ "ЦСОГПВиИ № 1 г. Волгодонска"

Котельная АБК "Спортивный комплекс "Содружество"

Котельная сауны "Спортивный комплекс "Содружество"

Котельная тренажерного зала "Спортивный комплекс "Содружество"

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

Многоквартирный дом

Подробно зоны действия описаны в Части 2.

Границы зон действия различных источников теплоснабжения на территории Муниципального образования представлены на рисунке 19.

Зоны действия источников тепловой энергии г. Волгодонска

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилого сектора города и на технологическую нагрузку промышленных предприятий.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории муниципального образования составляет -19 °С. Отопительный период длится 166 суток.

Общая расчетная (максимальная) подключенная нагрузка отопления, вентиляции и ГВС в границах застройки города составляет 706,803 Гкал/ч.

Нагрузки в расчетных единицах территориального деления представлены в таблице 29, графически данные отображены на рисунке 20.

Нагрузки в расчетных единицах территориального деления

| №п/п | Наименование территориальной единицы | Источник тепловой энергии | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Северо-западная промышленная зона | Котельная ВдТЭЦ-2 | 2,684 | 0,44 | 3,124 |
| 2 | Старый город |  | 61,546 | 39,016 | 100,562 |
| Итого по котельной ВдТЭЦ-2: | 64,23 | 39,456 | 103,686 |
| 3 | ЮЗР старого города | ВдТЭЦ-2 | 69,419 | 48,832 | 118,251 |
| 4 | Юго-Восточная промышленная зона |  | 68,058 | 1,531 | 69,589 |
| 5 | Новый город, часть 1 |  | 128,925 | 99,768 | 228,693 |
| 6 | Новый город, часть 2 |  | 100,278 | 86,306 | 186,584 |
| Итого по ВдТЭЦ-2: | 366,68 | 236,437 | 603,117 |
| Всего: | 430,91 | 275,893 | 706,803 |

Тепловые нагрузки в расчетных единицах территориального деления

Как видно из рисунка, тепловая нагрузка на отопление составляет большую долю от общей нагрузки в границах застройки города и превышает 47 %, доля нагрузки на ГВС – более 39 %, на вентиляцию – менее 14 %.

Деление территории города Волгодонск на расчетные единицы территориального деления представлено на рисунке 21.

Деление территории города Волгодонск на расчетные единицы территориального деления

Расчетные значения потребления тепловой энергии за год по городу приведены в таблице30.

Расчетные значения потребления тепловой энергии, Гкал

| №п/п | Наименование территориальной единицы | Источник тепловой энергии | Расчетные значения потребления, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (максимальная) | Сумма |
| 1 | Северо-западная промышленная зона | Котельная ВдТЭЦ-2 | 10693,06 | 2006,40 | 12699,46 |
| 2 | Старый город |  | 245199,26 | 177912,96 | 423112,22 |
| Итого по котельной ВдТЭЦ-2: | 255892,32 | 179919,36 | 435811,68 |
| 3 | ЮЗР старого города | ВдТЭЦ-2 | 276565,30 | 418148,42 | 694713,71 |
| 4 | Юго-Восточная промышленная зона |  | 271143,07 | 13109,95 | 284253,03 |
| 5 | Новый город, часть 1 |  | 513637,20 | 854313,38 | 1367950,58 |
| 6 | Новый город, часть 2 |  | 399507,55 | 739038,28 | 1138545,83 |
| Итого по ВдТЭЦ-2: | 1460853,12 | 2024610,03 | 3485463,15 |
| Всего: | 1716745,44 | 2204529,39 | 3921274,83 |

Расчетная величина потребления (при расчетных температурах наружного воздуха) тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции суммарно по всем единицам территориального деления составляет 1716745,44 Гкал в год (44 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на ГВС – 2204529,39 Гкал (56 % от общего потребления тепловой энергии в год).

## Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории города не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, прямо запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

Однако, в г. Волгодонск применяется теплоснабжение многоквартирных домов с индивидуальным газовым теплоснабжением:

| № п/п | Адрес | Управляющая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Степная, 67а | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 2 | Ул. Степная, 75 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 3 | Ул. Степная, 77а | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 4 | Ул. Дружбы, 12а | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 5 | Ул. Солнечная, 1 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 6 | Ул. Советская, 12а | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 7 | Ул. Маршала Кошевого, 25 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 8 | Ул. Маршала Кошевого, 51 | ООО «УЮТ» |

Перечень многоквартирных домов с газовым теплоснабжением (общие котельные расположены в каждом доме и относятся к общему имуществу многоквартирных домов):

| № п/п | Адрес | Управляющая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Волгодонская. 10 | ООО «ЖРЭУ № 5» |
| 2 | Ул. Молодежная, 1в | ООО УК «Жилстрой-ЖКУ» |
| 4 | Ул. Степная, 77 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 5 | Ул. Степная, 79 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 6 | Ул. Степная, 79а | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 7 | Ул. Степная, 86 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 8 | Пер. Вокзальный, 56 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 9 | Пер. Вокзальный, 58 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 10 | Ул. М. Горького, 11 | ООО «Волгодонская гипсовая компания» |
| 11 | Ул. Дружбы, 5Б | ООО «МГС-Сервис» |

Перечень многоквартирных домов, отапливаемых от котельной, принадлежащей промышленному предприятию ООО «Речной порт»:

| № п/п | Адрес | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Портовая, 2 | ООО «ЖРЭУ №5» |

Перечень многоквартирных домов с индивидуальным печным теплоснабжением:

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | ул. Морская, 17 |
| 2 | ул. Морская, 17в |
| 3 | ул. Морская, 37 |
| 4 | ул. Морская, 39 |

## Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблице 31.

Значения потребления тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Наименование территориальной единицы | Источник | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Северо-западная промышленная зона | Котельная ВдТЭЦ-2 | 2695,20 | 1789,90 | 4485,10 |
| 2 | Старый город |  | 103697,00 | 24028,40 | 127725,40 |
| Итого по котельной ВдТЭЦ-2: | 106392,20 | 25818,30 | 132210,50 |
| 3 | ЮЗР старого города | ВдТЭЦ-2 | 116962,00 | 30073,70 | 147035,70 |
| 4 | Юго-Восточная промышленная зона |  | 68341,40 | 6228,00 | 74569,40 |
| 5 | Новый город, часть 1 |  | 217221,80 | 61443,10 | 278664,90 |
| 6 | Новый город, часть 2 |  | 168955,30 | 53152,40 | 222107,70 |
| Итого по ВдТЭЦ-2: | 571480,50 | 150897,20 | 722377,70 |
| Всего: | 677872,70 | 176715,50 | 854588,20 |

Величина потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции суммарно по всем единицам территориального деления составляет 677872,7 Гкал в год (79,3 % от общего потребления тепловой энергии в год), потребления тепловой энергии на ГВС – 176715,5 Гкал (20,7 % от общего потребления тепловой энергии в год).

Около 15,5 % потребленной тепловой энергией потребителями на цели теплоснабжения приходится на источник тепловой энергии – котельную ВдТЭЦ-2, 84,5 % от общего потребленного абонентами объема тепловой энергии приходится на источник – ВдТЭЦ-2.

## Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Величина потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха на нужды отопления, вентиляции и ГВС и суммарно от источников тепловой энергии представлена в таблице 32.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

| Источник тепловой энергии | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | Потребление тепловой энергии общее, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВдТЭЦ-2 | 255892,32 | 179919,36 | 435811,68 |
| ВдТЭЦ-2 | 1460853,12 | 2024610,03 | 3485463,15 |

Графически потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха на нужды отопления, вентиляции и ГВС от источников тепловой энергии представлено на рисунке 22.

Потребление тепловой энергии по видам нагрузки

от источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха на нужды отопления и вентиляции от ВдТЭЦ-2 составляет более 85 % от общего потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции по городу в целом, потребление тепловой энергии на нужды ГВС от ВдТЭЦ-2 составляет более 91 % от общего потребления тепловой энергии на нужды ГВС по городу в целом.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха на нужды отопления и вентиляции от котельной ВдТЭЦ-2 составляет менее 15 % от общего потребления тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции по городу в целом, потребление тепловой энергии на нужды ГВС от котельной ВдТЭЦ-2 составляет более 8 % от общего потребления тепловой энергии на нужды ГВС по городу в целом.

Долевое деление общего потребления тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлено на рисунке 23.

Долевое деление общего потребления тепловой энергии по Источникам тепловой энергии

Общее потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по территории МО делится следующим образом:

- потребление тепловой энергии от ВдТЭЦ-2 равно 88,89 % от общего потребления тепловой энергии;

- потребление тепловой энергии от котельной ВдТЭЦ-2 11,11 % от общего потребления тепловой энергии.

## Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области утверждены Постановлением № 29/6 от 24 августа 2012 г. Региональной службой по тарифам Ростовской области.

Значения действующих нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению приведены в таблице 33.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления по горячему водоснабжению (куб. м. на 1 чел. В мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома, в т. ч. общежития квартирного типа, подключенные к централизованной системе |  |
| 1.1. | С централизованным горячим водоснабжением оборудованные: |  |
| 1.1.1. | Ванной сидячей, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,24 |
| 1.1.2. | Ванной длиной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,5 |
| 1.1.3. | Ванной длиной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,5 |
| 1.1.4. | Душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2,77 |
| 1.1.5. | Общим душем, мойкой кухонной, унитазом | 1,65 |
| 1.1.6. | Квартиры, оборудованные одним краном, унитазом одним на этаж | 1,28 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды для многоквартирных домов представлены в таблице 34.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Количество этажей | Норматив потребления по горячему водоснабжению (куб. м. на 1 кв. м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома, в т. ч. общежития квартирного типа, подключенные к централизованной системе |  |  |
| 1.1. | С централизованным горячим водоснабжением оборудованные: |  |  |
| 1.1.1. | Ванной сидячей, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5 | 0,037 |
| 1.1.2. | Ванной длиной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2 | 0,027 |
|  |  | 3 | 0,031 |
|  |  | 4 | 0,035 |
|  |  | 5 | 0,039 |
|  |  | 9 | 0,056 |
|  |  | 12 | 0,068 |
|  |  | 14 | 0,077 |
|  |  | 16 | 0,085 |
| 1.1.3. | Ванной длиной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 1 | 0,022 |
|  |  | 2 | 0,027 |
|  |  | 3 | 0,031 |
|  |  | 4 | 0,035 |
|  |  | 5 | 0,039 |
|  |  | 9 | 0,056 |
|  |  | 10 | 0,06 |
|  |  | 12 | 0,068 |
|  |  | 14 | 0,077 |
|  |  | 17 | 0,089 |
| 1.1.4. | Душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2 | 0,022 |
|  |  | 3 | 0,026 |
|  |  | 5 | 0,032 |
|  |  | 9 | 0,046 |
|  |  | 12 | 0,055 |
| 1.1.5. | Общим душем, мойкой кухонной, унитазом | 5 | 0,022 |
|  |  | 9 | 0,03 |
|  |  | 12 | 0,036 |
| 1.1.6. | Квартиры, оборудованные одним краном, унитазом одним на этаж | 9 | 0,025 |

Согласно Постановлению № 39/22 от 29 июля 2014 г. Региональной службы по тарифам Ростовской области «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области» с 1 августа 2014 году норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории МО «Город Волгодонск» Ростовской области» установлен в размере 0,0244 Гкал на 1 кв. м. общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома.

На территории муниципального образования действуют тарифы нескольких организаций, сформированных независимо друг от друга.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из общей отапливаемой площади норматива удельного расхода тепловой энергии на отопление Гкал/м2.

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам тепловой энергии указаны в таблице35.

Данные об общем балансе тепловой мощности источников тепловой энергии (ВдТЭЦ-2, котельная ВдТЭЦ-2) приведены в таблице 36.

Балансы тепловой мощности источников энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность источника | Располагаемая мощность источника | Мощность источника энергии нетто |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| ВдТЭЦ-2 | 809 | 739 | 736,8 |
| Котельная ВдТЭЦ-2 | 100 | 100 | 99,7 |

В общий баланс количества тепловой энергии источников тепловой энергии входят следующие данные:

- величина выработанной тепловой энергии на источниках;

- величина собственных нужд источников и потери тепловой энергии по сетям на территории источников;

- значение отпущенной тепловой энергии в тепловую сеть;

- потери тепловой энергии при ее транспортировке по тепловым сетям;

- значение потраченной тепловой энергии на хозяйственные нужды ВТС;

- величина полезного отпуска тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| Год | Источники теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии на Источниках | Собственные нужды Источников и потери тепловой энергии по территории Источников | Отпуск тепловой энергии в сеть | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Хозяйственные нужды ВТС | Полезный отпуск тепловой энергии |
|  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал |
| 2010 | н/д | н/д | 1094,5 | 248,029 | 1,85 | 844,6 |
| 2011 | 1145,2 | 29,7 | 1115,3 | 259,283 | 1,92 | 854,0 |
| 2012 | 1104,6 | 4,1 | 1100,1 | 264,203 | 1,36 | 834,5 |
| 2013 | 1100,8 | 3,1 | 1097,3 | 241,179 | 1,49 | 854,6 |
| 2014 | 723,9 | 1,73 | 722,13 | - | - | - |

В графическом виде представленные данные таблицы 36 отображены на 
рисунке 24.

Общий баланс количества тепловой энергии источников

тепловой энергии

Собственные нужды Источников тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии в сетях на территории Источников составляют около 0,3 % от общей величины выработанной тепловой энергии.

Согласно предоставленным данным потери тепловой энергии при ее транспортировке в тепловых сетях установились в размере 23 % от величины отпущенной тепловой энергии в сеть.

## Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто»

В таблице 37 и на рисунке 25 представлены данные о резерве тепловой мощности «нетто» на источниках.

Суммарный резерв мощности от ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2 составляет 97,905 Гкал/ч. (11,7 % от суммарной мощности тепловой энергии «нетто»).

Баланс мощности нетто от источников

(ВдТЭЦ-2 и котельной ВдТЭЦ-2)

| Наименование | ВдТЭЦ-2 и котельная ВдТЭЦ-2 |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка + потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 738,595 |
| Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 836,5 |
| Резерв мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч | 97,905 |
| Резерв мощности источников, % | 11,7 |

Баланс мощности нетто источников тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, смоделированы в Электронной модели Схемы теплоснабжения.

## Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. Пьезометрические графики, построенные на основании расчета, представлены в Приложении 4.

## Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности не выявлено.

## Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии

Мощность источников тепловой энергии «нетто» ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» составляет 836,5 Гкал/ч, а величина резерва мощности источников равна 97,905 Гкал/ч. (что составляет 11,7 % от мощности «нетто» источников).

В таблице 38 представлен резерв мощности источников тепловой энергии.

Резерв мощности источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Мощность источника тепловой энергии нетто | Резерв мощности источников | Резерв мощности источников |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| ВдТЭЦ-2 | 736,8 | 97,905 | 11,7 |
| Котельная ВдТЭЦ-2 | 99,7 |  |  |

Более подробно информация по этому пункту представлена в п. 1.6.2.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

      - Источник - ВдТЭЦ-2

Оборудование водоподготовительной установки

Водоподготовительная установка (далее - ВПУ) ВдТЭЦ-2 предназначена для восполнения потерь пара и конденсата в пароводяном цикле ТЭЦ с котлами БКЗ-420/140 НГМ ст. № 1 - № 5.

По проекту предусмотрена химобессоливающая установка производительностью 381 м3/ч, работающая по следующей схеме:

- известкование совместно с коагуляцией сырой исходной воды в осветлителях ВТИ-250 И производительностью 250 м3/ч (2 шт.);

- осветление на однокамерных механических фильтрах диаметром 3,4 м (9 шт.);

- ионитное обессоливание осветленной исходной воды в блок группах фильтров.

Ионитная часть обессоливающей установки состоит из пяти ступеней.

Ступень включает в себя:

- два водород – катионитных фильтра I ступени (предвключенный Н1I и Н1II);

- анионитовый фильтр I ступени -АI;

- декарбонизатор;

- вентилятор декарбонизатора;

- бак декарбонизированной воды V=16 м3;

- Н - катионитный фильтр II ступени;

- анионитовый фильтр II ступени.

Технологическая схема одной ступени: Н1I ( Н1II ( АI (декарбонизатор ( НII ( АII.

На установке ВПУ схемой осуществляется утилизация промывочных вод механических фильтров, взрыхляющих вод ионитных фильтров ХВО, продувочных вод осветлителей и слива из пробоотборных точек осветлителей.

Ступени № 1 и № 2 введены в эксплуатацию в 1977 г. Ступени № 3, № 4 и № 5 введены в эксплуатацию соответственно в 1984 - 1991 гг.

Обессоленная вода после ступеней поступает в баки запаса химочищенной воды (БХОВ) общим объемом 3000 м3 (шесть баков по V=500 м3 каждый).

В состав ВПУ входит также следующее оборудование:

- три насоса осветленной воды: К-90/85 (Q - 90 м3/ч; H - 85 м. вод. ст; W- 55кВт) - 1шт.; Х- 160/49 (Q - 160 м3/ч; H - 49 м. вод. ст; W- 55 кВт) - 1шт.; Х- 280/50 (Q - 280 м3/ч; H - 50 м. вод. ст; W- 75 кВт) - 1шт.;

- девять механических фильтров;

- пять схем химобессоливания, укомплектованных насосами частично обессоленной воды (НЧОВ) Х- 160/49 (Q - 160 м3/ч; H- 49 м. вод. ст; W - 55 кВт) - 5 шт.; насосами химобессолеленной воды Х- 160/49 (Q - 160 м3/ч; H - 49 м. вод. ст; W - 55 кВт) - 4шт.

Предусматривался следующий режим работы:

- одна (две) схемы химобессоливания в работе;

- одна схема химобессоливания на регенерации;

- одна схема химобессоливания в ремонте;

- одна (две) схемы химобессоливания в резерве.

Конденсат, содержащий продукты коррозии (зажелезенный), подвергается очистке на кондесатоочистке (проектная производительность 149 м3/ч), а замасленный и замазученный конденсат подвергается очистке на обезмасливающей установке (проектная производительность 21 м3/ч).

Источником водоснабжения обессоливающей установки служит Цимлянское водохранилище. Состав сырой воды за рассматриваемый период резко не менялся. Средняя температура исходной сырой воды Цимлянского водохранилища сохранялась на уровне среднестатистической нормы.

В системе тепловой сети с открытым водоразбором в качестве исходной подпиточной воды используется городская водопроводная вода питьевого качества, подвергающаяся подкислению серной кислотой, декарбонизации в декарбонизаторах (7 шт.) с последующим подщелачиванием и дегазацией ее в вакуумных деаэраторах.

С 2002 г. подготовка добавочной воды для системы теплосети с открытым водоразбором на ВдТЭЦ-2 изменена. Вместо ведения подкисления подпиточной воды питьевого качества осуществляется ее обработка ОЭДФК с поддержанием дозы реагента в обработанной воде на уровне 0,5 мг/дм3.

Качество обессоленной воды соответствует установленными нормативами требованиям для питания энергетических котлов ВдТЭЦ-2.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливоснабжение ВдТЭЦ-2

Основным топливом для первой и второй очередей ВдТЭЦ-2 (энергетические котлы № 1, 2, 3; водогрейные котлы № 4, 5, 6) установлен топочный мазут.

Для расширяемой части (третьей очереди) Волгодонской ТЭЦ-2 (энергетические котлы № 4 (7), 5 (8); водогрейные котлы № 9, 10, 11) в качестве основного топлива определен природный газ. Резервным топливом является топочный мазут.

Реальная обеспеченность ВдТЭЦ-2 природным газом ограничена пропускной способностью двух газопроводов диаметром 325 мм.

Доставка мазута на ВдТЭЦ-2 осуществляется в железнодорожных цистернах. Для приемки, хранения и подготовки мазута к сжиганию предусмотрено мазутное хозяйство.

Топливоснабжение котельной ВдТЭЦ-2

Основным видом топлива для энергетических и водогрейных котлоагрегатов котельной ВдТЭЦ-2 является природный газ. Резервное топливо - высокосернистый мазут марки М-100.

Природный газ на котельную ВдТЭЦ-2 подается по одному газопроводу от ГРС г. Волгодонска.

Для приемки, хранения и подготовки мазута к сжиганию предусмотрено мазутное хозяйство.

В помещении мазутонасосной и рядом с ним размещено следующее основное оборудование:

1. Подогреватели мазута типа ПМ-40-30 в количестве 4 шт. предназначены для подогрева мазута до нормативной вязкости.

2. Центробежные мазутные насосы, которые служат для перекачки мазута через подогреватель, фильтры - 3 шт.

Доставка мазута на источник тепловой энергии осуществляется в железнодорожным транспортом.

Сведения по балансу потребления видов топлива источниками тепловой энергии и его изменение представлены в таблице 39.

Общее потребление топлива за период 2011 – 2013 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход топлива на производство энергии | т.у.т. | 393546,6 | 383692,9 | 366874,9 |
| 1.1. | Расход топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 153986 | 148336,5 | 147293,6 |
| 1.2. | Расход топлива на производство электрической энергии | т.у.т. | 239560,5 | 235356,4 | 219581,3 |
| 1.1.1. | газ лимитный | т.у.т. | 362283,5 | 353887,9 | 357895,9 |
| 1.1.2. | газ сверхлимитный | т.у.т. | 551,4 | 739,3 | 258,2 |
| 1.1.3. | газ коммерческий | т.у.т. | 30710,2 | 25647,1 | 8070 |
| 1.1.4. | мазут | т.у.т. | 1,4 | 3418,6 | 650,7 |

Расход топлива на производство тепловой энергии составляет 39 % от общего объема потребленного топлива. В структуре по видам топлива 99 % приходится на природный газ.

Динамика изменения потребление топлива за период с 2011 по 2013 гг. показана на рисунке 26.

Расход топлива за период с 2011 по 2013 гг.

Наибольший расход топлива приходится на 2011 год, что связано с наибольшей величиной выработки тепловой энергии за рассматриваемый период.

Калорийность природного газа по паспорту качества для источника – ВдТЭЦ-2 составила:

- в 2011 году – 8088 ккал/1000нм3;

- в 2012 году – 8115 ккал/1000нм3;

- в 2013 году – 8103 ккал/1000нм3.

Калорийность природного газа по паспорту качества для источника – котельная ВдТЭЦ-2 составила:

- в 2011 году – 8067 ккал/1000нм3;

- в 2012 году – 8081 ккал/1000нм3;

- в 2013 году – 8092 ккал/1000нм3.

Согласно Приказу Министерства Энергетика Российской Федерации (Минэнерго России) от 27 декабря 2013 года № 952 «Об утверждении нормативов создания запасов топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и  тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 1 октября 2014 г.» неснижаемый норматив запаса топлива (мазут) равен 1,172 тыс. тонн, норматив запаса топлива эксплуатационный – 17,824 тыс. тонн, общий – 18,996 тыс. тонн.

Мазутное хозяйство

Мазутное хозяйство предназначено для приема, хранения и подготовки подачи мазута к котлам.

Технологическая схема мазутного хозяйства - 2-х ступенчатая, раздельная, то есть подача мазута к энергетическим и водогрейным котлам осуществляется по отдельному контуру насосами I и II подъема. Циркуляционное перемешивание и разогрев мазута в резервуарах производится насосами рециркуляции также по отдельному контуру.

Мазутное хозяйство состоит их следующих сооружений и устройств:

- подъездных ж/д путей с ж/д весами для взвешивания цистерн;

- приемно-сливного устройства;

- мазутонасосной (далее - МН);

- мазутохранилища;

- санитарно-технических сооружений;

- наружных коммуникаций паромазутопроводов;

- устройств пожаротушения.

Оборудование мазутонасосной эксплуатируется в следующих режимах:

- рабочий – при работе котлов на мазуте или смеси;

- горячий резерв – при работе котлов на газе;

- холодный резерв – при останове оборудования мазутонасосной.

В рабочем режиме происходит прием и слив мазута по мере его поступления, а перекачка в мазутные баки осуществляется погружными насосами. Перемешивание мазута в баках осуществляется насосами рециркуляции с последующей подачей для сжигания на котельные установки.

В режиме горячего резерва осуществляется постоянный проток мазута работающим насосом I подъема через основные подогреватели, фильтры тонкой очистки мазута и создания подпора на всасе насосов II подъема. Насосы II подъема предназначены для подачи мазута к энергетическим и водогрейным котлам.

В холодном резерве (в зависимости от продолжительности останова постоянно или периодически) включается в работу система циркуляционного разогрева для поддержания температуры мазута в баках 60(80 (С.

Приемно-сливное устройство предназначено для приема, слива и перекачки в мазутные баки  прибывшего в железнодорожных цистернах мазута. Приемно-сливное устройство включает в себя следующие сооружения и оборудование:

- сливную эстакаду, предназначенную для обслуживания прибывающих под слив цистерн;

- гидрозатворы и фильтры-сетки, расположенные перед приемной емкостью;

- межрельсовые подземные сливные лотки, соединенные каналами по которым слитый из цистерн мазут самотеком поступает в приемные емкости. На дне лотков и каналов проложены трубопроводы пара, предназначенные для подогрева слитого мазута и улучшения его перекачки;

- две подземные приемные емкости, предназначенные для сбора сливаемого мазута из цистерн. Объем каждой емкости совместно со сливными лотками составляет 1000 м3.

На каждой приемной емкости установлены: 4 перекачивающих погружных насоса типа 20 НА-22х2, люк-лаз с откидной крышкой, дыхательный клапан.

Пять наземных металлических резервуара (объемом 20 тыс. м3 каждый) служат для хранения мазута и подготовки его к сжиганию.

В здании мазутонасосной расположено следующее оборудование:

- пять фильтров тонкой очистки мазута перед насосами II подъема и два фильтра грубой очистки перед насосами I подъема;

- три насоса рециркуляции;

- пять насосов I подъема;

- семь насосов II подъема;

- фильтры тонкой очистки перед насосами II подъема;

- два дренажных насоса мазутных приямков;

- два конденсатных насоса;

- системы мазутопроводов, паропроводов, конденсатопроводов, дренажных трубопроводов, трубопроводов технической и пожарной воды;

- три насоса замазученных стоков;

- насос дренажного приямка насосной замазученных стоков;

- помещение станции пенопожаротушения МБ.

Вне здания мазутонасосной находятся: три подогревателя рециркуляции мазута, пять основных подогревателей мазута, два бака сбора конденсата, наружний мазутный приямок, емкость замазученных стоков.

Фильтры грубой очистки предназначены для первичной очистки мазута от твердых частиц и установлены на всасывающих коллекторах перед насосами I подъема и насосами рециркуляции.

Фильтры тонкой очистки предназначены для вторичной очистки мазута от твердых частиц и установлены на всасе насосов II подъема.

Насосы I подъема предназначены для прокачивания мазута через подогреватели, фильтры тонкой очистки для заполнения трубопроводов подачи мазута, для создания подпора давления во всасывающем трубопроводе насосов II подъема, а также для создания циркуляции мазута в режиме горячего резерва.

Мазут на насосы I подъема поступает самотеком от мазутных баков за счет разности отметок установки насосов и уровня топлива в баках.

Насосы рециркуляции предназначены для перемешивания мазута в мазутных баках, чтобы предотвратить накопление отложений на днище баков и отстоявшейся воды.

Основные подогреватели установлены после насосов I подъема до ФТО вне помещения машинного зала мазутонасосной. Подогреватели рециркуляции предназначены для разогрева мазута в баках до 90 (С (не более).

Насосы  II подъема предназначены для создания необходимого давления мазута перед котлами и установлены после фильтров тонкой очистки.

Паспорт качества на мазут представлен в Приложении 7.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

## Описание показателей надежности

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1.Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2.Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования и тепловых сетей источников тепловой энергии главы 1 обосновывающих материалов: «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

– Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

– Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

– Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а . m . Кс. d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности

а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

тепловых сетей – Ртс = 0,90;

потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Заказчик вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При проектировании тепловых сетей по критерию – вероятность безотказной работы [Р] определяются:

по тепловым сетям:

– допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

– необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях),

Коэффициент готовности системы [Eг] - вероятность работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру более установленного нормативом числа часов в год.

Коэффициент готовности для j -го участка рассчитывается по формуле:

Ег= (5448 - z1 - z2 - z3 - z4)/5448;

где z1 - число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (при отсутствии данных принимается равным 50 ч);

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

z2 = zоб + zвпу + zтсв + zпар + zтоп + zхво + zэл ;

где zоб – основного энергооборудования;

zвпу – водоподогревательной установки;

zтсв – тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – тракта паропроводов;

zтоп – топливообеспечения;

zхво – водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – электроснабжения.

z3 - число часов ожидания неготовности участка тепловой сети;

z4 - число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента (при отсутствии данных принимается равным 10 ч).

Число часов ожидания неготовности j -го участка тепловой сети:

z3 = tвωjЕ.

Здесь tв - среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра dj(см. СНиП 41-02-2003, табл.2); ωjЕ - плотность потока отказов, используемая для вычисления коэффициента готовности.

Минимально допустимый показатель готовности систем центрального теплоснабжения к исправной работе согласно п. 6.31 СНиП 41-02-2003 равен 0,97.

где z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях.

Живучесть [Ж] - минимально допустимая величина подачи тепловой энергии потребителям по условию живучести должна быть достаточной для поддержания температуры теплоносителя в трубах и соответственно температуры в помещениях, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п. не ниже +3 ºС.

Допускаемое снижение подачи тепловой энергии

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0,°С |
| --- | --- | --- |
|  |  | –10 | –20 | –30 | –40 | –50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, %, до |
| 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| 400 | 18 | 0 | 0 | 13 | 21 | 33 |
| 500 | 22 | 0 | 7 | 26 | 33 | 43 |
| 600 | 26 | 0 | 20 | 36 | 42 | 50 |
| 700 | 29 | 0 | 23 | 40 | 45 | 53 |
| 800-1000 | 40 | 15 | 38 | 50 | 55 | 62 |
| до1400 | до 54 | 28 | 47 | 59 | 62 | 68 |

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из статистических данных по отказам работы системы теплоснабжения и ее элементов. Результаты расчетов приведены в таблице 41.

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения от источников тепловой энергии, для которых отсутствуют данные об аварийных отключениях за рассматриваемый период, принять 97 % по СНиП 41-02-2003.

Расчет надежности систем теплоснабжения

| Наименование источника | Вероятность безотказной работы, % | Вероятность безотказной работы в любой момент времени, % |
| --- | --- | --- |
| ВдТЭЦ-2 | 99,8 | 99,9 |
| Котельная ВдТЭЦ-2 | 97 | 97 |

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

- вероятность безотказной работы тепловых сетей соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

- Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

А. оперативного журнала;

Б. журнала обходов тепловых сетей;

В. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

Г. заявок потребителей.

- Для повышения надежности системы теплоснабжения необходимо своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

- Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

- Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

## Анализ аварийных отключений потребителей

Согласно представленным данным, аварийное отключение абонентов происходило единожды за пятилетний период. Время полного восстановления теплоснабжения составило 60 часов. Условный диаметр трубопровода аварийного участка - 700 мм. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.» нормативное время восстановления на участке тепловой сети такого диаметра не должно превышать 29 часов. Сверхнормативный срок восстановления в данном случае был связан с тем, что место аварии находилось на пересечении с железнодорожными путями.

При прочих инцидентах на тепловых сетях значения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений находится в допустимом интервале. Высокая надежность системы теплоснабжения достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

Подавляющее большинство квартальных вводов является резервируемыми. Ограничение теплоснабжения в большинстве случаев не приводит к отключению горячего водоснабжения и/или снижению температуры наружного воздуха, ниже нормативного значения согласно СНиП и СанПиН.

Восстановление теплоснабжения осуществляется в сроки, предусмотренные СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети».

## Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно представленным данным, время отключения абонентов происходило единожды за пятилетний период (на 60 часов).

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений находится в допустимом интервале (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.»). Высокая надежность системы теплоснабжения достигается многократным резервированием тепловых сетей в границах кварталов от нескольких магистральных сетей.

## Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

На рисунке 27 представлена карта-схема тепловых сетей и зона отказа на тепловой сети (на основании журналов учета утечек на тепловых сетях, которые ведутся службой эксплуатации).

Карта-схема тепловых сетей и зона отказа на тепловой сети

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Основные показатели деятельности ООО «Волгодонские тепловые сети» на 2013 год представлены в таблице 42.

Основные показатели деятельности

ООО «Волгодонские тепловые сети»

| № п/п | Наименование показателя | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сырье, основные материалы |  |
| 2. | Вспомогательные материалы | 88871,97 |
|  | из них на ремонт |  |
| 3. | Работы и услуги производственного характера |  |
|  | из них на ремонт |  |
| 4. | Топливо |  |
| 5. | Энергия |  |
| 5.1. | Энергия на технологические цепи (покупная энергия) |  |
| 5.2. | Хоз. нужды |  |
| 6. | Затраты на оплату труда |  |
|  | из них на ремонт |  |
| 7. | Отчисления на социальные нужды |  |
|  | из них на ремонт |  |
| 8. | Амортизация основных средств |  |
| 9. | Прочие затраты |  |
| 10. | Итого расходов | 88871,97 |
|  | из них на ремонт |  |
| 11. | Недополученный по независящим причинам доход |  |
| 12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |
| 13. | Расчетные расходы | 88871,97 |
| 14. | НВВ | 88871,97 |

Основные показатели деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» на 2013 год представлены в таблице 43.

Основные показатели деятельности

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка по начислению | тыс. руб. | 2 376 714 |
| 1.1. | от электроэнергии, в т. ч. | тыс. руб. | 1 458 050 |
| 1.2. | от тепловой энергии | тыс. руб. | 798 054 |
| 1.3. | от техприсоединения | тыс. руб. | 30 000 |
| 1.4. | от прочей продукции ОД | тыс. руб. | 86 303 |
| 1.5. | от непрофильной продукции | тыс. руб. | 4 306 |
| 1.6. | средний отпускной тариф на э/э всего | коп/кВтч | 177,8 |
| 1.7. | средний тариф на т/э | руб/Гкал | 727,1 |
| 2. | Себестоимость всего | тыс. руб. | 2 170 737 |
| 2.1. | электроэнергии | тыс. руб. | 1 323 250 |
| 2.2. | тепловой энергии | тыс. руб. | 740 91 1 |
| 2.3. | прочей продукции ОД | тыс. руб. | 103 343 |
| 2.4. | непрофильной продукции | тыс. руб. | 3 233 |
| 2.5. | Затраты на производство и реализацию | тыс. руб. | 2 170 737 |
|  | Переменные затраты | тыс. руб. | 1 591 262 |
| 2.5.1. | Затраты на топливо всего, в т. ч. | тыс. руб. | 1 428 314 |
|  | на отпуск э/э | тыс. руб. | 852 194 |
|  | на отпуск т/э | тыс. руб. | 576 120 |
| 2.5.1.1. | Расходы топлива на производство продукции, в т. ч. | тут | 366 874,90 |
|  | на отпуск э/э | тут | 219 581,30 |
|  | на отпуск т/э | тут | 147 293,60 |
|  | газ лимитный | тут | 357 895,90 |
|  | газ сверхлимитный | тут | 258,2 |
|  | газ коммерческий | тут | 8 070,00 |
|  | мазут | тут | 650,7 |
|  | прочее топливо | тут | 0 |
| 2.5.1.2. | Цена 1 тут | руб/тут | 3 893,20 |
|  | Цена 1 тут на отпуск э/э | руб/тут | 3 881,00 |
| 2.5.2. | Покупная энергия (мощность) с оптового рынка: | тыс. руб. | 162 949 |
|  | РДД (энергия) | тыс. руб. | 0 |
|  | РДДЦ (мощность) | тыс. руб. | 0 |
|  | РСВ | тыс. руб. | 121 139 |
|  | БР | тыс. руб. | 41 401 |
|  | Прочая мощность | тыс. руб. | 409 |
| 2.5.2.а | для реализации | тыс. руб. | 162 949 |
| 2.5.2.б | на ПХН | тыс. руб. | 0 |
| 2.5.2.в | на компенсацию потерь | тыс. руб. | 0 |
|  | Маржинальная прибыль всего | тыс. руб. | 664 842 |
|  | Маржинальная прибыль по э/э | тыс. руб. | 442 907 |
|  | Маржинальная прибыль по т/э | тыс. руб. | 221 935 |
|  | Постоянные затраты | тыс. руб. | 579 475 |
| 2.5.3. | Покупная э/э с розничного рынка | тыс. руб. | 9 927 |
| 2.5.4. | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0 |
| 2.5.5. | Вода, стоки на технологические цели | тыс. руб. | 110031 |
| 2.5.6. | Сырье и материалы | тыс. руб. | 14 017 |
|  | на эксплуатацию | тыс. руб. | 14 017 |
|  | на ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.5.7. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 88 882 |
|  | на эксплуатацию | тыс. руб. | 27 967 |
|  | на ремонт | тыс. руб. | 60 915 |
| 2.5.8. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 110187 |
|  | на эксплуатацию | тыс. руб. | 110187 |
|  | на ремонт | тыс. руб. | 0 |
|  | Срезнесписочная численность | чел | - |
| 2.5.9. | ЕСН, социальное страхование | тыс. руб. | 32 260 |
| 2.5.10. | НПО | тыс. руб. | 19 |
| 2.5.11. | Амортизация | тыс. руб. | 59 985 |
| 2.5.12. | Прочие затраты | тыс. руб. | 154167 |
| 2.5.12.1. | Оплата услуг системного оператора и операторов рынка | тыс. руб. | 47 892 |
| 2.5.12.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 65 029 |
| 2.5.12.3. | Командировочные и представительские расходы | тыс. руб. | 2 328 |
| 2.5.12.4. | Арендная плата | тыс. руб. | 7 745 |
|  | в т. ч. аренда земли | тыс. руб. | 7 071 |
| 2.5.12.5. | Лизинг |  | 0 |
| 2.5.12.6. | Расходы на страхование | тыс. руб. | 9 158 |
| 2.5.12.7. | Налоги из себестоимости, в т. ч. | тыс. руб. | 19 355 |
|  | водный налог | тыс. руб. | 0 |
|  | плата за землю | тыс. руб. | 0 |
|  | налог на имущество | тыс. руб. | 19 354 |
| 2.5.12.8. | Отчисления на НИОКР | тыс. руб. | 0 |
| 2.5.12.9. | Финансирование работ по созданию нормативной базы технического регулирования | тыс. руб. | 0 |
| 2.5.12.10. | Затраты на экологию (кроме налогов и сборов) | тыс. руб. | 793 |
| 2.5.12.11. | Другие расходы, относимые к прочим | тыс. руб. | 1 867 |
| 2.5.13. | Ремонтный фонд | тыс. руб. | 60 915 |
|  | хоз. способ | тыс. руб. | 0 |
|  | подряд | тыс. руб. | 60 915 |
| 3. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 205 977 |
| 4. | Сальдо прочих доходов и расходов | тыс. руб. | -16 778 |
| 4.1. | Проценты к получению | тыс. руб. | 0 |
| 4.2. | Проценты к уплате | тыс. руб. | 0 |
| 4.3. | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | 0 |
| 4.4. | Прочие доходы | тыс. руб. | 240 |
| 4.5. | Прочие расходы | тыс. руб. | 17 018 |
| 5. | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 189 199 |

Составляющие себестоимости производимых товаров/услуг ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» представлено на рисунке 28.

Составляющие себестоимости производимых товаров/услуг

ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Из рисунка 28 следует, что основные затраты приходятся на покупку топлива. Эти затраты в 2013 году составили 1 428 314 тыс. руб., что соответствует 64 % от себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности.

## Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В границах муниципального образования «город Волгодонск» свою деятельность в рамках централизованного снабжения тепловой энергией осуществляют следующие организации:

- ООО «Волгодонские тепловые сети»;

- ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

На территории муниципального образования действуют тарифы двух организаций, которые сформированы независимо друг от друга.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из общей отапливаемой площади норматива удельного расхода тепловой энергии на отопление Гкал/м2.

Тарифы на тепловую энергию и динамика их изменения за 2009 – 2013 гг., приведены в таблице 44.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не предполагается. Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию является рост цены на топливо.

Тарифы на тепловую энергию в МО за период 2009 – 2013 гг.

| Период | ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» | ООО «Волгодонские тепловые сети» |
| --- | --- | --- |
|  | Тариф на тепловую энергию для потребителей с учетом ее транспортировки, руб./Гкал | Средний одноставочный тариф продажи тепловой энергии, производимой электростанциями, осуществляющими производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для потребителей с учетом ее транспортировки, руб./Гкал | Средний одноставочный тариф продажи тепловой энергии, производимой электростанциями, осуществляющими производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, руб./Гкал |
| 2009 год | 704,93 | 423,54 |  |  |
| 2010 год | 801,55 | 500,38 |  |  |
| 2011 год | 921,69 |  | 921,19 |  |
| с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 582,58 | 921,19 | 1087 |
| с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 612,51 | 976,46 | 1152,22 |
| с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 612,51 | 1016,8 | 1199,82 |
| с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. |  | 612,51 | 1018,02 | 1201,26 |
| с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 934,98 | 792,36 | 1176,73 | 1388,54 |

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

## Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории всего муниципального образования, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города;

- отсутствие приборов учета у потребителей.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно по причине использования открытой системы горячего водоснабжения.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города – приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении позволит снизить расход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Отсутствие приборов учета у потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

## Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

Организация надежного и безопасного теплоснабжения города Волгодонска - это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых следует выделить:

- план перекладки тепловых сетей на территории муниципального образования;

- диспетчеризацию.

План перекладки тепловых сетей на территории города – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Мероприятия по перекладке тепловых сетей отражены в Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплоснабжающих организаций.

Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ЦТП). На предприятии создана диспетчерская служба теплосети, однако методы дистанционного контроля не применяются. При разработке проектов перекладки тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

## Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- Не у всех потребителей установлены приборы учета. Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры города и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета потребляемых энергоресурсов.

- Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения города являются:

-	дата ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей и оборудования на источниках тепловой энергии:

-	за время эксплуатации практически не производились плановые капитальные ремонты тепловых сетей, в результате – значительный износ сетей;

-	коммунальные инженерные системы построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых потребителям услуг теплоснабжения. Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, снижению качества поставляемых коммунальных услуг.

- К расчетному сроку разработки Схемы теплоснабжения ожидается дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории муниципального образования.

## Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения не выявлено.