## Администрация

## города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2014								   		     №  4678

г.Волгодонск

Об утверждении схем

водоснабжения и водоотведения

города Волгодонска на 2015-2024 годы

# В соответствии с федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города Волгодонска на 2015-2024 годы согласно приложению.

# 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска					                     В.А.Фирсов

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к постановлению Администрации

города  Волгодонска

от 22.12.2014    №  4678

Схемы водоснабжения и водоотведения города Волгодонска

на 2015 – 2024 годы

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  ….……………………………………………………………………………..8

Глава I.  Схема водоснабжения  …………………………………………………10

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем  водоснабжения города Волгодонска

1.1 Описание системы,  структуры водоснабжения города Волгодонска и деления территории города на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение города (эксплуатационные зоны) …………………………………..………………….11

1.2 Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения …………………………………………………….…………………   14

1.3 Описание технологических зон водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения …………………..……………………………………………………...14

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения ………………..………………………………………………………...16

1.5  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие  объекты)   …...…………………………………………………………………...76

Раздел 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………77

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Волгодонска ….…………..79

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке……………………………………………………....79

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) ..……………………………………………………………………..83

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города (пожаротушение, полив и др.) ………………………..……………………………..…84

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг .……………………..86

3.5  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета .…….………………...…87

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города  ………………………………………………………………...89

3.7  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состав…………………………………………………………………………………….90

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы …………………….……….…..109

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) ……….…110

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам  …….112

3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами ……………...……………….…113

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).114

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения  ………………….116

3.14  Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам  .……………………………………………………………….…117

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации ………………………….………………………………………………..118

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам ………………..……………………………………………….…119

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения …………………………………………………………………………135

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения …………………..……………….135

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение..………………………………………………………………………..139

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду ……139

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города и их обоснование …….………………………………………….140

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен …………………...…………………………………………….140

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ……………………………..140

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения……………………………………………………………………...….141

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ……………….………..142

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)……...……………………142

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения …...………144

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ……………………………………………...…………………………………………...154

Раздел 8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию ……………………...…………………………………….……...158

Глава II.  Схема водоотведения ….…………………………………………….160

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения города Волгодонска

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города и деление территории города на эксплуатационные зоны ..….160

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами …………………………………………………………………………………………..160

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения …………...166

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения………………………………………………………………………….166

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения ………………..…………………….….167

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости ……………..………………………………...…169

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду .……………………………………………..170

1.8 Описание территорий города, не охваченных централизованной системой водоотведения …..……………………………………………………………………..176

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города ….……………………………………………………………..176

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения …………………….179

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения …………………………………………………………………...….…180

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов ……….……………………………………………………………………….180

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей ……………………………………………………….181

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития города ...……………….……182

Раздел 3.  Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ………………..………………………..183

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) …...………………………………….184

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам ……...184

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения ……………..…………………………..185

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия….………………....185

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ………………………………………....186

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий...……187

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения  ………………………………………………………………………...191

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения  ……………..191

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение  ……………………………………194

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование …………………………………...…194

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения ….…………………………………………………….……..194

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения …..……………………………………………………………………..195

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади  ………...……195

5.2  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод …………………………………………………....196

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  ………………………………………………………………...………197

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения …….…………………………………………………………………………………….207

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию …...…………………………………………………………........210

ВВЕДЕНИЕ

Волгодонск - город в России, административная единица Ростовской области. Один из самых молодых городов на юге страны, основан 27 июля 1950 года  как поселок эксплуатационников Цимлянского гидроузла. Крупный промышленный и научный центр юго-востока Ростовской области, энергетический центр юга России, одно из градообразующих предприятий — Ростовская (Волгодонская) АЭС.

Волгодонск расположен в восточной части Ростовской области, в Сальских степях, на левом берегу Цимлянского водохранилища (на реке Дон). Водными путями связан с пятью морями - Белым и Балтийским на севере, Каспийским на востоке, Азовским и Чёрным на юге.

Город находится в зоне с континентальным климатом с умеренно холодной, малоснежной зимой и очень тёплым и солнечным летом. Средняя температура июля +23,5 °C, среднегодовая температура составляет +9,3 °C. Каждый год в Волгодонске в среднем выпадает 448 мм осадков.

Несмотря на свою молодость, по темпам экономического развития Волгодонск находится в числе лидеров в Ростовской области. У города многопрофильный промышленный потенциал: развиты энергетика, машиностроение, химическая и деревообрабатывающая промышленность. В городе также производятся электронные измерительные приборы, синтетические моющие средства и другая продукция, которая экспортируется во многие страны СНГ и мира.

Как и во многих промышленно развитых городах, степень напряжения эколого-гигиенической ситуации в Волгодонске оценивается как неудовлетворительная, а степень экологического неблагополучия - как напряженная.

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы по обеспечению населения качественной питьевой водой. Чистая вода - главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. 
По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для конечных абонентов; обеспечения развития централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами; привлечения инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения города Волгодонска на период до 2024 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повысить надежность существующих систем жизнеобеспечения и экологическую безопасность сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также уменьшить техногенное воздействие на окружающую природную среду.

Глава I.  Схема водоснабжения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Волгодонск

  - Описание системы, структуры водоснабжения города Волгодонска и деления территории города на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение города (эксплуатационные зоны)

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения города Волгодонска происходит с учетом особенностей городских территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Волгодонска являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки там незначительны.

Городская сеть водопровода города Волгодонска имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и прочих факторов.

Централизованная система водоснабжения города Волгодонска в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации системы водоснабжения города Волгодонска является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды городского и местного хозяйства. Для систем водоснабжения города Волгодонска расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств, все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей города Волгодонска, обслуживаемых МУП «ВКХ», составляет 301,15 км.

Общая схема подачи воды в городе Волгодонске выглядит следующим образом: подача исходной воды из Цимлянского водохранилища осуществляется водозабором № 2 и плавучей насосной станцией (резервный водозабор) по двум водоводам В-8 диаметром 700 мм и водоводу В-1 диаметром 1000 мм на станцию микрофильтрации, в резервуары технической воды, затем на насосную станцию подкачки.

Далее вода распределяется следующим образом:

по двум водоводам В-5 (D 400 мм и D 325 мм) на ВОС-1;

по двум водоводам В-2 (D 700 мм) и водоводу В-33 (D 1200 мм) на ВОС -2;

по водоводу В-9 (D 500 мм) на ВХЗ.

Пройдя все ступени очистки на водоочистных сооружениях №1 и №2 (отстаивание и фильтрование), вода в соответствии с требованиями СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» поступает потребителям.

Подача технической воды промпредприятиям предусмотрена от водозабора №3 по водоводу В-20 диаметром 900-1020 мм, но в связи с тем, что он находится в нерабочем состоянии, вода промпредприятиям подается от водозабора №2 (основного) и плавучей насосной станции (резервного водозабора).

Подача горячей воды потребителям города Волгодонска осуществляется преимущественно по открытой схеме путем непосредственного забора воды из тепловой сети. Подробное описание системы и территориальной структуры распределения горячей воды в городе Волгодонске представлено в Схеме теплоснабжения.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются современные средства автоматического контроля и управления. Так как в хозяйственном ведении МУП «ВКХ» находятся все элементы системы водоснабжения начиная от водозаборов и заканчивая вводами в объекты водопотребления, эксплуатационная зона ответственности МУП «ВКХ» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения города Волгодонска за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. Более подробно данный вопрос освещен в пункте 1.6 главы I. «Схема водоснабжения».

1.2  Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 01.11.2014 к территориям, не охваченным централизованными системами водоснабжения, относятся следующие площадки:

- старая часть города, район Ростовского шоссе;

- старая часть города, район садоводства;

- новый город, район третьей Балки (резервные территории под жилищное строительство);

- новый город, район АЭС;

- новый город, инвестиционные площадки;

- часть бывшей станицы Красноярской.

  - Описание технологических зон водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Учитывая фактически действующий в городе Волгодонск единственный источник водоснабжения – Цимлянское водохранилище, а также находящийся в исправном техническом состоянии единственный основной водозабор №2 технологической зоной водоснабжения является централизованная система водоснабжения от водозабора №2 (плавучей насосной станции).

На сегодняшний день зоны централизованного горячего водоснабжения отсутствуют, так как в городе Волгодонск предусмотрена открытая схема теплоснабжения. В перспективе к 2022 году в соответствии с требованиями законодательства открытый водозабор планируется перевести на закрытый, более детально данное мероприятие отражено в Схеме теплоснабжения города Волгодонска. После реализации указанного масштабного мероприятия потребуется внесение изменений в настоящую схему водоснабжения путем проведения ее актуализации.

Зоны не централизованного водоснабжения совпадают с территориями города Волгодонска, не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в пункте 1.2. главы I. «Схема водоснабжения».

1.4  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

      - Источники водоснабжения

Общая характеристика

Цимлянское водохранилище – водный объект федерального значения, расположено на территории Ростовской и Волгоградской областей. Цимлянское водохранилище образовано в долине р.Дон плотиной Цимлянского гидроузла и является одним из крупнейших искусственных водоемов, осуществляющих многолетнее регулирование стока. Водохранилище относится к водным объектам особо ценного рыбохозяйственного значения.

При нормальном подпорном уровне Цимлянское водохранилища (36,0м БС) подпор от гидроузла распространяется до устья р.Иловли, впадающей в р.Дон на 604 км от его устья.

Водохранилище вытянуто с северо-востока на юго-запад, длина распространения подпора в межень по естественному речному фарватеру составляет 360 км, средняя ширина – 10,4 км (наибольшая – 38 км), средняя глубина – 8,8м (наибольшая – 35м). Общая площадь водосбора, ограниченная плотиной Цимлянского гидроузла, равна 255 тыс.кв.км, общая водосборная площадь притоков, впадающих в водохранилище, от плотины Цимлянского гидроузла до ст. Новогригорьевской составляет 41,6 тыс.кв.км.

Протяженность береговой линии водохранилища – 912 км, в том числе на территории Ростовской области – 393,9 км. Площадь водоохраной зоны – 184,2 кв.км, в том числе на территории Ростовской области – 78,7 кв.км. Площадь зеркала водохранилища на территории Ростовской области – 1101 кв.км.

По морфометрическим характеристикам и гидрохимическому режиму акватория водохранилища делится на 3 участка: верхний, центральный и приплотинный. Водозаборы МУП «ВКХ» г.Волгодонска расположены на приплотинном участке. Водопользование осуществляется на 309, 309,2 км и 310,3 км от устья реки Дон.

Гидрологическая характеристика

Гидрологическая характеристика водохранилища на рассматриваемом участке обусловлена в основном работой Цимлянского гидроузла. Наполнение до НПГ производится в период половодья, весной, сброс идет через водосливную плотину, Донской магистральный канал, судоходный шлюз. Срабатывается водохранилище до минимума в конце зимы.

Характерные отметки уровней следующие:

- максимальный горизонт воды (при пропуске весеннего половодья)

0,01% обеспеченности                                                                – 38,0 м

- горизонт 1% обеспеченности                                                 - 36,0 м

- НПГ                                                                                           - 36,0 м

- наибольшей сработки водохранилища                                  - 31,0 м

Средний годовой сток в створе плотины – 21,3 куб.км; средний многолетний приток в водохранилище за период весеннего половодья – 11,0 куб. км, санитарный пропуск из водохранилища – 100 куб.м /сек.

Площадь зеркала водохранилища при НПУ – 2702 кв.км, объем полный – 23,86 куб.км, объем полезный – 11,54 куб.км, предельная высота призмы сработки водохранилища – 5м, среднемноголетний годовой сток р. Дон в створе плотины – 22,3 куб.км, коэффициент водообмена (среднегодовой) – 1,05.

Характерными особенностями гидрологической обстановки на водохранилище, влияющей на работу водозаборных сооружений, являются:

- волновой режим в связи с сильной ветровой деятельностью (высота ветровых волн достигает 2-3м);

- значительные шуго-ледовые явления, граничащие по характеру с заторами и зажорами (толщина слоя шуги может быть до 4,0-6,0м);

- мелководные условия в районе водозабора и взмучивание во время волнений;

-обильное «цветение» воды в летне-осенний период;

- биологические обрастания подводных частей сооружений.

Качество воды в Цимлянском водохранилище

По химическому составу вода в Цимлянском водохранилище относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, имеет среднюю минерализацию, умеренно жесткая. Качество исходной воды в районе водозабора характеризуется, в основном, постоянным составом по сезонам года, с небольшим увеличением отдельных показателей (мутность, запах) в летнее время года, в связи с цветением Цимлянского водохранилища, и в отдельные периоды года при нагонных ветрах.

Вода водохранилища загрязнена СПАВ (синтетические поверхностные активные вещества) и экстрагируемыми веществами (0,00-19,5мг/л). Водоем загрязнен кишечной флорой. Летом загрязнений больше, чем зимой.

Цимлянское водохранилище является эвтрофным водоемом, характеризующимся обильным цветением воды. Ведущие формы фитопланктона – диамантовые и сине-зеленые водоросли.

Солевой состав: По общей минерализации вода Цимлянского водохранилища отвечает требованиям источника питьевого водоснабжения.

Жесткость воды также удовлетворяет требованиям стандарта (не более 5 мг-экв/л).

Содержание хлоридов и сульфатов соответствуют требованиям норм.

Натрий и калий в общем объеме солей занимают небольшое место.

Содержание азота аммонийного и азота нитритов не превышает требований санитарных норм.

Соли тяжелых металлов: Из солей тяжелых металлов в воде Цимлянского водохранилища обнаружены соли: железа, алюминия, бора, марганца, меди,  никеля, свинца,  цинка. Концентрации обнаруженных металлов в воде ниже допустимых (ПДК). За исключением  железа и марганца, концентрация которых в отдельные месяцы превышала ПДК в воде источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Органические загрязнения:  Значительные загрязнения в воде Цимлянского водохранилища обнаружены по показателям - химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК5).

Бактериальная загрязненность: Качество воды в водоисточнике не всегда отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателям: термотолерантные колиформенные бактерии, общие колиформенные бактерии, колифаги.

Вышеуказанные данные свидетельствуют об экологическом неблагополучии Цимлянского водохранилища, являющегося единственным источником водоснабжения города Волгодонска.

Класс Цимлянского водохранилища как источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения – 3 «а» класс, загрязненная по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

| Результаты лабораторных исследований воды в водоисточнике (Цимлянское водохранилище) - 2013 год |
| --- |
| № п/п | Определяемый показатель, ед измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Запах при 20/60 ˚C, балл | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2 | Мутность, мг/дм3 | 0,84 | 0,52 | 2,2 | 1,22 | 0,67 | 3,19 | 0,67 | 4,21 | 4,21 | 1,8 | 0,61 | <0,5 |
| 3 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 7,13 | <5,0 | 4,05 | 11 | 3,95 | 1,27 | 2,25 |
| 4 | Цветность, град | 8,48 | 7,43 | 8,6 | 6,16 | 5,09 | 4,25 | 5,09 | 8,7 | 13,82 | 13,82 | 6,37 | 5,31 |
| 5 | Прозрачность, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Сухой остаток, мг/дм3 | 417,1 | 369,4 | 388,4 | 406,9 | 410,6 | 379,2 | 409,7 | 367,5 | 391,9 | 364,3 | 389 | 368,8 |
| 7 | Хлориды, мг/дм3 | 47,6 | 49,12 | 46,59 | 48,43 | 48,65 | 47,18 | 48,16 | 44,43 | 44,68 | 44,18 | 43,69 | 44,68 |
| 8 | Сульфаты, мг/дм3 | 94,8 | 97,2 | 94,32 | 96,72 | 93,6 | 91,68 | 97,2 | 85,2 | 90 | 82,8 | 86,88 | 82,8 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 0,102 | 0,173 | 0,074 | 0,109 | 0,111 | 0,242 | 0,21 | 0,198 | 0,542 | 0,365 | 0,155 | 0,137 |
| 10 | ПАВ анионоактивные, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,015 | 0,021 | 0,036 | 0,019 | 0,016 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |
| 11 | Жесткость, º Ж | 4,5 | 4,55 | 4,5 | 4,59 | 4,63 | 4,15 | 4,12 | 4,03 | 4,13 | 3,95 | 4,47 | 4,15 |
| 12 | Щелочность, моль/м3 | 3 | 2,96 | 2,93 | 3 | 3,23 | 2,84 | 2,86 | 2,6 | 2,5 | 2,66 | 2,75 | 2,78 |
| 13 | Водородный показатель, ед. рН | 8,12 | 8,14 | 8,41 | 8,29 | 8,36 | 8,01 | 7,99 | 8,02 | 7,82 | 7,97 | 7,86 | 8,11 |
| 14 | ХПК, мг/дм3 | 24 | 26 | 29 | 24,48 | 23,47 | 28,31 | 28,31 | 23,99 | 24,49 | 24,49 | 20,45 | 23,5 |
| 15 | Аммиак, ионы аммония, мг/дм3 | <0,05 | 0,091 | 0,129 | 0,064 | 0,069 | 0,187 | 0,194 | 0,292 | 0,194 | 0,194 | <0,05 | <0,05 |
| 16 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,07 | 0,072 | 0,066 | 0,156 | 0,081 | 0,022 | <0,003 |
| 17 | Нитраты, мг/дм3 | 0,875 | 1,174 | <0,5 | 0,565 | <0,5 | 1,109 | 1,327 | 0,957 | 1,936 | 1,914 | 1,544 | 1,936 |
| 18 | Фтор, мг/дм3 | 0,28 | 0,33 | 0,248 | 0,293 | 0,29 | 0,283 | 0,285 | 0,29 | 0,29 | 0,268 | 0,26 | 0,24 |
| 19 | Цинк, мг/дм3 | 0,0082 | <0,005 | 0,0062 | 0,0202 | 0,0097 | 0,0081 | 0,009 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 20 | Медь, мг/дм3 | 0,0086 | 0,0021 | 0,0046 | <0,002 | 0,0025 | 0,005 | 0,004 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,008 | <0,002 |
| 21 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,016 | 0,012 | 0,034 | 0,038 | 0,016 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,008 | 0,006 | 0,044 | 0,013 |
| 22 | Кальций, мг/дм3 | 49,12 | 51,24 | 51,13 | 51,91 | 52,11 | 46,15 | 47,02 | 39,08 | 37,1 | 42,85 | 45,83 | 47,02 |
| 23 | Магний, мг/дм3 | 24,83 | 24,2 | 23,65 | 24,33 | 24,64 | 22,49 | 21,57 | 25,24 | 27,67 | 22,04 | 26,52 | 21,96 |
| 24 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,016 | 0,017 | <0,01 | 0,012 | 0,08 | 0,017 | 0,031 | 0,017 | <0,01 | <0,01 |
| 25 | Растворенный кислород, мг/дм3 | 14,4 | 13,9 | 14,2 | 10,6 | 8,5 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 8,3 | 9,9 | 11,62 |
| 26 | БПК5, мгО2/дм3 | 0,95 | 0,63 | 0,68 | 0,82 | 0,98 | 1,3 | 1,33 | 2,36 | 2,81 | 2,26 | 1,96 | 2,4 |
| 27 | Окисляемость перманг,,мг/дм3 | 4,34 | 4,04 | 4,46 | 3,54 | 4,07 | 3,9 | 3,88 | 4,38 | 4,28 | 3,98 | 3,86 | 3,86 |
| 28 | Фенолы, мг/дм3 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0007 | <0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0011 | 0,0008 |
| 29 | Алюминий, мг/дм3: | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,121 | 0,1 | <0,04 | <0,04 |
| 30 | Свинец, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | <0,0005 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 |
| 31 | Никель, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 32 | Фосфор, мг/дм3 | 0,066 | 0,068 | 0,037 | 0,033 | 0,022 | 0,054 | 0,058 | 0,108 | 0,294 | 0,276 | 0,185 | 0,221 |
| 33 | Бор, мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,129 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | 0,095 |
| 34 | ДДТ, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 35 | ДДЕ, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 36 | α-ГХЦГ, мг/дм3 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 |
| 37 | γ-ГХЦГ, мг/дм3 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 |
| 38 | Децис, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/л |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/л |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 42 | ТКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 43 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 45 | Сульфитредуци-рующие клостридии, КОЕ в 20 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 46 | Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты па-тогенных кишечных про-стейших, кол-во в 25л | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

1.4.1.2  Водозаборные сооружения

Забор воды из Цимлянского водохранилища предусмотрен с помощью четырех водозаборных сооружений:

Водозабор №2 (основной) и плавучая насосная станция (ПНС, резервная) предназначены для питьевого водоснабжения, подачи воды на водоочистные сооружения.

Водозабор №3 (основной) и водозабор №1 (резервный) – технические водозаборы, предназначены для промводоснабжения предприятий города Волгодонска.

- Водозабор №2 расположен на 309,2 км от устья р.Дон на дамбе №97  Цимлянского водохранилища - это основной водозабор, введен в эксплуатацию в 1967 году. Проектная производительность водозабора составляет 150 тыс.м3/сут., максимальная фактическая - 96,0 тыс.м3/сут. Водозабор №2 состоит из одного ряжевого железобетонного оголовка, оборудованного горизонтальной рыбозащитной сеткой с ячейками в свету 4х4 мм, и подачей воды по одному самотечному трубопроводу Д=1000 мм и двух фильтрующих оголовков с вихревыми камерами, которые подают воду по двум самотечным водопроводам диаметром 1000мм каждый. Два фильтрующих оголовка расположены по бокам железобетонного оголовка, верх оголовка расположен на отметке 28,5 м БС. Для защиты оголовков от волновых воздействий по их периметру отсыпана призма из тетраподов весом 1,5 тонны. Для борьбы с завлечением в сооружения молоди рыб предусмотрено создание входных скоростей в пустотах фильтрующей части оголовка менее 0,1 м/сек. Расчетные скорости в оголовках при пропуске по одной самотечной линии расхода 1,0 куб.м/сек. составляют 0,033 м/сек, что обеспечивает работу оголовка в тяжелых шуголедовых условиях.

Насосная станция 1-го подъёма водозабора № 2 расположена в теле дамбы № 97 Цимлянского гидроузла и состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть в виде цилиндрического железобетонного стакана с внутренним диаметром 17,4 м в нижней части и 18,0 м - в верхней части. Надземная часть - кирпичная размером 12,6 х 16,0 м, высотой 8,0 м.

Подземная часть состоит из двух секций: водонепроницаемых камер и помещений в два этажа для размещения оборудования насосной станции. В нижнем этаже расположен машинный зал насосной станции, в котором установлено основное и вспомогательное насосное оборудование:

- 3 насоса Д 2500/62 (2 рабочих, 1 резервный) с электродвигателями 500, 575, 250 кВт;

- 1 насос Д 1250/63 (1 резервный) с электродвигателем 320 кВт;

- 2  дренажных насоса ВКС 2/26 (1 рабочий, 1 резервный) с электродвигателем 7кВт,

- 1 аварийный насос 8К -18 с электродвигателем  3 кВт;

- 1 иловый насос 8К -18 с электродвигателем 3 кВт;

- 1 вакуумный насос ВВН -3 с электродвигателем 7,5 кВт.

Отметка оси рабочего колеса принята с учётом использования всасывающей способности насосов при минимальном расчётном уровне в водоприёмной камере.

Напорная линия каждого насоса оборудована запорной арматурой и обратным клапаном.

Ввиду того, что насосные агрегаты находятся в положении «под заливом», на всасывающих трубопроводах установлены задвижки.

Удаление наносов из камер и их опорожнение производится дренажными насосами ВКС 2/26 (1 рабочий, 1 резервный).

По состоянию на 01.10.2014 года водозабор №2 морально и физически устарел, не отвечает требованиям надежности эксплуатации водозабора 1-й категории.

- Плавучая насосная станция модификации РН - 24 ПВ, установлена на дамбе № 97 рядом с водозабором №2 со стороны акватории порта, введена в эксплуатацию в 1978 году, используется в качестве резервного водозабора. Использование плавучего водозабора проектной производительностью 104 тыс.м3/сут. предполагалось в течение 3-4 лет, по факту насосная станция работает в течение 36 лет.

Подача воды от плавучей насосной станции осуществляется путем подключения ее к существующим двум напорным водоводам диаметром 700мм каждый, уложенным по эстакаде на откосе дамбы № 97.  В состав узла водозабора входят: плавучая насосная станция, ковш для установки плавучей насосной станции, береговая анкерная опора, соединительные напорные трубопроводы, служебный мостик. Плавучая насосная станция является основным элементом водозабора. На плавучей насосной станции установлены рыбозаградительные устройства непосредственно перед приемными отверстиями каждого насоса под днищем станции.

Плавучая насосная станция оборудована следующими насосами:

насос Д 2500-62 (18 НДС) для подачи воды на насосную станцию подкачки;

насос Д 4000-95 (22 НДС) для подачи воды на насосную стацию подкачки;

вакуумный насос ВВН-1 (1 рабочий, 1 резервный) - на случай заливки насосов;

дренажный насос ВКС - 10/45  (1 рабочий);

дренажный насос НЦО-1  (1 рабочий).

Для размещения плавучей насосной станции и обеспечения необходимых глубин при её работе устроен ковш. Ковш представляет собой углубление размером по дну 60 х 20 м в месте расположения плавучей насосной станции до отметки 27,5 м. Откос со стороны дамбы является продолжением откоса дамбы с тем же заложением. Так как ковш является местным понижением, то он периодически заиливается. Для возможности поведения периодической очистки земснарядами дно и откосы ковша не крепятся.

По состоянию на 01.10.2014 водозабор «плавучая насосная станция» также морально и физически устарел, корпус водозабора корродирован. При сильном шторме имеется высокая вероятность затопления плавучей насосной станции.

Устойчивая работа водозаборных сооружений, расположенных на дамбе №97, обеспечивается при уровне воды в Цимлянском водохранилище не ниже отметки 31.00м БС. Снижение уровня воды ниже этой отметки является опасным уровнем, при котором волновые воздействия на оголовки ведут к остановке работы сооружения и разрушению оголовков с подводящими самотечными трубопроводами.

Режимы работы водозабора № 2 и плавучей насосной станции

при средней фактической производительности 140,0 тыс. м3/сутки, с учётом расхода воды на собственные нужды станций

| Водозабор № 2 и плавучая насосная станция |
| --- |
| Межень (период октябрь ÷ март) | Паводок (период март ÷ май) и летнее время при цветении Цимлянского водохранилища (период июль ÷ сентябрь) |
| В дневное время | В дневное время |
| I режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; II режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; III режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; 1 н/а водозабора № 2, Q = 1 250 м3/ч; IV режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; 1 н/а водозабора № 2, Q = 1 250 м3/ч; V режим - 2 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; VI режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; VII режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 4 700 м3/ч; | I режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 4 700 м3/ч; II режим - 2 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; III режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; IV режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; - 1 н/а водозабора № 2, Q = 1 250 м3/ч; V режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; - 1 н/а водозабора № 2, Q = 1 250 м3/ч; VI режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; VII режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; |
| В ночное время VIII режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; - 1 н/а водозабора № 2, Q = 1 250 м3/ч. IX режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч. | В ночное время VIII режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч; IX режим - 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч; X режим - 1 н/а водозабора № 2, Q = 2 500 м3/ч (или 1 н/а плавучей НС, Q = 2 500 м3/ч) + 1 н/а водозабора № 2, Q = 1 250 м3/ч. |

- Водозабор №1 проектной производительностью 43,2 тыс.м3/сут. расположен на 309 км от устья реки Дон, в акватории порта у головного сооружения Донского канала. Данный водозабор предназначен для промводоснабжения предприятий города Волгодонска. Забор воды осуществляется двумя всасывающими трубопроводами диаметром 600 мм, расположенными у берегового устья, оголовков всасывающие трубопроводы не имеют. Насосная станция оборудована тремя насосами Д1250-63 (12 НДС), низ труб опущен до отметки 29,00 м БС.

В настоящее время водозабор №1 не работает, является резервным вследствие отсутствия рыбозащитных устройств.

- Водозабор №3 проектной производительностью 77,0 тыс.м3/сут. предназначен для нужд технического водоснабжения промышленных предприятий новой части города Волгодонска. Использование водозабора №3 для хозяйственно-питьевого водоснабжения не предусмотрено в связи с отсутствием зон санитарной охраны. Водозабор расположен в акватории порта города Волгодонска, состоит из четырех оголовков ряжевого типа, двух самотечных линий диаметром 1000 мм каждая, насосной станции 1-го подъема. Оголовки расположены на расстоянии 40 метров от берега Цимлянского водохранилища и оборудованы горизонтальной рыбозащитной сеткой с ячейками 4 х 4 мм, верх оголовков расположен на отметке 29,8 м БС. Качество исходной воды в районе водозабора характеризуется непостоянным составом по сезонам года, с увеличением отдельных показателей (мутность, цветность) в летнее время года в связи с цветением Цимлянского водохранилища, а также само расположение водозабора не совсем удачно - водоприёмная камера и оголовки заносятся песком при северо-восточных ветрах.

Подача исходной воды от водозабора № 3 из Цимлянского водохранилища осуществляется с помощью насосной станции 1-го подъёма по водоводу В-20 D = 900-1020 мм на площадку очистных сооружений водопровода № 2 в подводящий карман микрофильтров, откуда через емкости микрофильтров и отводящий карман, по двум трубопроводам D = 800 мм поступает в два резервуара технической воды ёмкостью 3 000 м3 каждый. Из резервуаров техническая вода насосами подаётся на технические нужды промышленных предприятий  новой части города Волгодонска.

В насосной станции 1-го подъёма водозабора № 3 установлено следующее основное и вспомогательное насосное оборудование:

- насосы № 1 и № 2  (Д 2500/62 с электродвигателем 500 кВт);

- насос № 3  (Д 630/90 с электродвигателем 250 кВт);

- насос № 4 (Д 1250/64 с электродвигателем 320 кВт);

- насосы дренажные № 5 и № 6 (ЗК-9 с электродвигателем 7,5 кВт).

Насосная станция второго подъема технической воды находится на одной площадке с водоочистными сооружениями №2. Во время консервации водозабора №3 (зимний период) в резервуары технической воды, а следовательно и на насосную станцию, вода поступает со СПИВа (система повторного использования воды) после промывок контактных осветлителей. Также возможна подача воды в технические резервуары по водоводу D=500 мм с отводящего кармана микрофильтров.

Насосная станция второго подъема технической воды оборудована следующими насосами:

- насосы № 1 - 4  (Д 630/90, мощность двигателя 250 кВт);

- насосы № 5,6,8 (Д 800/57, мощность двигателя 160 кВт);

- насосы № 9 - 11 (Д 300/90, мощность двигателя 110 кВт);

- насос №7  (Д 320/50, мощность двигателя 55 кВт).

В настоящее время водозабор №3 не работает из-за за заноса водоприемного ковша водозабора песком.

Соответственно, по факту, по состоянию на 01.10.2014 года забор воды из Цимлянского водохранилища осуществляется двумя водозаборными сооружениями - водозабор №2 (основной) и плавучая насосная станция (резервный водозабор).

Стоит отметить, что в городе Волгодонск имеется недостроенный водозабор на реке Дон проектной производительностью 169,0 тыс.м3/сут. (с увеличением в перспективе до 400,0 тыс.м3/сут.), который предусматривался для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Волгодонска и завода Атоммаш. При этом планировалось водозабор на дамбе №97 (№2) использовать для подачи воды на нужды химзавода, а плавучий водозабор исключить из производственного процесса.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

В системе водоснабжения города Волгодонска очистка и подготовка воды осуществляется с помощью водоочистных сооружений №1 и водоочистных сооружений №2.

Водоочистные сооружения №1

Комплекс водоочистных сооружений №1 (ВОС-1) находится на центральной площадке МУП «ВКХ» по адресу ул. М. Горького, д.2а. Водоочистные сооружения №1 были построены по типовому проекту ВТ-8, разработанному ГПИ «ГИПРОЖИР» в 1958 году, предназначены для очистки воды водоисточника (Цимлянского водохранилища) до требований СанПиН 2.1.1074-01 «Вода питьевая» и подачи ее потребителям.

Схема очистки воды – двухступенчатая:

- отстаивание в горизонтальных отстойниках;

- фильтрование на скорых фильтрах.

Схема обработки воды – реагентная, в качестве реагентов применяются жидкий хлор (для обеззараживания воды), сернокислый алюминий (для осветления воды).

Первая очередь ВОС-1 производительностью 22,5 тыс.м3/сутки была введена в эксплуатацию в 1973 году путем запуска в работу 2 смесителей, 3 горизонтальных отстойников (ГО) с встроенными камерами хлопьеобразования, 6 скорых фильтров, 3 резервуаров чистой воды (РЧВ, 2 резервуара по 1500 м3 каждый и 1 резервуар – 2000 м3), насосной станции второго подъема и реагентных установок коагулирования и хлорирования. Вторая очередь производительностью 7,5 тыс.м3/сутки была введена в эксплуатацию в 1977 году путем запуска в работу 1 горизонтального отстойника, 2-х скорых фильтров, 1 РЧВ (объемом 2000 м3) и хлораторной производительностью 30 кг хлора в час.

Состав водоочистных сооружений №1:

- вертикальный смеситель -2 шт.;

- камера хлопьеобразования -4 шт.;

- горизонтальный отстойник -4шт.;

- скорый фильтр -8шт.;

- резервуар чистой воды -4шт.;

- насосная станция второго подъема -1шт.;

- реагентные установки: коагулирования, хлорирования;

- лабораторно-производственный контроль.

| Результаты лабораторных исследований воды на выходе из водоочистных сооружений ВОС-1 - 2013 год |
| --- |
| № п. | Определяемый показатель, ед. измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Запах при 20/60 ˚C, балл | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | Вкус, балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность, мг/дм3 | <0,5 | <0,5 | 0,75 | 0,73 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Цветность, град | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,61 | 3,61 | 4,78 | 3,82 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 4,5 |
| 5 | Прозрачность, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Сухой остаток, мг/дм3 | 418,6 | 367,6 | 386,7 | 408,2 | 399,6 | 391,1 | 362,2 | 365,3 | 396 | 365,3 | 355,2 | 359,2 |
| 7 | Хлориды, мг/дм3 | 49,9 | 50 | 49,9 | 49,1 | 53,3 | 51,1 | 49,6 | 50,9 | 47,2 | 47,4 | 47,9 | 48 |
| 8 | Сульфаты, мг/дм3 | 89,5 | 97,2 | 94,8 | 95,5 | 91,2 | 91,2 | 82,8 | 82,8 | 85,2 | 80,4 | 85,9 | 81,6 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 0,157 | 0,145 | <0,05 | 0,177 | 0,145 | 0,104 | 0,136 | 0,106 | 0,162 | 0,094 | 0,075 | 0,121 |
| 10 | ПАВ анионоактивные, мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 11 | Жесткость, º Ж | 4,41 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | 4,1 |
| 12 | Щелочность, моль/м3 | 2,96 | 2,95 | 2,87 | 2,89 | 3,15 | 2,63 | 2,38 | 2,35 | 2,46 | 2,53 | 2,68 | 2,77 |
| 13 | Водородный показатель, ед. рН | 7,92 | 7,87 | 7,94 | 7,89 | 7,94 | 7,58 | 7,54 | 7,63 | 7,57 | 7,78 | 7,78 | 7,82 |
| 14 | Аммиак, ионы аммония, мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | 0,069 | 0,055 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,061 | 0,068 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 15 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,009 | <0,003 | <0,003 |
| 16 | Нитраты, мг/дм3 | 1,154 | 1,066 | <0,5 | 0,609 | 0,609 | 1,348 | 1,91 | 1,48 | 2,04 | 2,31 | 2 | 2 |
| 17 | Фтор, мг/дм3 | 0,275 | 0,29 | 0,255 | 0,305 | 0,28 | 0,283 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| 18 | Цинк, мг/дм3 | 0,0067 | <0,005 | 0,0059 | 0,0055 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 19 | Медь, мг/дм3 | 0,0121 | 0,0048 | 0,0029 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,004 | 0,006 | <0,002 | 0,003 | 0,008 | 0,003 |
| 20 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,006 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | <0,005 | 0,006 | 0,01 | <0,005 | <0,005 | 0,006 | 0,01 | 0,008 |
| 21 | Кальций, мг/дм3 | 50,6 | 49,7 | 49,9 | 51,3 | 51,5 | 46 | 42,7 | 39,5 | 39,9 | 41,5 | 45,2 | 47,4 |
| 22 | Магний, мг/дм3 | 22,9 | 22,6 | 24,7 | 25,1 | 24,9 | 21,9 | 22,2 | 26,2 | 25,1 | 22,7 | 26,1 | 21,1 |
| 23 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,016 | 0,016 | <0,01 | <0,01 | 0,018 | 0,011 | 0,013 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 24 | Хлор остаточный, мг/дм3: | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,5 | 0,55 | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,38 | 0,35 | 0,48 | 0,41 |
|  | свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | связанный | 0,56 | 0,61 | 0,64 | 0,51 | 0,56 | 0,53 | 0,49 | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,44 | 0,5 |
|  | суммарный | 1,01 | 1,02 | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,93 | 1,18 | 1 | 0,98 | 0,92 | 0,91 |
| 25 | Окисляемость перманг,,мг/дм3 | 3,7 | 3,38 | 3,48 | 3,28 | 3,52 | 3,72 | 3,46 | 3,26 | 3,3 | 3 | 3,18 | 3,06 |
| 26 | Фенолы, мг/дм3 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0007 | 0,0007 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 27 | Алюминий, мг/дм3: | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 28 | Свинец, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0005 | <0,0005 |
| 29 | Никель, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 30 | Фосфор, мг/дм3 | 0,187 | 0,199 | 0,132 | 0,071 | 0,11 | 0,067 | 0,065 | 0,199 | 0,256 | 0,199 | 0,206 | 0,2 |
| 31 | Бор, мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 32 | Хлороформ, мг/дм3 | 0,0495 | 0,0332 | 0,0342 | 0,0267 | 0,042 | 0,0577 | - | 0,058 | 0,058 | 0,035 | 0,035 | 0,016 |
| 33 | ДДТ, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 34 | ДДЕ, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 35 | α-ГХЦГ, мг/дм3 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 |
| 36 | γ-ГХЦГ, мг/дм3 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 |
| 37 | Децис, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 38 | Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/л |  |  |  |  |  | 0,079 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/л |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 41 | ТКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 42 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 44 | Сульфитредуцирующие клостридии, КОЕ в 20 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 45 | Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, кол-во в 25 л | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

Водоочистные сооружения №2

Водоочистные сооружения №2 (ВОС-2) находятся в новой части города Волгодонска по адресу ул. Жуковское шоссе, д.3. ВОС-2 построены по проекту, разработанному Волжским отделом ГПИ Ростовский Водоканалпроект, строительство велось в две очереди. Первая очередь очистных сооружений была введена в эксплуатацию в 1977 году: фильтрозал на 70,0 тыс.м3/сутки, 2 резервуара чистой воды по 6000 м3 каждый, насосная станция второго подъема, СПИВ, хлораторная станция производительностью 30 кг хлора в час, реагентное хозяйство. Вторая очередь очистных сооружений производительностью 
110,0 тыс. м3/сутки была введена в эксплуатацию в 1986 году: фильтрозал производительностью 110,0 тыс. м3/сутки, 2 РЧВ по 6000 м3 каждый, хлораторная станция производительностью 80,0 кг хлора в час и расходным складом хлора емкостью 58,0 тонн.

Схема очистки воды на водоочистных сооружениях №2 -одноступенчатая: осветление воды в контактных осветлителях.

- Схема обработки воды – реагентная. В качестве реагентов применяются жидкий хлор (для обеззараживания воды), сернокислый алюминий (для осветления воды).

Состав водоочистных сооружений №2 (1-ая и 2-ая очереди):

1-ая очередь:

- контактная емкость - 1 шт.;

- контактные осветлители - 6 шт.;

2-ая очередь:

- контактная емкость -2 отд.;

- контактные осветлители -11 шт.;

- реагентные установки;

- установка коагулирования;

- хлораторная (установки 1 и 2 хлорирования);

- резервуары чистой воды - 4 шт, емкостью 6000 м3 каждый;

- СПИВ (система повторного использования воды);

- шламовая насосная станция;

- воздуходувная станция;

- лабораторно-производственный контроль.

ВОС-2 (1-я очередь)

Из камеры переключения по двум водоводам В-2 диаметром 800 мм вода поступает в контактную емкость. Контактная ёмкость представляет собой железобетонную емкость с размерами в плане 12,0 х 5,0 м (в осях), Н = 7,95 м . Ёмкость обвязана трубопроводами:

- подачи сырой воды от камеры переключения, D = 800 мм;

- переливным, D = 1 000 мм;

- подачи воды на контактные осветлители (КО), D = 1 200 мм;

- полного опорожнения, D = 150 мм.

ВОС-2 (2-я очередь)

По водоводу D=1200 мм вода поступает на станцию микрофильтрации, где происходит осаждение ракушки, затем – в контактные емкости. Две контактные ёмкости представляют собой железобетонные резервуары с размерами в плане 12,0 x 3,2 м (в осях) каждая, Н = 8,25 м (см. рис. 13). Ёмкости обвязаны трубопроводами:

- подачи сырой воды от микрофильтров, 2D = 800 мм;

- переливным, D = 1 000 мм;

- подачи воды на КО, D = 1 200 мм;

- полного опорожнения, 2D = 250 мм.

Каждая контактная ёмкость согласно проекту рассчитана на 2-х минутный контакт сырой воды с вводимыми реагентами. Для лучшего смешения реагентов с водой контактные ёмкости разделены на 3 секции, соединённые между собой перепускными отверстиями, устроенными в нижней части перегородок. Перепускные отверстия представляют собой отрезки труб D = 1 000 мм, оборудованные для ввода реагентов.

Подача хлора осуществляется посредством двух эжекторов типа 350-1. Хлор-газ к эжектору подаётся от хлораторной. Вода подаётся от сети внутреннего водопровода или по трубам D = 50 мм от хозяйственно-питьевого водопровода D = 500 мм. Коагулянт самотёком подаётся от дозировочных бачков по реагентопроводу D = 50 мм к месту ввода.

Ввод раствора реагентов осуществляется в следующей последовательности:

- хлор перед входом в 1-ю секцию;

- коагулянт [А12(S04)3] во 2-ю секцию (через 1-1,2 минуты после ввода хлора).

Сброс переливной воды и полное опорожнение контактных емкостей предусмотрен на сооружения повторного использования воды (СПИВ).

Степень очистки воды на водоочистных сооружениях №1 и №2 удовлетворяет гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Очищенная вода собирается в резервуарах чистой воды, расположенных на площадках очистных сооружений № 1и № 2, откуда насосными станциями II-го подъема подается в разводящую сеть старой и новой частей города.

В заключение стоит отметить, что по состоянию на 01.10.2014 года водопроводные очистные сооружения г.Волгодонска являются объектами повышенной опасности, так как обеззараживание хозяйственно-питьевой воды на них производится жидким хлором.

| Результаты лабораторных исследований воды на выходе из водоочистных сооружений ВОС-2 - 2013 год |
| --- |
| № п. | Определяемый показатель, ед. измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Запах при 20/60 ˚C, балл | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2 | Вкус, балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность, мг/дм3 | <0,5 | <0,5 | 0,52 | 0,52 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Цветность, град | 4,4 | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,1 |
| 5 | Прозрачность, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Сухой остаток, мг/дм3 | 415,3 | 362,3 | 382 | 409,8 | 395,3 | 389,8 | 364 | 365,4 | 366,5 | 368,1 | 348,7 | 332,4 |
| 7 | Хлориды, мг/дм3 | 49,5 | 49,9 | 49,9 | 49,2 | 51,1 | 50,1 | 49,6 | 49,1 | 47,4 | 46,7 | 44,8 | 47,6 |
| 8 | Сульфаты, мг/дм3 | 99,7 | 96,5 | 97,2 | 92,4 | 90,7 | 91,7 | 83,3 | 85,2 | 87,6 | 80,4 | 82,8 | 81,1 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 0,097 | 0,093 | <0,05 | 0,079 | 0,082 | 0,07 | 0,068 | 0,06 | <0,05 | 0,064 | 0,064 | 0,06 |
| 10 | ПАВ анионоактивные, мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 11 | Жесткость, º Ж | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | 4,5 | 4,1 |
| 12 | Щелочность, моль/м3 | 2,99 | 2,96 | 2,88 | 2,96 | 3,18 | 2,65 | 2,42 | 2,38 | 2,5 | 2,57 | 2,7 | 2,74 |
| 13 | Водородный показатель, ед. рН | 7,84 | 7,88 | 7,97 | 7,98 | 7,97 | 7,79 | 7,65 | 7,65 | 7,73 | 7,85 | 7,72 | 7,95 |
| 14 | Аммиак, ионы аммония, мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,052 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,055 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 15 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,007 | <0,003 | <0,003 |
| 16 | Нитраты, мг/дм3 | 1,094 | 1,218 | <0,5 | 0,565 | 0,696 | 1,435 | 1,96 | 1,65 | 2,37 | 2,26 | 2,15 | 1,96 |
| 17 | Фтор, мг/дм3 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,293 | 0,28 | 0,275 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,25 |
| 18 | Цинк, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,0077 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 19 | Медь, мг/дм3 | 0,0104 | <0,002 | 0,0025 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,002 | 0,005 | <0,002 | <0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 20 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,007 | 0,006 | 0,016 | 0,017 | 0,012 | <0,005 | 0,009 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,008 |
| 21 | Кальций, мг/дм3 | 50,2 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 51,9 | 45,4 | 41,5 | 39,7 | 39,1 | 41,4 | 45,4 | 47,5 |
| 22 | Магний, мг/дм3 | 23 | 22,9 | 23,9 | 26,7 | 24,4 | 22,2 | 22,9 | 24,6 | 27,1 | 23,2 | 27,5 | 21,3 |
| 23 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,013 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 24 | Хлор остаточный: | 0,48 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,49 | 0,39 |
|  | свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | связанный | 0,6 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 0,53 | 0,68 | 0,61 | 0,58 | 0,49 | 0,53 |
|  | суммарный | 1,1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,05 | 1,06 | 1 | 1,18 | 1,1 | 1,1 | 0,98 | 0,92 |
| 25 | Окисляемость перманг,,мг/дм3 | 3,42 | 3,51 | 3,48 | 3,34 | 3,38 | 3,54 | 3,3 | 3,22 | 3,24 | 3,04 | 3,06 | 3 |
| 26 | Фенолы, мг/дм3 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0007 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0008 | 0,0009 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 27 | Алюминий, мг/дм3: | <0,04 | <0,04 | 0,101 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 28 | Свинец, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 29 | Никель, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 30 | Фосфор, мг/дм3 | 0,19 | 0,319 | 0,104 | 0,092 | 0,113 | 0,098 | 0,117 | 0,27 | 0,33 | 0,249 | 0,214 | 0,209 |
| 31 | Бор, мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,113 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 32 | Хлороформ, мг/дм3 | 0,0532 | 0,0265 | 0,0341 | 0,0251 | 0,0404 | 0,0587 | - | 0,057 | 0,057 | 0,038 | 0,038 | 0,019 |
| 33 | ДДТ, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 34 | ДДЕ, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 35 | α-ГХЦГ, мг/дм3 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 |
| 36 | γ-ГХЦГ, мг/дм3 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 | <0,00008 |
| 37 | Децис, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 38 | Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/л |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/л |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 41 | ТКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 42 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 44 | Сульфитредуцирующие клостридии, КОЕ в 20 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 45 | Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных про-стейших, кол-во в 25л | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В системе водоснабжения города Волгодонска (водозаборные сооружения, станции очистки воды) установлено несколько насосных станций, подробная информация о марке и количестве установленного оборудования, фактических параметрах работы насосных станций  представлена в таблице 1.4.3

Таблица 1.4.3 - Информация о насосных станциях водозаборных сооружений, станций очистки воды.

| Наименование насосной станции | Адрес расположения | Марка и кол-во установленного оборудования | Фактические параметры работы НС (Hвых, расход воды) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подкачка | ул. М.Горького,2а | Д1250-63 - 8 ед. Д1250-125 - 1 ед. Д1250-63 - 3 ед. | Н вых - 29м; расход воды -3200м3/ч |
| II-ой подъем ВОС-1 | ул. М.Горького,2а | Д800-56 - 2 ед. Д1250-63 - 2 ед. Д630-90 - 1 ед. Д1250-125 - 1 ед. Д320-60 - 1 ед. Х150-125-400 - 1 ед. | Н вых - 40м; расход воды -300м3/ч |
| II-ой подъем ВОС-2 | ул. Жуковское шоссе, 3 | Д1250-63а - 1 ед. Д630-90 - 4 ед. Д1600-90 - 5 ед. Д2000-21 - 1 ед. Д2000-14 - 1 ед. Д2000-100 - 4 ед. | Н вых - 45м; расход воды -3200м3/ч |
| Насосная станция технической воды | ул. Жуковское шоссе, 3 | Д630-90 - 4 ед. Д800-56 - 3 ед. Д320-50а - 1 ед. Д1250-63 - 3 ед. | Н вых -26м; расход воды -500м3/ч |

Указанные насосные станции находятся в удовлетворительном техническом состоянии, на ряде насосных станций имеются проблемы следующего характера:

- отсутствуют резервные насосные агрегаты;

- отсутствуют насосные агрегаты, соответствующие расчетным рабочим параметрам водопроводной сети.

По состоянию на 01.10.2014 года на водопроводных сетях города Волгодонска предусмотрена работа 14-ти подкачивающих насосных станций, из них 7 насосных станций находится в новом городе, 7 насосных станций – в старом городе.

Перечень подкачивающих насосных станций «нового города»:

| № п. | Наименование насосной станции (НС) | Адрес НС | Марка и количество установленного насосного оборудования | Основание для эксплуатации | Перечень подключенных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП №1 | г. Волгодонск, ул.Дружбы,8а | ХПН-1=3К9(К 45/30) Q=45м/ч; Н=30м. ХПН-2; ППН-1 4К12а(К 85/30) Q=85м3/ч ППН-2 | хозяйственное ведение | ул. Дружбы, 6,8 (квартал В-4) |
| 2 | ЦТП №2 | г. Волгодонск., пр.Курчатова,14б | ХПН-1 и ХПН-2=3К9(К 45/30) Q=45м/ч; ППН-1 и ППН-2 4К12а(К 85/30) Q=85м3/ч | хозяйственное ведение | пр. Курчатова,12,14, ул. Маршала Кошевого,4,6 (квартал В-4) |
| 3 | ЦТП №3 | г. Волгодонск, ул.Энтузиастов,20б | ХПН-1 и ХПН-2=3К9(К 45/30) Q=45м/ч; ППН-1 и ППН-2 3К6а Q=50м3/ч Н=37м | хозяйственное ведение | ул. Энтузиастов,20, пр.Строителей,27-29 (квартал В-3) |
| 4 | ЦТП №4 | г. Волгодонск, пр.Курчатова,26а | ХПН-1 и ХПН2 =3К-9 (К 45/30) Q=45м3/ч Н=30м; ППН-1 и ППН-2=4К-12 (К-85/30) Q=85м3/ч Н=28,6м; Насосная станция Wilo (3 насоса Wilo TYP MVI 1607-3/16/E/3-400-50-2) | хозяйственное ведение | пр.Курчатова,26, ул. Маршала Кошевого,3,5,7, 14 (квартал Б) |
| 5 | ПНС | г. Волгодонск, пр.Курчатова,15а | ХПН-1 и ХПН2 К 20/30-2 шт. Q=20м3/ч ППН-1 и ППН-2 К 45/30-2 шт. Q=45м3/ч | хозяйственное ведение | пр. Курчатова,13, 15 (квартал В-1) |
| 6 | ПНС | г. Волгодонск, пр. Строителей,7д | ХПН -1, ППН-1 4КМ12 Q=5,5м3/ч; Н=48 м | хозяйственное ведение | пр. Строителей,3,5,7 (квартал А) |
| 7 | ЦТП (ТСЖ «Высотки») | г. Волгодонск, бульвар Великой Победы,26 | К 20/30-4кВт (1ед.) Grundfos CH 4/50 (1ед.) К45/30-7кВт (2 ед.) | хозяйственное ведение (оборудование) | бульвар Великой Победы, 26-28 |

Перечень подкачивающих насосных станций «старого города»:

| № п. | Наименование насосной станции (НС) | Адрес НС | Марка и количество уст. насосного оборудования | Основание для эксплуатации | Перечень подключенных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Степная, 197а | насос 3К-6А - 3 шт. | хозяйственное ведение | ул. Степная, 195,197; ул. Морская,132,134, 136,138 |
| 2 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 10 в | насос КМ-18-40 - 2 шт. | хозяйственное ведение | ул. 30 лет Победы,10 |
| 3 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Ленина, 112а | насос GRUNDFOS-1шт. Двигатель 1,2 кВт насос К 15/30 - 1 шт. Двигатель 4 кВт | хозяйственное ведение | ул. Ленина,112 |
| 4 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Морская, 68б | Насосная станция Wilo 2,3кВт (насос 2MVI410 =2шт.) насос К-45/55 - 1 шт. насос К-45/30 - 1 шт | хозяйственное ведение | ул. Морская,66а, 68 |
| 5 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Степная, 173а | насос К-45/30 - 2 шт. | хозяйственное ведение | ул. Степная, 173,179,181 |
| 6 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Степная, 191а | насос К-45/30 - 1 шт. насос консольный КМ - 45/55 | хозяйственное ведение | ул. Степная,187,189,191 |
| 7 | Здание насосной подкачивающей станции, лит. А | г. Волгодонск, ул. Ленина, 119б | Насос К-45/30 - 2 шт. Насос К-25/32 - 1 шт. | хозяйственное ведение | ул. Ленина, 113,115,117,119,121,123 |

Принципиальные схемы подкачивающих насосных станций «нового города» и «старого города» представлены далее на рисунках.

В связи с отсутствием приборного учета на подкачивающих насосных станциях (фактические расходы и напоры неизвестны) корректно оценить фактическую энергетическую эффективность подачи воды не представляется возможным без проведения соответствующего инструментального обследования. В связи с этим в настоящем разделе представлена оценка энергоэффективности подачи воды исходя из фактических затрат электрической энергии за базовый год и проектной производительности насосного оборудования.

Насосные станции «нового города»:

| № п. | Наименование насосной станции | Адрес | Фактические. затраты э/э | Проектная производительность, м3/ч | Проектная производительность,м3/год | Удельный расход э/э, кВт*ч/м3 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый период, кВт*ч/год |  |  |  |
| 1 | ЦТП №1 | г. Волгодонск, ул.Дружбы,8а | 39 437 | 5,1 | 44676 | 0,88 |
| 2 | ЦТП №2 | г. Волгодонск, пр.Курчатова,14б | 71 657 | 8,11 | 71043,6 | 1,01 |
| 3 | ЦТП №3 | г. Волгодонск, ул.Энтузиастов,20б | 49 861 | 6,4 | 56064 | 0,89 |
| 4 | ЦТП №4 | г. Волгодонск, пр.Курчатова,26а | 35 762 | 19,0 | 166440 | 0,21 |
| 5 | ПНС | г. Волгодонск, пр.Курчатова,15а | 25 361 | 1,8 | 15768 | 1,61 |
| 6 | ПНС | г. Волгодонск, пр. Строителей,7д | 75 230 | 5,5 | 48180 | 1,56 |
| 7 | ЦТП (ТСЖ "Высотки") | г. Волгодонск, бульвар Великой Победы,26 | 10 132 | 5,1 | 44676 | 0,23 |

Насосные станции «старого города»:

| № п. | Наименование насосной станции | Адрес | Фактические затраты э/э | Проектная производительность, м3/ч | Проектная производительность,м3/год | Удельный расход э/э, кВт*ч/м3 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый период, кВт*ч/год |  |  |  |
| 1 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Степная, 197а | н/д | 9,3 | 81468 | н/д |
| 2 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 10 в | 21270 | 2,6 | 22776 | 0,93 |
| 3 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Ленина, 112а | 6947 | 1,2 | 10512 | 0,66 |
| 4 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Морская, 68б | 4761 | 3,6 | 31536 | 0,15 |
| 5 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Степная, 173а | 65215 | 4,0 | 35040 | 1,86 |
| 6 | Здание подкачивающей насосной станции, литер А | г. Волгодонск, ул.Степная, 191а | 65406 | 5,9 | 51684 | 1,27 |
| 7 | Здание насосной подкачивающей станции, лит. А | г. Волгодонск, ул. Ленина, 119б | 50120 | 7,7 | 67452 | 0,74 |

* указанные величины не являются показательными в условиях отсутствия приборного учета на подкачивающих насосных станциях (расходы, напоры).

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Техническое состояние сетей водоснабжения города Волгодонска характеризуется высокой степенью износа. Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 301,15 км, из них отслуживших свой срок и требующих замены – 257,8 км (85,6%). Средний физический износ водопроводных сетей составляет 78,0%. Техническое состояние отдельных участков водопроводных сетей характеризуется как критическое, соответственно, без проведения в краткосрочной перспективе мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции обозначенных участков обеспечение конечных потребителей качественным ресурсом – холодной водой ставится под угрозу.

Далее в таблице представлены результаты лабораторных исследований воды в распределительной сети года Волгодонска -  2013 год.

| № п. | Определяемый показа-тель, ед. измерения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Запах при 20/60 ˚C, балл | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/10 | 1/11 | 1/12 |
| 2 | Вкус, балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность, мг/дм3 | <0,5 | <0,5 | 0,9 | 0,52 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,52 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Цветность, град | 4,1 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,6 | 3,8 | 5,1 | 4,9 | 4,1 | 4,4 |
| 5 | Прозрачность, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Сухой остаток, мг/дм3 | 422,2 | 375,3 | 386,4 | 404,7 | 404,1 | 387,4 | 358,7 | 364 | 397,1 | 373,3 | 362,6 | 349,6 |
| 7 | Хлориды, мг/дм3 | 49,6 | 50,3 | 50,4 | 49,2 | 52,3 | 50,1 | 49,6 | 49,4 | 47,9 | 47,7 | 44,7 | 47,7 |
| 8 | Сульфаты, мг/дм3 | 90 | 97,7 | 92,4 | 91,2 | 93,1 | 91,2 | 85,2 | 85,2 | 87,6 | 80,4 | 86,4 | 80,4 |
| 9 | Железо общее, мг/дм3 | 0,176 | 0,169 | 0,058 | 0,142 | 0,099 | 0,163 | 0,09 | 0,115 | 0,14 | 0,182 | 0,137 | 0,115 |
| 10 | ПАВ анионоактивные, мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 11 | Жесткость, º Ж | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,1 |
| 12 | Щелочность, моль/м3 | 2,99 | 2,95 | 2,86 | 2,92 | 3,17 | 2,66 | 2,34 | 2,42 | 2,5 | 2,58 | 2,72 | 2,73 |
| 13 | Водородный показатель, ед. рН | 7,86 | 7,88 | 7,99 | 7,95 | 7,95 | 7,86 | 7,71 | 7,75 | 7,73 | 7,88 | 7,84 | 7,94 |
| 14 | Аммиак, ионы аммония, мг/дм3 | <0,05 | <0,05 | 0,09 | 0,06 | <0,05 | <0,05 | 0,053 | 0,063 | 0,08 | <0,05 | 0,052 | <0,05 |
| 15 | Нитриты, мг/дм3 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 16 | Нитраты, мг/дм3 | 1,313 | 1,087 | <0,5 | 0,652 | 0,696 | 1,783 | 2,04 | 1,78 | 2,37 | 2,22 | 2,04 | 2,15 |
| 17 | Фтор, мг/дм3 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,293 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
| 18 | Цинк, мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,0093 | 0,0093 | <0,005 | <0,005 | 0,01 | <0,005 | <0,005 | 0,011 | 0,01 |
| 19 | Медь, мг/дм3 | 0,0077 | 0,0031 | 0,0021 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,003 | 0,005 | <0,002 | <0,002 | 0,005 | 0,008 |
| 20 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,008 | 0,005 | 0,011 | 0,021 | 0,008 | 0,015 | 0,012 | 0,007 | <0,005 | 0,026 | 0,006 | 0,009 |
| 21 | Кальций, мг/дм3 | 51,5 | 50,5 | 49,9 | 50,5 | 52 | 45,2 | 41,5 | 39,5 | 38,9 | 41,5 | 45,6 | 47,4 |
| 22 | Магний, мг/дм3 | 22,3 | 24,7 | 23,4 | 28,7 | 24,9 | 22,4 | 22,3 | 25 | 25,4 | 23,8 | 27,5 | 21,6 |
| 23 | Марганец, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | 0,014 | 0,015 | 0,018 | <0,01 | 0,016 | 0,016 | <0,01 | 0,015 | <0,01 | <0,01 |
| 24 | Хлор остаточный мг/дм3: | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,21 | 0,18 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,13 | 0,22 | 0,17 |
|  | свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | связанный | 0,52 | 0,37 | 0,58 | 0,29 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,4 | 0,33 | 0,32 | 0,3 |
|  | суммарный | 0,73 | 0,59 | 0,83 | 0,6 | 0,63 | 0,57 | 0,59 | 0,51 | 0,5 | 0,46 | 0,54 | 0,47 |
| 25 | Окисляемость перманг, мг/дм3 | 3,68 | 3,54 | 3,54 | 3,38 | 3,44 | 3,12 | 3,3 | 3,22 | 3,64 | 3,1 | 3,18 | 3,32 |
| 26 | Фенолы, мг/дм3 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0009 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 27 | Алюминий, мг/дм3: | <0,04 | <0,04 | 0,054 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 28 | Свинец, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 29 | Никель, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 30 | Фосфор, мг/дм3 | 0,202 | 0,411 | 0,135 | 0,086 | 0,107 | 0,089 | 0,122 | 0,224 | 0,267 | 0,244 | 0,21 | 0,208 |
| 31 | Бор, мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,104 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,116 | <0,1 |
| 32 | Хлороформ, мг/дм3 | 0,0327 | 0,0244 | 0,0207 | 0,0216 | 0,0244 | 0,0311 | - | 0,031 | 0,0312 | 0,029 | 0,029 | 0,013 |
| 33 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 34 | ТКБ, КОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 35 | ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 37 | Сульфитредуцирующие клостридии, КОЕ в 20 мл | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 38 | Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты па-тогенных кишечных простейших, кол-во в 25л | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Волгодонска, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В городе Волгодонск в централизованной системе водоснабжения имеется множество проблем, которые ставят под угрозу возможность обеспечения в перспективе потребителей качественными ресурсами – холодной и горячей водой. При этом стоит отметить, что острейшие проблемы имеются во всех звеньях системы водоснабжения – от водозабора до конечных потребителей.

Источник водоснабжения

Источником хозяйственно-бытового, промышленного и питьевого водоснабжения города Волгодонска является Цимлянское водохранилище, вода в котором по ГОСТ 2761-84 отнесена к классу 3 «а» - загрязненная. Цимлянское водохранилище, созданное в 1952 году и являющееся единственным источником водоснабжения города Волгодонска, характеризуется как экологически неблагополучное по следующим причинам:

  - Вода на участке водозабора в значительной степени загрязнена органическими веществами (сельскохозяйственные объекты загрязняют водоем неконтролируемыми смывами с сельхозугодий почвенного слоя, насыщенного минеральными удобрениями и гербицидами; прибрежная зона водохранилища загрязняется бытовым и строительным мусором; увеличивается судоходство, являющееся одним из основных загрязнителей Цимлянского водохранилища; в водохранилище поступают неочищенные ливневые канализационные стоки; вода водохранилища загрязнена СПАВ (синтетические поверхностные активные вещества) и экстрагируемыми веществами (0,00-19,5мг/л); водоем загрязнен кишечной флорой).

  - По такому важному химическому показателю, как химическое потребление кислорода Цимлянское водохранилище уже давно не соответствует требованиям, предъявляемым для поверхностных водоисточников (норма – не более 15мг/дм3, фактически – от 25мг/дм3  зимой и весной и до 31-33мг/дм3 - летом и осенью).

  - Содержание растворенного кислорода – один из важнейших показателей для водных объектов рыбохозяйственного назначения в летне-осенний период также приближается к критической цифре – 5-6мг О2/дм3 (норма не менее 4мг/дм3);

  - Цимлянское водохранилище является эвтрофным водоемом, характеризующимся обильным «цветением» воды.

  - Характерные особенности гидрологической обстановки на водохранилище:  волновой режим в связи с сильной ветровой деятельностью (высота ветровых волн достигает 2-3м), значительные шуго-ледовые явления, граничащие по характеру с заторами и зажорами (толщина слоя шуги может быть до 4,0-6,0м), мелководные условия в районе водозабора и взмучивание во время волнений, биологические обрастания подводных частей сооружений.

Водозаборные сооружения

Забор воды из Цимлянского водохранилища предусмотрен с помощью четырех водозаборных сооружений: Водозабор №2 (основной) и плавучая насосная станция (ПНС, резервная) предназначены для питьевого водоснабжения, подачи воды на водоочистные сооружения. Водозабор №3 (основной) и водозабор №1 (резервный) – технические водозаборы, предназначены для промводоснабжения предприятий города Волгодонска. При этом водозабор №1 не работает, является резервным вследствие отсутствия рыбозащитных устройств, водозабор №3 не работает из-за за заноса водоприемного ковша водозабора песком.

То есть в настоящее время забор воды для питьевого водоснабжения и промводоснабжения осуществляется с помощью основного водозабора №2 и резервного – плавучей насосной станции. Указанные работающие водозаборы исчерпали свой ресурс, физически устарели, а надежность их работы оценивается как неустойчивая.

Водоочистные сооружения

На очистных сооружениях № 1 (Qпроект =30,0 тыс.м3/сут., Qфакт =5,0 тыс. м3/сут.) вода проходит двухступенчатую очистку: отстаивание и фильтрование с применением реагента сернокислого алюминия. На очистных сооружениях № 2 (Qпроект =180тыс.м3/сут., Qфакт =75,0 тыс.м3/сут. (вода проходит одноступенчатую очистку: осветление на контактных осветлителях. В качестве реагента также используется сернокислый алюминий. Обеззараживание чистой воды на всех очистных сооружениях производится жидким хлором, соответственно указанные водопроводные очистные сооружения являются объектами повышенной опасности.

Водопроводные сети

Водопроводные сети характеризуются высокой степенью износа, при общей протяженности водопроводных сетей в количестве 301,15 км  257,8 км (более 85%) отслужили свой срок и требуют замены. Обследования технического состояния трубопроводов водопровода, с выполненными контрольными срезами трубопровода со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию слоем наростов от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста. В результате действия коррозии толщина труб в среднем составляет от 1 до 3,2 мм.

Величина фактических утечек воды составляет 40-45% от отпуска, что является критическим показателем для системы водоснабжения в целом.

Особенно проблемными и масштабными являются следующие участки водопроводных сетей:

- Дюкер через судоходный канал: переход водоводов В-1 и В-8 через судоходный канал выполнен дюкерами. Дюкер через судоходный канал водовода В-8 построен из стальных труб 3Д=600мм и пущен в эксплуатацию в 1967 году. При нормативном сроке службы 30 лет находится в эксплуатации 47 лет. Дюкер через судоходный канал водовода В-1 построен из стальных труб 2Д=1000мм и пущен в эксплуатацию в 1976 году. При нормативном сроке службы 30 лет находится в эксплуатации 38 лет. За время эксплуатации внутритрубная и наружная поверхность материала труб приобрела обширную сверхнормативную коррозию. Трубы от воздействия коррозии, а также воздействия якорей проходящих по судоходному каналу судов, имеют значительные повреждения, не поддающиеся устранению. Из приобретённых повреждений происходят утечки воды в значительных объёмах. В зимнее время вода от утечек скапливается в районе шлюза №15 Судоходного канала, что создает проблемы при ремонте конструкций шлюза. Состояние дюкеров оценивается как неудовлетворительное, аварийное. В связи с тем, что ремонту дюкеры не подлежат, а их дальнейшая эксплуатация приводит к росту объёмов утечек воды из водоводов, все трубопроводы дюкеров, кроме одного Д1000мм, выведены из эксплуатации. Имеется опасность разрушения единственного рабочего трубопровода и прекращения подачи воды по нему на очистные сооружения водопровода.

- Коридор инженерных коммуникаций через залив балки Сухо-Соленой Цимлянского водохранилища: Из очистных сооружений ВОС-2 хозпитьевая вода по водоводу В-26 2Д=600мм поступает в старую часть города с переходом через залив Цимлянского водохранилища коридором, который составляют следующие коммуникации: водовод сырой воды В-33 Д=1200мм, напорный коллектор хозбытовой канализации К-25 2Д=1000мм, водовод хозяйственно-питьевой воды В-26 2Д=600мм. Трубопроводы проложены в откосе дорожной насыпи путепровода через залив водохранилища в связи с чем, выполнение работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов является крайне затруднительным и влечет за собой ослабление насыпи путепровода. Возникновение разрывов напорного канализационного коллектора К-25 2Д=1000мм ведёт к санитарно-эпидемиологическому загрязнению рыбохозяйственного водоёма – Цимлянского водохранилища, являющегося и источником питьевого водоснабжения города. Трубопроводы коридора проложены в 1981 году из стальных труб без устройства электрохимической защиты, без выполнения которой срок службы стальных труб не превышает 20 лет. Кроме того, воздействие постоянных токов от расположенной на путепроводе троллейбусной контактной линии создаёт часто возникающие течи и является одним из факторов критического состояния трубопроводов, которое оценивается как ветхое.

- Ветхий участок водовода В-26  2Д=600мм (от перехода через залив до ул.Степной):

Участок введен в эксплуатацию в 1978 году, работы по реконструкции осложнены пересечением железной и автомобильной дорог.

- Участок водовода В-21 (2Д 500 мм и Д 600мм) общей протяженностью 4646 метров (по ул. Энтузиастов до пр.Мира) введен в эксплуатацию в 1977 году. Данный участок выполнен из стальных труб без устройства электрохимической коррозии, вследствие глубокой обширной коррозии материала труб находится в ветхом состоянии. В настоящее время указанный участок водовода выведен из эксплуатации. В связи с этим для обеспечения водоснабжения поселка Солнечный, птицефабрики и абонентов промзоны по ул. 8 Заводская выполнено присоединение участка водовода В-21 к проходящему по указанной улице водоводу В-24 (в месте пересечения Жуковского шоссе и пр.Мира). Участок водовода В-21 по ул.8 Заводская диаметром 300-500 мм стальной протяженностью 2103 метра также находится в ветхом состоянии.

- водовод В-24  2Д 600 мм протяженностью 3800 метров  и Д 900мм протяженностью 420 метров (год ввода в эксплуатацию – 1977) выполнен из стальных труб без устройства защиты от электрохимической коррозии, техническое состояние ветхое, внутренняя поверхность стенок трубопровода от воздействия обширной коррозии на отдельных участках имеет разрушения площадью до 0,5м2. На участке от ВОС-2 до ВКП на пр. Мира трубопровод выведен из эксплуатации, на участке от пр.Мира до ВКП трубопровод находится в работе. Вывод из эксплуатации двух трубопроводов повлек снижение напора в сети (требуемое давление - 4,0 атм, фактическое – 3,6 атм) и как следствие – недостаточные напоры во внутренней системе водоснабжения высотной городской застройки.

-  водовод В-25 Д700мм  общей протяженностью 950м от камеры переключения (водовод В-21) до камеры ВК-2 по ул. Гагарина находится в ветхом состоянии, требует перекладки. Из-за аварийного состояния трубопроводов в настоящее время в указанном районе города происходит подтопление индивидуальной застройки.

В соответствии с исходными данными, представленными МУП «ВКХ», органами, осуществляющими государственный надзор и муниципальный контроль, предписания с нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, не выдавались.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Систему теплоснабжения города Волгодонска условно можно разделить на две части: зона теплоснабжения котельной ВдТЭЦ-2 и зона теплоснабжения ВдТЭЦ-2. Точкой раздела тепловых сетей, относящихся к котельной ВдТЭЦ-2 и

ВдТЭЦ-2, являются тепловой узел ШО-III-1 и тепловая камера III-23.  По данным, представленным Обществом с ограниченной ответственностью «Волгодонские тепловые сети», в городе Волгодонск предусмотрена открытая схема теплоснабжения, то есть теплоноситель на нужды горячего водоснабжения отбирается непосредственно из тепловой сети. В состав оборудования тепловых сетей города входит одна подкачивающая насосная станция (ПНС по пр. Курчатова 15а) и 4 центральных тепловых пункта (ЦТП-1 по ул. Дружбы, д.8а; ЦТП-2 по пр. Курчатова, д.14б; ЦТП-3 по ул. Энтузиастов, д.20б; ЦТП-4 по пр. Курчатова, д.26а).

Назначение подкачивающей насосной станции - повышение давления сетевой воды в подающем трубопроводе, необходимость вызвана тем, что источник теплоснабжения не может обеспечить достаточный напор для надёжного обеспечения тепловой энергией и теплоносителем потребителей многоэтажных жилых зданий. Подкачивающая станция установлена на подающем трубопроводе тепловой сети, в направлении жилых домов № 13 и № 15 по пр. Курчатова. В ПНС установлено 2 насоса, по одному для обеспечения нагрузки отопления и ГВС. В отопительном периоде работают насосы отопления и ГВС, в межотопительный период работают только насосы ГВС.

В настоящее время во всех указанных ЦТП теплообменное оборудование демонтировано, в работе участвуют только подкачивающие насосы для повышения давления теплоносителя в системе отопления и ГВС зданий повышенной этажности. В каждом ЦТП установлено по четыре насоса, два - для обеспечения нагрузки отопления и два - для обеспечения нагрузки ГВС. Одновременно в работе находится по одному насосу, остальные -  в резерве. Соответственно, теплоноситель на нужды горячего водоснабжения подается потребителям по открытой схеме. Оперативные схемы ЦТП №1,2,3,4 представлены на рисунках 1.4.6.1-1.4.6.4.

Также в городе имеются ЦТП на балансе иных организаций (Бульвар Великой Победы, 26,28; ул. Морская, 68 б; ул. Ленина,119 б; ул. Степная, 197 а; район МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» ул.Гагарина,26) в которых в настоящее время теплообменное оборудование для приготовления горячей воды по закрытой схеме отсутствует (ЦТП разукомплектованы).

Рисунок 1.4.6.1 – Оперативная схема ЦТП №1 по ул. Дружбы,8а

Рисунок 1.4.6.2 – Оперативная схема ЦТП №2 по ул. Курчатова, 14б.

Рисунок 1.4.6.3 – Оперативная схема ЦТП №3 по ул. Энтузиастов,20б.

Рисунок 1.4.6.4 – Оперативная схема ЦТП №4 по ул. Курчатова,26а.

Стоит отметить, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 417 во вновь вводимых объектах капитального строительства при проектировании и строительстве изначально предусмотрена закрытая схема горячего водоснабжения с установкой теплообменного оборудования непосредственно в тепловых пунктах потребителей: 9-ти этажный жилой дом по Октябрьскому шоссе, 36/2 (введен в эксплуатацию в 2013 году); жилой комплекс «Апельсин» - 5 жилых домов со встроенными офисными помещениями по адресу ул. Гагарина ,42/9 (в 2014 году введены в эксплуатацию два строения из пяти).

1.5  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» находятся все элементы системы водоснабжения начиная от водозаборных сооружений и заканчивая вводами в жилые дома, прочие объекты водопотребления.  Соответственно, эксплуатационная зона ответственности МУП «ВКХ»  распространяется на весь комплекс системы водоснабжения города Волгодонска за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. К таким объектам централизованной системы водоснабжения относятся сети водопровода, расположенные в новых кварталах В-Д, В-Г, В-22, В-Е, В-25 (левая часть квартала «Город счастья»).

Раздел 2.   Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития системы централизованного водоснабжения города Волгодонска являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения города Волгодонска.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения города Волгодонска  являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения города Волгодонска являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создание системы управления водоснабжением города Волгодонска, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности при функционировании системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Волгодонска.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Волгодонска

Основными особенностями централизованной системы водоснабжения города Волгодонска являются:

- наличие единственного источника водоснабжения – Цимлянского водохранилища, неблагоприятного с экологической точки зрения;

- критическая ветхость всех звеньев централизованной системы водоснабжения от водозабора до вводов конечных потребителей.

Каким бы ни был сценарий развития города Волгодонска в ближайшие годы, необходимо выполнить масштабную работу по модернизации и реконструкции существующих производственных объектов централизованной системы водоснабжения с учетом перспективных объектов строительства. Цель выполнения данной работы – обеспечение как существующих, так и перспективных объектов строительства качественными коммунальными ресурсами – холодной и горячей водой.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В городе Волгодонск отбор воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме путем непосредственного отбора из тепловой сети.

Структурный баланс по распределению питьевой и технической воды по всем звеньям централизованной системы водоснабжения представлен в таблицах 3.1.1 и 3.1.2.

Таблица 3.1.1 – Структурный баланс по питьевой воде

| Период | Величина водозабора, тыс. м3 | Величина отпуска воды в водопровод-ные сети, тыс. м3 | Производствен-ные потери, тыс. м3 (2)-(3) | Потери в водопровод-ных сетях, тыс. м3 (6)+(7) | в т.ч. нормативные потери, тыс. м3 * | в т.ч. сверхнорма-тивные потери, тыс. м3 | Реализация воды (на нужды холодного и горячего водоснаб-жения), тыс.м3 | Неучтенные расходы воды, тыс.м3 (2)-(4)-(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2009 год | 27 612 | 26212,9 | 1399,1 | 12093,4 | 9410,43 | 2682,97 | 14119,5 | 0 |
| 2010 год | 26 661,6 | 24756,4 | 1905,2 | 11239,2 | 8887,55 | 2351,65 | 13517,2 | 0 |
| 2011 год | 24 079,9 | 22174,7 | 1905,2 | 9268,4 | 7650,27 | 1618,13 | 12906,3 | 0 |
| 2012 год | 23 833 | 22076,3 | 1756,7 | 9151,1 | 3995,81 | 5155,29 | 12925,2 | 0 |
| 2013 год | 22 689,8 | 21137,9 | 1551,9 | 9118,7 | 3762,55 | 5356,15 | 12019,2 | 0 |

в нормативных потерях воды учтены потери на другие нужды (пожаротушение, полив и др.) в следующем размере, в тыс.м3/год:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 134,1 | 134,1 |

По результатам анализа представленной таблицы  выполнена оценка структурных составляющих баланса:

1. Фактические потери питьевой воды в водопроводных сетях на протяжении 2011-2013 годов находятся на уровне 9200 тыс.м3, что составляет 42% от общего количества отпускаемой питьевой воды в водопроводные сети. Данный показатель является критическим с точки зрения государственной политики в области сбережения энергетических ресурсов и воды, показателей надежности и качества водоснабжения;

- По производственным потерям наблюдается положительная динамика  по их снижению на протяжении последних трех лет, на 8-12 % в год;

- Фактический объем реализации из года в год снижается по причине экономии питьевой воды конечными потребителями (косвенное влияние работ по установке приборов учета).

Таблица 3.1.2 – Структурный баланс по технической воде

| Период | Величина водозабора, тыс. м3 | Величина отпуска воды в водопроводные сети, тыс. м3 | Производствен-ные потери, тыс. м3 (2)-(3) | Потери в водопроводных сетях, тыс. м3 (6)+(7) | в т.ч. нормативные потери, тыс. м3 | в т.ч. сверхнормати-вные потери, тыс. м3 | Реализация воды, тыс.м3 | Неучтенные расходы воды, тыс.м3 (2)-(4)-(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2009 год | 3724,8 | 3544 | 180,8 | 733,8 | 733,80 | 0,0 | 2810,2 | 0 |
| 2010 год | 2189,2 | 2008,4 | 180,8 | 192,8 | 192,80 | 0,0 | 1815,6 | 0 |
| 2011 год | 1647,8 | 1467 | 180,8 | 177,1 | 177,10 | 0,0 | 1289,9 | 0 |
| 2012 год | 2235 | 2160,2 | 74,8 | 473,1 | 391,00 | 82,10 | 1687,1 | 0 |
| 2013 год | 2465,6 | 2389,8 | 75,8 | 789,7 | 425,38 | 364,32 | 1600,1 | 0 |

По результатам анализа представленной таблицы  выполнена оценка структурных составляющих баланса:

- Величина реализации технической воды поэтапно снижается, за 5 лет потребление снизилось на 43% (2013 год относительно 2009 года), данный факт связан со снижением потребностей конечных потребителей;

- Потери в водопроводных сетях в 2009 и 2013 году остались примерно на одинаковом уровне, скачки 2010-2012 годов обусловлены  изменением порядка расчетов;

- Снижение величины производственных потерь обусловлено также изменением порядка расчетов.

3.2  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В системе подачи питьевой и технической воды на всей территории города Волгодонска осуществляет свою деятельность единственная организация - муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Забор воды осуществляется из единственного поверхностного источника водоснабжения – Цимлянского водохранилища, соответственно, в городе присутствует единственная технологическая зона водоснабжения.

В части централизованного горячего водоснабжения в городе предусмотрена открытая схема, за исключением нескольких объектов теплопотребления, введенных в эксплуатацию в 2013-2014 годах.

Таблица 3.2 - Информация об отпуске в водопроводные сети питьевой и технической воды за последние 5 лет (2009-2013 годы).

| № п. | Период | Величина отпуска воды в водопроводные сети, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевая вода (на нужды холодного и горячего водоснабжения) | техническая вода | Итого |
| 1 | 2009 год (итого) | 26212,9 | 3544 | 29756,9 |
|  | 2009 год (сутки максимального водопотребления) | 97,725 | 15,6 | 113,325 |
| 2 | 2010 год (итого) | 24756,4 | 2008,4 | 26764,8 |
|  | 2010 год (сутки максимального водопотребления) | 99,7 | 8,9 | 108,6 |
| 3 | 2011 год (итого) | 22174,7 | 1467 | 23641,7 |
|  | 2011 год (сутки максимального водопотребления) | 81,6 | 6,5 | 88,1 |
| 4 | 2012 год (итого) | 22076,3 | 2160,2 | 24236,5 |
|  | 2012 год (сутки максимального водопотребления) | 78,4 | 9,5 | 87,9 |
| 5 | 2013 год (итого) | 21137,9 | 2389,8 | 23527,7 |
|  | 2013 год (сутки максимального водопотребления) | 76,4 | 10,5 | 86,9 |

В  наглядном графическом виде:

Анализ представленной выше информации показывает, что величина отпуска питьевой воды из года в год снижается, по отпуску технической воды с 2012 года наблюдается небольшой рост.

В суммарной структуре отпуска питьевая вода составляет порядка 90%, техническая – 10%.

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 3.3.1 - Структурный баланс по реализации питьевой воды

| Период | Суммарная реализация воды, тыс.м3 | в т.ч. реализация на хозяйственно-питьевые нужды населения, тыс.м3 | в т.ч. реализация на производственные нужды юридических лиц, тыс.м3* | в т.ч. реализация объектам общественно-делового назначения, социальным объектам, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 год | 14119,5 | 7072,1 | 6381,9 | 665,5 |
| 2010 год | 13517,2 | 6912,8 | 5993,1 | 611,3 |
| 2011 год | 12906,3 | 6623,5 | 5744,2 | 538,6 |
| 2012 год | 12925,2 | 6448,6 | 5982,6 | 494 |
| 2013 год | 12019,2 | 5928,6 | 5585,6 | 505 |

* в данном столбце учтена вода питьевого качества, поступающая на источники теплоснабжения для приготовления горячей воды и поставки ее конечным потребителям по открытой схеме.

Затраты воды на другие нужды города Волгодонска (пожаротушение, поливы и др.) отнесены в балансе к нормативным потерям воды и указаны в пункте 3.1 настоящего документа.

В наглядном графическом виде (средние значения за 2009-2013 годы):

Таблица 3.3.2 - Структурный баланс по реализации технической воды

| Период | Суммарная реализация воды, тыс.м3 | в т.ч. реализация на хозяйственно-питьевые нужды населения, тыс.м3 * | в т.ч. реализация на производст венные нужды юридических лиц, тыс.м3 | в т.ч. реализация объектам общественно-делового назначения, социальным объектам, тыс.м3 | в т.ч. реализация на другие нужды (пожаротушение, полив и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 год | 2810,2 | 240 | 2570,2 | 0 | 0 |
| 2010 год | 1815,6 | 228,9 | 1586,7 | 0 | 0 |
| 2011 год | 1289,9 | 182,6 | 1107,3 | 0 | 0 |
| 2012 год | 1687,1 | 230 | 1457,1 | 0 | 0 |
| 2013 год | 1600,1 | 188,5 | 1411,6 | 0 | 0 |

* на нужды садоводств, расположенных на территории муниципального образования «город Волгодонск».

По итогам 2013 года горячее водоснабжение всех потребителей осуществлялось по открытой схеме, исключением является лишь единственный потребитель, введенный в эксплуатацию в 2013 года с подачей горячей воды по закрытой схеме (с использованием теплообменного оборудования) - 9-ти этажный жилой дом по Октябрьскому шоссе, 36/2.

Стоит отметить, что вода питьевого качества, отпускаемая МУП «ВКХ», является исходной водой для приготовления горячей воды на источниках теплоснабжения и поставки ее по открытой схеме.

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 24.08.2012 №29/6 установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.05.2013 № 13/2 установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  на территории муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области, которые  действуют в настоящее время. При этом норматив на холодное водоснабжение составляет от 1,82 до 10,65 м3 на одного человека в месяц, на горячее водоснабжение – от 1,28 до 3,5 м3. Фактическое удельное потребление по городу Волгодонск в 2013 году составило в среднем (учитывая все степени благоустройства) 3,3 м3 на чел. в месяц.

Фактически выполняемая комплексная работа по организации приборного учета воды у конечных потребителей, и как следствие – стимулирование жителей города рационально и экономно расходовать воду привело к снижению удельного потребления холодной воды, динамика указанного снижения отображена на диаграмме 3.4.

Диаграмма 3.4 - Динамика изменения фактического удельного потребления холодной воды населением города Волгодонска за последние 5 лет.

Величину расчетного потребления холодной воды населением города Волгодонска выполнить невозможно вследствие отсутствия данных о величине населения в разбивке по степени благоустройства жилищного фонда.

Информация о фактическом потреблении горячей воды не приводится по причине преобладания в городе открытого водоразбора из тепловых сетей.

3.5  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В последние годы в городе Волгодонске уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды. Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет МУП «ВКХ» решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в городе в целях экономии водных и энергетических ресурсов. С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

По состоянию на 01.10.2014  ситуация в части оснащенности приборами учета холодной воды выглядит следующим образом:

- все юридические лица (промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации, аптеки, магазины и т.д.) имеют приборы учета потребления холодной воды;

- из 751-го многоквартирного дома 733 (98%) имеют приборы учета потребления холодной воды, по остальным 18-ти многоквартирным домам составлены акты об отсутствии технический возможности установки приборов учета воды;

- в жилом фонде города Волгодонска насчитывается порядка 65400 квартир, из них в 58692 квартирах  (90%) установлены индивидуальные приборы учета холодной воды;

- частный жилой фонд имеет приборы учета холодной воды в 78% случаев (из суммарного количества абонентов 6111 у 4750 установлены приборы учета холодной воды).

Одновременно, в коммерческом учете питьевой и технической воды участвуют следующие приборы учета:

| № п/п | Место установки прибора учета | Тип прибора учёта ХВ | № прибора по паспорту | Год установки | Год последней поверки | Информация о допуске в коммерческую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №2 (включая ПНС) | ДСП-786 ДСП-786 ДСП-786 | 0459 4494 0198 | 1996 1996 1996 | 2014 2014 2014 | допущен допущен допущен |
| 2 | Водозабор №3 | Взлёт УРСВ-010 М | 756675 | 2007 | 2011 | допущен |

Для внутреннего контроля за балансами в системе водоснабжения у МУП «ВКХ» имеются технологические приборы учета:

| № п. | Место установки прибора учета | Наименование узла учета | Тип прибора учёта ХВ | № прибора по паспорту | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водовод В1 | В1 | УРСВ520П | 756880 | 2007 |
| 2 | водовод В1 | В1 | УРСВ520П | 756880 | 2007 |
| 3 | водовод В4 левый | В4 лев. | ДМ-3583 | 11230 | 2006 |
| 4 | водовод В4 правый | В4 лев. | ДМ-3583 | 1781 | 2006 |
| 5 | водовод В21 | В21 | УРСВ520Ц | 1401415 | 2014 |
| 6 | водовод В23 | В23 | УРСВ010М | 206863 | 2007 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города

В настоящем разделе представлен анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по каждому из основных действующих объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 3.6 – Анализ резерва мощностей водозаборных и водоочистных сооружений

| № п. | Наименование объекта централизованной системы водоснабжения | Проектная производительность, тыс.м3/сутки | Фактическая максимальная нагрузка, тыс.м3/сутки к 2024 году | Резерв, тыс.м3/сутки | Резерв, в % от проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор №2 (основной) | 150,0 | 98,3 | 51,7 | 34,5 |
| 2 | Плавучая насосная станция (резервный) | 104,0 |  | 5,7 | 5,5 |
| 3 | Водоочистные сооружения | 210,0 |  | 111,7 | 53,2 |

Анализ таблицы 3.6 показывает, что к 2024 году дефицита в производственных мощностях водозаборных и водоочистных сооружений не ожидается, более того, резерв по основному водозабору и водоочистным сооружениям составит более 30%.  Данный показатель резерва мощностей предполагает стабильную работу централизованной системы водоснабжения при условии надлежащего технического состояния производственных сооружений.

По результатам выполнения гидравлического расчета централизованной системы водоснабжения города Волгодонска, выполненного в графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт», дефицита в пропускной способности существующих водопроводных сетей не обнаружено.

3.7  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные объемы потребления горячей, питьевой и технической воды рассчитаны на основании данных, представленных Администрацией города Волгодонска, по перспективной застройке территорий города до 2024 года включительно – таблица 3.7.1

Таблица 3.7.1 – Информация о перспективном приросте строительных площадей в городе Волгодонске до 2024 года включительно

| № п. | Наименование объекта, адрес | Вид застройки | тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | В-Ц3, пр. Курчатова-ул. Карла Маркса | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,02 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,02 |
| 2 | Мкр. В-Е, пр.Мира | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 17,69 | 18,49 |
| 3 | Мкр. В-23, пр. Лазоревый | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Мкр. В-24, ул. Индустриальная | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | Мкр. В-25, ул.Индустриальная | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль- ная застройка | 0 | 0 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4,02 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 9,28 | 11,08 | 13,3 | 0 |
| 6 | Мкр. В-14, пр.Мира | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
|  |  |  | Индивидуаль- ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 17,92 | 17,92 | 17,92 |
| 7 | Мкр. В-14, ул. Индустриальная | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 4,7 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 6,43 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,4 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 25,93 |
| 8 | Мкр. В-17, ул.Индустриальная - ул.Маршала Кошевого | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,8 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 184,8 |
| 9 | Мкр. В-10, ул. Энтузиастов - ул.Ленинградская | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 1,03 | 2,74 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 16,73 | 16,73 | 18,96 | 20,67 | 0 | 0 |
| 10 | Мкр. ВЦ-2 | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 21,5 | 64,51 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 5,11 | 0 | 21,5 | 21,5 | 67,31 |
| 11 | Мкр. В-13, пр.Мира | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 20,16 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 20,16 |
| 12 | Мкр. В-9, внутри мкр., со стороны К.Маркса | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 5,04 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 5,04 | 0 | 0 |
| 13 | Мкр. В-12, ул. Энтузиастов - ул.Ленинградская | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0 |
| 14 | Мкр. В-5, пр.Курчатова-ул.Академика Королева | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 12,1 | 0 | 0 |
| 15 | Квартал В-8, ул.К-Маркса-ул.Ленинградская | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,01 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,01 | 0 |
| 16 | Квартал В-16, ул.Маршала Кошевого-ул.Индустриальная | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 0 |
| 17 | Мкр. В-7 (район школы 19/20, ул. К. Маркса) | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 30,49 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 30,49 | 0 | 0 |
| 18 | Мкр. «Медгородок», ул. Гагарина | Комплексная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 9,2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 9,2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Мкр. В-26 | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,04 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,24 |
| 20 | Мкр. В-22 | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 7,14 | 7,14 | 9,14 | 10,34 | 0 |
| 21 | Старая часть города, район Ростовского шоссе | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 4,63 |
| 22 | Старая часть города, район Ростовского шоссе | Комплексная застройка жилищного строительства | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,07 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,05 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,12 |
| 23 | Мкр. «Медгородок №2», ул. Гагарина | Комплексная застройка жилищного строительства | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,66 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,66 |
| 24 | Мкр. В-2 | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мкр. В-У | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | квартал общежи-тий | Точечная жилая застройка | Многоквартир-ная застройка | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мкр. В-3 | Точечная общественная застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Мкр. В-1 | Точечная общественная застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мкр. б/н (ЮЗР) | Точечная общественная застройка | Многоквартир-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Индивидуаль-ная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Прочее | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого: | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | Многоквартир-ная застройка | 31,44 | 32,71 | 31,44 | 137,18 | 86,94 | 715,84 |
|  | Индивидуаль-ная застройка | 3 | 18,06 | 27,2 | 27,2 | 24,2 | 276,04 |
|  | Бюджетная застройка | 0 | 12,75 | 1,03 | 4,54 | 5,22 | 22,4 |
|  | Прочее | 4,42 | 1,19 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 10 |
|  | Итого: | 38,86 | 64,71 | 60,87 | 172,12 | 119,56 | 1024,28 |

Указанные в таблице 3.7.1 перспективные площади застройки также соответствуют утвержденной в городе схеме теплоснабжения.

Далее в целях расчета перспективного объема водопотребления площади застройки, указанные в таблице 3.7.1, были переведены в расчетные единицы по количеству конечных потребителей холодной и горячей воды. Согласно данным Генерального плана города Волгодонска на расчетный срок предполагается дифференцированная жилищная обеспеченность, зависящая от вида собственности. Жилищная обеспеченность в многоквартирных домах, учитывая тип современных квартир, в расчетах принимается 28 м2/чел. В частных домах с приусадебными участками может колебаться в значительных пределах, в зависимости от финансовых возможностей домовладельца, для расчетов принята в размере 40 м2/чел.

В соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 приняты следующие нормы по площадям бюджетной сферы и прочих потребителей:

- детские ясли и сады с дневным пребыванием детей: 10м2/1 ребенок;

- общеобразовательные школы: 10м2/1 учащийся;

- административные здания: 10м2/1 работающий;

- физкультурно-оздоровительные центры: 5 м2/1 человек;

- магазины, торговые центры: 30 м2/1 работающий.

Результаты расчета величины прироста по количеству конечных потребителей коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды в разбивке по годам представлены в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2 – Информация о приросте количества потребителей до 2024 года.

| № п. | Наименование объекта, адрес | Вид застройки | человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | В-Ц3, пр. Курчатова-ул. Карла Маркса | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3072,14 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мкр. В-Е, пр.Мира | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 | 428,57 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мкр. В-23, пр. Лазоревый | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мкр. В-24, ул. Индустри-альная | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мкр. В-25, ул.Индус-триальная | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 402,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мкр. В-14, пр.Мира | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мкр. В-14, ул. Индустри-альная | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 167,86 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 160,75 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мкр. В-17, ул.Индустриальная - ул.Марша-ла Кошевого | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мкр. В-10, ул. Энтузиастов - ул.Ленин-градская | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 490,36 | 490,36 | 490,36 | 490,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мкр. ВЦ-2 | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,86 | 767,86 | 2303,93 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 1022,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мкр. В-13, пр.Мира | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 720,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мкр. В-9, внутри мкр., со стороны К.Маркса | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мкр. В-12, ул. Энтузиастов - ул.Ленин-градская | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мкр. В-5, пр.Курча-това-ул.Акаде-мика Королева | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Квартал В-8, ул.К-Маркса-ул.Ленин-градская | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,64 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Квартал В-16, ул.Марша-ла Кошевого-ул.Индуст-риальная | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мкр. В-7 (район школы 19/20, ул. К. Маркса) | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мкр. «Медгоро-док», ул. Гагарина | Комплексная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 328,57 | 0,00 | 0,00 | 571,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мкр. В-26 | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мкр. В-22 | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 178,50 | 178,50 | 178,50 | 178,50 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Старая часть города, район Ростовско-го шоссе | Комплексная застройка ИЖС | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | 85,75 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Старая часть города, район Ростов-ского шоссе | Комплексная застройка жилищного строительства | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5038,21 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4526,25 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мкр. «Медгоро-док №2», ул. Гагарина | Комплексная застройка жилищного строительства | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6595,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мкр. В-2 | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 194,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мкр. В-У | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 249,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 26 | квартал общежи- тий | Точечная жилая застройка | Многоквартирная застройка | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мкр. В-3 | Точечная общественная застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мкр. В-1 | Точечная общественная застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мкр. б/н (ЮЗР) | Точечная общественная застройка | Многоквартирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуальная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 113,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | Многоквартирная застройка | 1122,86 | 1168,21 | 1122,86 | 4899,29 | 3105,00 | 25565,71 |
|  | Индивидуальная застройка | 75,00 | 451,50 | 680,00 | 680,00 | 605,00 | 6901,00 |
|  | Бюджетная застройка | 0,00 | 1382,00 | 103,00 | 454,00 | 522,00 | 2240,00 |
|  | Прочее | 317,33 | 39,67 | 40,00 | 106,67 | 106,67 | 333,33 |
|  | Итого: | 1515,19 | 3041,38 | 1945,86 | 6139,95 | 4338,67 | 35040,05 |

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения приняты следующие:

  - жилые здания (общий -250 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 100 л/сутки) – 1 житель;

  - дошкольные образовательные учреждения (общий -40 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 20 л/сутки) – 1 ребенок;

  - физкультурно-оздоровительные учреждения (общий -60 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 30 л/сутки) – 1 место;

  - учебные заведения (общий -20 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 8 л/сутки) – 1 учащийся и 1 преподаватель;

  - административные здания (общий -15 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 6 л/сутки) – 1 работающий;

  - магазины (общий -20 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 8 л/сутки) – 1 работник в смену;

  - бассейны (общий -100 л/сутки, в т.ч. горячей воды – 60 л/сутки).

Источником указанных нормативов является СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Таким образом, на основании представленных выше данных рассчитан прирост по водопотреблению конечными потребителями до 2024 года включительно, который обозначен в таблице 3.7.3.

Таблица 3.7.3 – Информация о суточном увеличении потребления воды (холодной и горячей) в разбивке по элементам территориального деления.

| № п. | Наименование объекта, адрес | Вид застройки | м3/сутки (средние за год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | В-Ц3, пр. Курчатова- ул. Карла Маркса | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,04 |
|  |  |  | Индивиду-альная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мкр. В-Е, пр.Мира | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 107,14 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мкр. В-23, пр. Лазоревый | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мкр. В-24, ул. Индустри-альная | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мкр. В-25, ул.Индустриа-льная | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 6,03 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мкр. В-14, пр.Мира | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мкр. В-14, ул. Индустриаль-ная | Комплекс-ная застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 41,96 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 40,19 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мкр. В-17, ул.Индустри-альная - ул.Маршала Кошевого | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мкр. В-10, ул. Энтузиастов - ул.Ленинград-ская | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 5,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мкр. ВЦ-2 | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,96 | 191,96 | 575,98 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мкр. В-13, пр.Мира | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мкр. В-9, внутри мкрорайона со стороны ул. К.Маркса | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мкр. В-12, ул. Энтузиастов - ул.Ленинградская | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мкр. В-5, пр.Курчатова-ул.Академика Королева | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Квартал В-8, ул. К.Маркса -ул.Ленинград-ская | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Квартал В-16, ул.Маршала Кошевого-ул.Индустри-альная | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мкр. В-7 (район школы №19/20, ул. К. Маркса) | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мкр. «Медгородок»ул. Гагарина | Комплекс-ная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 142,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мкр. В-26 | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мкр. В-22 | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Старая часть города, район Ростовского шоссе | Комплекс-ная застройка ИЖС | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Старая часть города, район Ростовского шоссе | Комплекс-ная застройка жилищного строитель-ства | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259,55 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131,56 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мкр. «Медгородок №2», ул. Гагарина | Комплекс- ная застройка жилищного строитель-ства | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1648,75 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мкр. В-2 | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 48,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мкр. В-У | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 26 | квартал общежитий | Точечная жилая застройка | Многоквар-тирная застройка | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мкр. В-3 | Точечная обществен-ная застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мкр. В-1 | Точечная обществен-ная застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мкр. б/н (ЮЗР) | Точечная обществен-ная застройка | Многоквар-тирная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Индивидуа-льная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджетная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Прочее | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | Многоквар-тирная застройка | 280,71 | 292,05 | 280,71 | 1224,82 | 776,25 | 6391,43 |
|  | Индивиду-альная застройка | 18,75 | 112,88 | 170,00 | 170,00 | 151,25 | 1725,25 |
|  | Бюджетная застройка | 0,00 | 131,00 | 4,12 | 12,68 | 10,83 | 106,40 |
|  | Прочее | 14,51 | 0,79 | 0,80 | 2,13 | 2,13 | 6,67 |
|  | Итого: | 313,97 | 536,72 | 455,63 | 1409,63 | 940,46 | 8229,75 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

По состоянию на 01.11.2014 года в городе Волгодонск горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме, исключением являются 3 жилых дома, введенных в эксплуатацию в 2013 и 2014 годах (Октябрьское шоссе, 36/2; 2 дома жилого комплекса «Апельсин»). В указанных жилых домах приготовление горячей воды осуществляется непосредственно в тепловых пунктах с использованием установленного в них теплообменного оборудования. Для горячего водоснабжения по открытой схеме в качестве исходной воды используется вода питьевого качества, отпускаемая МУП «ВКХ».

В перспективе, к 2022 году,  в соответствии с требованиями законодательства РФ открытую схему водоснабжения в городе Волгодонск планируется в полном объеме перевести на закрытую. При этом у большинства потребителей будет выполнена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов путем установки блочных тепловых пунктов с теплообменным оборудованием для приготовления горячей воды. Остальные объекты – потребители горячей воды, у которых отсутствует техническая возможность проведения необходимой реконструкции в индивидуальных тепловых пунктах, будут подключены к вновь построенным/реконструированным центральным тепловым пунктам.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В настоящем разделе представлена информация о фактических и планируемых объемах реализации горячей, питьевой и технической воды исходя из планов по приросту строительных площадей, планов по переводу открытого водозабора на закрытый.

    - 3.9.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

    - (для нужд холодного и горячего водоснабжения)

    - Фактическое и ожидаемое годовое потребление питьевой воды:

| Период | тыс.м3/год |
| --- | --- |
|  | Факт | Прогноз | Прирост строительных фондов (холодная вода) | Прирост строительных фондов (горячая вода) | Итого |
| 2013 год | 12019,2 | --- | --- | --- | 12019,2 |
| 2014 год | --- | 12019,2 | --- | --- | 12019,2 |
| 2015 год | --- | --- | 68,31 | 44,51 | 12132,02 |
| 2016 год | --- | --- | 111,66 | 81,01 | 12324,69 |
| 2017 год | --- | --- | 99,63 | 64,12 | 12488,44 |
| 2018 год | --- | --- | 308,45 | 198,17 | 12995,06 |
| 2019 год | --- | --- | 205,79 | 132,21 | 13333,06 |
| 2020-2024 годы | --- | --- | 1800,45 | 1157,25 | 16290,76 |

При прогнозировании ожидаемого потребления питьевой воды за основу взят уровень фактического потребления с учетом перспективных объемов строительства. Из года в год ожидается увеличение полезного отпуска питьевой воды, что соответствует Генеральному плану города.

Несмотря на планы по переходу с открытого водозабора горячей воды на закрытый, объемы по реализации питьевой воды для существующих потребителей оставляем на базовом уровне, так как на сегодняшний день на нужды горячего водоснабжения в качестве исходной воды в систему теплоснабжения поступает вода питьевого качества.

    - Фактическое и ожидаемое среднесуточное  потребление питьевой воды:

| Период | тыс.м3/сутки (средние сутки) |
| --- | --- |
|  | Факт | Прогноз | Прирост строительных фондов (холодная вода) | Прирост строительных фондов (горячая вода) | Итого |
| 2013 год | 32,93 | --- | --- | --- | 32,93 |
| 2014 год | --- | 32,93 | --- | --- | 32,93 |
| 2015 год | --- | --- | 0,19 | 0,12 | 33,24 |
| 2016 год | --- | --- | 0,31 | 0,22 | 33,77 |
| 2017 год | --- | --- | 0,27 | 0,18 | 34,21 |
| 2018 год | --- | --- | 0,85 | 0,54 | 35,60 |
| 2019 год | --- | --- | 0,56 | 0,36 | 36,53 |
| 2020-2024 годы | --- | --- | 4,93 | 3,17 | 44,63 |

    - Фактическое и ожидаемое максимальное суточное  потребление питьевой воды:

| Период | тыс.м3/сутки (максимальные сутки) |
| --- | --- |
|  | Факт | Прогноз | Прирост строительных фондов (холодная вода) | Прирост строительных фондов (горячая вода) | Итого |
| 2013 год | 42,81 | --- | --- | --- | 42,81 |
| 2014 год | --- | 42,81 | --- | --- | 42,81 |
| 2015 год | --- | --- | 0,24 | 0,16 | 43,21 |
| 2016 год | --- | --- | 0,40 | 0,29 | 43,90 |
| 2017 год | --- | --- | 0,35 | 0,23 | 44,48 |
| 2018 год | --- | --- | 1,10 | 0,71 | 46,28 |
| 2019 год | --- | --- | 0,73 | 0,47 | 47,49 |
| 2020-2024 годы | --- | --- | 6,41 | 4,12 | 58,02 |

    - 3.9.2  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении технической воды

В период до 2024 года увеличения по потреблению технической воды не ожидается относительно существующего потребления. Ввод дополнительных производственных мощностей в городе к указанному периоду не планируется.

| Период | годовое потребление * | среднесуточное потребление * | максимальное суточное потребление * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год | тыс.м3/сутки | тыс.м3/сутки |
| 2014 год | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |
| 2015 год | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |
| 2016 год | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |
| 2017 год | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |
| 2018 год | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |
| 2019 год | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |
| 2020-2024 годы | 1600,1 | 4,38 | 7,01 |

* за основу взяты фактические показатели 2013 года.

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В городе Волгодонске единственной организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение, является муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство». Как ранее обозначено в пункте 1.3 настоящей схемы водоснабжения в городе присутствует единственная технологическая зона - централизованная система водоснабжения от водозабора №2 (плавучей насосной станции).  Горячее водоснабжение в городе осуществляется преимущественно по открытой схеме.

Соответственно, территориальная структура потребления питьевой и технической воды выглядит следующим образом:

| № п. | Период | Величина отпуска воды в водопроводные сети, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевая вода (на нужды холодного и горячего водоснабжения) | техническая вода | Итого |
| Технологическая зона - централизованная система водоснабжения от водозабора №2 (плавучей насосной станции) |
| 1 | 2009 год | 26212,9 | 3544 | 29756,9 |
| 2 | 2010 год | 24756,4 | 2008,4 | 26764,8 |
| 3 | 2011 год | 22174,7 | 1467 | 23641,7 |
| 4 | 2012 год | 22076,3 | 2160,2 | 24236,5 |
| 5 | 2013 год | 21137,9 | 2389,8 | 23527,7 |

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения фактических расходов воды на водоснабжение по типам абонентов и в перспективе к 2024 году представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Распределение фактических и перспективных расходов воды.

| Наименование статьи | тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | Факт | Перспектива к 2024 году |
| Полезный отпуск питьевой воды, в т.ч. | 12019,2 | 16290,8 |
| реализация на хозяйственно-питьевые нужды населения | 5928,6 | 8467,7 |
| реализация на производственные нужды юридических лиц (включая отпуск воды на нужды ГВС) | 5585,6 | 7213,4 |
| реализация объектам общественно-делового назначения, социальным объектам | 505 | 609,6 |
| Полезный отпуск технической воды, в т.ч. | 1600,1 | 1600,1 |
| реализация на хозяйственно-питьевые нужды населения | 188,5 | 188,5 |
| реализация на производственные нужды юридических лиц | 1411,6 | 1411,6 |
| реализация объектам общественно-делового назначения, социальным объектам | 0 | 0 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В настоящее время в городе Волгодонске сложилась критическая ситуация в части эффективности передачи воды питьевого качества, фактические потери при транспортировке достигают 45% от общей величины отпускаемой воды в водопроводные сети. Такой уровень потерь является недопустимым в рамках действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях снижения фактических потерь воды и, соответственно, повышения качества и надежности водоснабжения конечных потребителей разработаны инвестиционные мероприятия, которые обозначены в разделе 4 настоящего документа.

Таблица 3.12.1 – Фактические и прогнозируемые к 2024 году потери питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые значения)

| Период | питьевая вода | техническая вода |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год | % от отпуска | тыс.м3/год | % от отпуска |
| Факт | 2009 год | 12093,4 | 46,1 | 733,8 | 20,7 |
|  | 2010 год | 11239,2 | 45,4 | 192,8 | 9,6 |
|  | 2011 год | 9268,4 | 41,8 | 177,1 | 12,1 |
|  | 2012 год | 9151,1 | 41,5 | 473,1 | 21,9 |
|  | 2013 год | 9118,7 | 43,1 | 789,7 | 33,0 |
| прогноз к 2024 году | 6981,77 | 30 | 282,3 | 15 |

Таблица 3.12.2 – Фактические и прогнозируемые к 2024 году потери питьевой и технической воды при ее транспортировке (среднесуточные значения)

| Период | питьевая вода | техническая вода |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/сут. | % от отпуска | тыс.м3/сут. | % от отпуска |
| Факт | 2009 год | 33,13 | 46,1 | 2,01 | 20,7 |
|  | 2010 год | 30,79 | 45,4 | 0,53 | 9,6 |
|  | 2011 год | 25,39 | 41,8 | 0,49 | 12,1 |
|  | 2012 год | 25,07 | 41,5 | 1,30 | 21,9 |
|  | 2013 год | 24,98 | 43,1 | 2,16 | 33,0 |
| прогноз к 2024 году | 19,13 | 30,0 | 0,77 | 15,0 |

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, планируемых к реализации в ближайшие 10 лет, приведет к снижению потерь питьевой воды на 10-15% от общего количества отпускаемой воды в водопроводные сети.

Информация о фактических и перспективных потерях горячей воды при ее транспортировке не включена в настоящий раздел по причине отсутствия в городе отдельных трубопроводов ГВС. В перспективе, к 2022 году, львиная доля потребителей планируется к переводу на закрытый водоразбор за счет реконструкции индивидуальных тепловых пунктов и установки в них теплообменного оборудования, опять же без строительства отдельных трубопроводов ГВС.

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

На основании информации и расчетов, представленных выше, разработаны перспективные балансы водоснабжения по питьевой и технической воде до 2024 года.

Перспективные балансы водоснабжения на 2024 год – таблицы 3.12.1 и 3.12.2.

Таблица 3.12.1 – Перспективный баланс водоснабжения по питьевой воде

| № п. | Наименование статьи баланса | Прогноз к 2024 году, в тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Величина водозабора | 24497,4 |
| 2 | Производственные потери | 1224,9 |
| 2.1 | % от величины водозабора | 5,0 |
| 3 | Отпуск в сети | 23272,5 |
| 4 | Потери при транспортировке | 6981,8 |
| 4.1 | % от отпуска в сети | 30,0 |
| 5 | Реализация, в т.ч. | 16290,8 |
| 5.1 | реализация на хозяйственно-питьевые нужды населения | 8467,71 |
| 5.2 | реализация на производственные нужды юридических лиц (включая отпуск воды на нужды ГВС) | 7213,41 |
| 5.3 | реализация объектам общественно-делового назначения, социальным объектам | 609,63 |
| КПД системы водоснабжения, % | 66,5 |

Таблица 3.12.2 – Перспективный баланс водоснабжения по технической воде

| № п. | Наименование статьи баланса | Прогноз к 2024 году, в тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Величина водозабора | 1940,6 |
| 2 | Производственные потери | 58,2 |
| 2.1 | % от величины водозабора | 3,0 |
| 3 | Отпуск в сети | 1882,4 |
| 4 | Потери при транспортировке | 282,3 |
| 4.1 | % от отпуска в сети | 15,0 |
| 5 | Реализация, в т.ч. | 1600,1 |
| 5.1 | реализация на хозяйственно-питьевые нужды населения | 188,5 |
| 5.2 | реализация на производственные нужды юридических лиц | 1411,6 |
| 5.3 | реализация объектам общественно-делового назначения, социальным объектам | 0 |
| КПД системы водоснабжения, % | 82,5 |

3.14  Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из данных о фактическом и перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке выполнен анализ достаточности фактической мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 3.14 – Информация о фактической и перспективной величине водозабора.

| единица измерения | факт базовый период (2013 год) | прогноз к 2024 году |
| --- | --- | --- |
| тыс.м3/год | 25155,4 | 26438,0 |
| тыс.м3/средние сутки | 68,92 | 72,43 |
| тыс.м3/максимальные сутки (расчет с коэффициентом 1,68) | 115,8 | 121,7 |
| тыс.м3/максимальные сутки (с учетом корректировки на факт) | 93,5 | 98,3 |

Сопоставление данных из таблицы 3.13 и проектной производительности действующих водозаборов (водозабор №2 – 150 тыс.м3/сут. (основной), плавучая насосная станция – 104 тыс.м3/сут. (резервный водозабор) показывает достаточность фактической мощности водозаборных сооружений. Соответственно, увеличение мощности водозаборных сооружений в городе Волгодонск на период до 2024 года не требуется.

По водоочистным сооружениям ВОС-1 и ВОС-2 проектной производительностью 30,0 тыс.м3/сутки и 180,0 тыс.м3/сутки соответственно также можно сделать вывод о достаточности фактических производственных мощностей.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 07.05.2013 № 1704 «О наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, статусом гарантирующей организации» муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» наделено статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании «Город Волгодонск».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 4.1.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п. | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации инвестиционного мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реконструкция водовода хозяйственно-питьевой воды В-26 от перехода через залив балки Сухо-Соленой до ул.Степной в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перекладка хозяйственно-питьевого водопровода В-21 от ул.Энтузиастов до пр.Мира ( 2-я очередь) в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция коридора инженерных коммуникаций через залив балки Сухо-Соленой Цимлянского водохранилища в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-2) в г.Волгодонске. Электролизная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-1) в г.Волгодонске. Электролизная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Дюкер через судоходный канал В-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Дюкер через судоходный канал В-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т"К" Лит1 (Lобщ. 5625 м) В-1 участок от водозабора №2 до 28/В-1 район складов "Артемида" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т"К" Лит1 (Lобщ. 5625 м) В-1 участок от 28/В-1 до Т "К" район ВОС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водопровод хозяйственно-питьевой воды В-24 (лев., прав.) от ВОС-2 до ВКП на пр.Мира (М-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от ПНС до Т "Л", В-8пр. участок от УП43 до 16/В-8 р-н садоводства "Волгодонской садовод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от ПНС до ТВ-20, В-8 лев. Участок от УП46 до 16/В-8 р-н садоводства "Волгодонской садовод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка ПСД на объект: Реконструкция водовода технической воды от точки Т-1 до точки "Б", В-2 правая участок от ВОС-1 до 7/В-2 Ростовское шоссе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от Т-30 до точки "А", В-2 лев. Участок от ВОС-1 до 7/В-2 Ростовское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды В-36 участок от ВОС-1 до врезки в водовод В-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды В-33 прав. Участок от 9/В-33 Ростовское шоссе до 15/В-33 ж/д Ростов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод В-25 от камеры переключения (водовод В-24) до камеры ВК-2 по ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция сооружений ВОС-1 под размещение системы обеззараживания хозяйственно-питьевой воды методом УФ-облучения в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция сооружений ВОС-2 под размещение системы обеззараживания хозяйственно-питьевой воды методом УФ-облучения в г.Волгодонске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода М-19 по ул.Дружбы до автодороги №1 (участок от ВК1 на а/д №1 до ВК76 на ул.Гагарина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация насосного оборудования в ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация системы регулирования насосов- установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов (Водозабор-2 г.Волгодонск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция внутриквартального водопровода кв.В-3 от ВК19 на ул.Черникова,7 до ВК 15/ПГ ж/д №28 по ул.Энтузиастов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция уличного водопровода ул.Ленина от ВК52 на ул.Ленина, 110 до ВК62 на пер.Ситникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция уличного водопровода пер.Фрунзе от ВК43 на ул.Ленина до ВК60 на ул.Советской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода М26 ул.Маршала Кошевого вдоль кв.В-15 от ВК161/ПГ на ул.Индустриальной до ВК166 на пр.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция уличного водопровода ул.М.Горького от ВК7 на пер.Первомайском до ВК19 на пер.Октябрьском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция магистрального водопровода М-34 пр.Мира от ВК184ПГ на пр.Мира,30 до ВК1 на пр.Мира,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция магистрального водопровода М-34 пр.Мира кв.В-15 от ВК1 на пр.Мира,50 до т.в. на пр.Мира, 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Модернизация системы регулирования насосов насосной станции "Подкачка", ул.М.Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра, Жуковское шоссе, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Модернизация КРУ 6кВ насосной станции подкачки, ул.М.Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация приборного парка электролаборатории ул.М.Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация приборного парка электролаборатории, ул.М.Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Модернизация узла учета холодного водоснабжения на н/ст. Водозабора №2, Цимлянское шоссе, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра, Жуковское шоссе,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Модернизация КРУ 6 кВ ВОС-2, Жуковское шоссе, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство водопроводных сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения новых объектов строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с требованиями законодательства (статья 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») при разработке настоящих схем водоснабжения и водоотведения учтена необходимость прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевода абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на использование закрытой системы теплоснабжения.

Для этого в графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт» разработана электронная модель централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Волгодонска, выполнены соответствующие гидравлические расчеты.  По результатам расчетов выявлено, что для обеспечения горячего водоснабжения по закрытой схеме, а также для подключения перспективных объектов строительства к централизованной системе водоснабжения  необходимо у ряда потребителей установить дополнительное насосное оборудование. Работы эти рекомендуется совместить с реконструкцией ИТП, учтенной при разработке схемы теплоснабжения города Волгодонска (2016-2021 годы). Финансовые средства, необходимые для установки дополнительного насосного оборудования, также учтены в указанной схеме теплоснабжения.

Таблица 4.1.2 - Перечень потребителей, у которых необходимо установить дополнительное насосное оборудование (с коэффициентом гидравлического разрегулирования менее 1).

| № п. | Наименование потребителя | Расход теплоноси-теля, т/ч Расчет | Расход тепло- носите ля, т/ч Факт | Коэффи-циент гидрав- личес-кого разрегу-лирова- ния | Напор на вводе абсо- лют- ный., м | Высота здания + геодезия, м | Напор на вводе относительный, м | Высота здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Академика Королева ул.,3 | 4,62 | 4,59 | 0,99 | 76,83 | 77,07 | 26,76 | 27 |
| 2 | Академика Королева ул.,6 | 5,17 | 5,08 | 0,98 | 74,89 | 75,38 | 26,51 | 27 |
| 3 | Великой Победы бульвар,40 | 4,06 | 4,03 | 0,99 | 80,01 | 80,07 | 29,94 | 30 |
| 4 | Гагарина ул.,20 | 8,86 | 8,02 | 0,90 | 87,07 | 89,98 | 27,09 | 30 |
| 5 | Гагарина ул.,50 | 7,02 | 6,26 | 0,89 | 79,69 | 82,8 | 26,89 | 30 |
| 6 | Гагарина ул.,54 | 14,38 | 13,60 | 0,95 | 79,6 | 81,1 | 25,5 | 27 |
| 7 | Гагарина ул.,58 | 6,24 | 6,07 | 0,97 | 79,69 | 80,7 | 25,99 | 27 |
| 8 | Гагарина ул.,62 | 2,48 | 2,36 | 0,95 | 79,79 | 81,1 | 28,69 | 30 |
| 9 | Гагарина ул.,77 | 6,06 | 6,00 | 0,99 | 78,16 | 78,42 | 26,74 | 27 |
| 10 | Гагарина ул.,9 | 11,72 | 9,97 | 0,85 | 87,6 | 91,79 | 25,81 | 30 |
| 11 | Дружбы ул.,5 | 10,08 | 9,34 | 0,93 | 80,59 | 82,6 | 24,99 | 27 |
| 12 | Индустриаль-ная ул.,14 | 8,98 | 8,55 | 0,95 | 79,69 | 81,2 | 28,49 | 30 |
| 13 | К.Маркса ул.,10 | 1,56 | 1,42 | 0,91 | 74,67 | 77,23 | 24,44 | 27 |
| 14 | К.Маркса ул.,14 | 11,78 | 10,14 | 0,86 | 74,35 | 78,12 | 23,23 | 27 |
| 15 | К.Маркса ул.,18 | 1,74 | 1,52 | 0,88 | 74,31 | 77,68 | 23,63 | 27 |
| 16 | К.Маркса ул.,2 | 3,90 | 3,20 | 0,82 | 75,37 | 80,85 | 24,52 | 30 |
| 17 | К.Маркса ул.,20 | 9,46 | 8,63 | 0,91 | 74,83 | 77,3 | 24,53 | 27 |
| 18 | К.Маркса ул.,22 | 7,36 | 6,56 | 0,89 | 74,19 | 77,17 | 24,02 | 27 |
| 19 | К.Маркса ул.,30 | 5,18 | 5,07 | 0,98 | 76,92 | 77,44 | 26,48 | 27 |
| 20 | К.Маркса ул.,32 | 2,06 | 1,84 | 0,89 | 76,97 | 80,13 | 26,84 | 30 |
| 21 | К.Маркса ул.,34 | 1,70 | 1,55 | 0,91 | 76,98 | 79,66 | 27,32 | 30 |
| 22 | К.Маркса ул.,50 | 12,58 | 11,17 | 0,89 | 75,38 | 78,75 | 26,63 | 30 |
| 23 | К.Маркса ул.,62 | 12,46 | 12,24 | 0,98 | 75,75 | 76,3 | 29,45 | 30 |
| 24 | Курчатова пр.,11 | 7,20 | 6,27 | 0,87 | 80,06 | 83,37 | 23,69 | 27 |
| 25 | Курчатова пр.,12 | 2,52 | 2,25 | 0,89 | 102,38 | 108,28 | 45,1 | 51 |
| 26 | Курчатова пр.,14 | 2,33 | 2,08 | 0,89 | 102,39 | 108,6 | 44,79 | 51 |
| 27 | Курчатова пр.,19 | 5,90 | 5,14 | 0,87 | 78,5 | 82 | 23,5 | 27 |
| 28 | Курчатова пр.,21 | 4,76 | 4,24 | 0,89 | 79 | 81,94 | 24,06 | 27 |
| 29 | Курчатова пр.,23 | 3,14 | 2,91 | 0,93 | 78,21 | 80,2 | 25,01 | 27 |
| 30 | Курчатова пр.,25А | 1,86 | 1,77 | 0,95 | 78,1 | 79,44 | 25,66 | 27 |
| 31 | Курчатова пр.,27/1 | 10,56 | 9,70 | 0,92 | 77,41 | 79,6 | 24,81 | 27 |
| 32 | Курчатова пр.,3 | 5,66 | 5,24 | 0,93 | 87,16 | 89,36 | 27,8 | 30 |
| 33 | Курчатова пр.,35/2 | 7,54 | 7,08 | 0,94 | 76,83 | 78,49 | 25,34 | 27 |
| 34 | Курчатова пр.,37 | 5,80 | 5,50 | 0,95 | 76,88 | 78,16 | 25,72 | 27 |
| 35 | Курчатова пр.,39 | 0,76 | 0,75 | 0,98 | 76,84 | 77,33 | 26,51 | 27 |
| 36 | Курчатова пр.,43 | 2,52 | 2,35 | 0,93 | 76,8 | 78,49 | 25,31 | 27 |
| 37 | Курчатова пр.,47 | 17,58 | 16,92 | 0,96 | 76,6 | 77,7 | 25,9 | 27 |
| 38 | Курчатова пр.,49 | 2,80 | 2,66 | 0,95 | 76,84 | 78,22 | 25,62 | 27 |
| 39 | Курчатова пр.,51 | 5,24 | 4,97 | 0,95 | 76,78 | 78,1 | 25,68 | 27 |
| 40 | Курчатова пр.,55 | 9,56 | 9,20 | 0,96 | 76,63 | 77,7 | 25,93 | 27 |
| 41 | Курчатова пр.,55 | 19,12 | 18,41 | 0,96 | 76,24 | 77,32 | 25,92 | 27 |
| 42 | Курчатова пр.,6 | 2,36 | 2,26 | 0,96 | 87,07 | 88,58 | 28,49 | 30 |
| 43 | Ленинград-ская ул.,30 | 5,14 | 4,79 | 0,93 | 76,28 | 78,33 | 27,95 | 30 |
| 44 | Маршала Кошевого ул.,13 | 11,10 | 10,16 | 0,92 | 76,48 | 78,8 | 24,68 | 27 |
| 45 | Маршала Кошевого ул.,17 | 11,18 | 10,46 | 0,94 | 75,56 | 77,3 | 25,26 | 27 |
| 46 | Маршала Кошевого ул.,24 | 4,18 | 3,83 | 0,92 | 78,61 | 80,99 | 24,62 | 27 |
| 47 | Маршала Кошевого ул.,26 | 3,98 | 3,56 | 0,89 | 78,65 | 81,4 | 24,25 | 27 |
| 48 | Маршала Кошевого ул.,28 | 3,62 | 3,52 | 0,97 | 78,85 | 79,5 | 26,35 | 27 |
| 49 | Маршала Кошевого ул.,28,А | 3,82 | 3,79 | 0,99 | 79,05 | 79,3 | 26,75 | 27 |
| 50 | Маршала Кошевого ул.,30,3 | 7,40 | 7,35 | 0,99 | 79,24 | 79,35 | 26,89 | 27 |
| 51 | Маршала Кошевого ул.,6 | 10,38 | 5,27 | 0,51 | 75,41 | 93,2 | 18,21 | 36 |
| 52 | Мира пр.,12 | 11,86 | 11,38 | 0,96 | 79,3 | 80,3 | 26 | 27 |
| 53 | Мира пр.,24 | 10,96 | 10,89 | 0,99 | 79,4 | 79,76 | 26,64 | 27 |
| 54 | Мира пр.,27 | 8,30 | 7,51 | 0,90 | 74,35 | 76,84 | 24,51 | 27 |
| 55 | Мира пр.,31 | 11,74 | 11,22 | 0,96 | 74,04 | 75,28 | 25,76 | 27 |
| 56 | Мира пр.,35 | 1,94 | 1,77 | 0,91 | 74,74 | 77,2 | 24,54 | 27 |
| 57 | Мира пр.,37 | 10,76 | 9,97 | 0,93 | 73,62 | 75,65 | 24,97 | 27 |
| 58 | Мира пр.,39 | 1,76 | 1,62 | 0,92 | 73,82 | 75,9 | 24,92 | 27 |
| 59 | Мира пр.,41 | 6,18 | 5,76 | 0,93 | 74,25 | 75,9 | 25,35 | 27 |
| 60 | Молодежная ул.,3 | 3,02 | 2,94 | 0,97 | 83,55 | 84,29 | 26,26 | 27 |
| 61 | Молодежная ул.,5А | 7,72 | 6,30 | 0,82 | 80,3 | 85,22 | 22,08 | 27 |
| 62 | Молодежная ул.,7 | 7,26 | 7,21 | 0,99 | 85,27 | 85,56 | 26,71 | 27 |
| 63 | Октябрьское ш.,15 | 8,16 | 7,27 | 0,89 | 87,13 | 90,73 | 26,4 | 30 |
| 64 | Октябрьское ш.,27/6 | 5,33 | 4,75 | 0,89 | 79,62 | 82,5 | 24,12 | 27 |
| 65 | Октябрьское ш.,29 | 2,26 | 2,11 | 0,93 | 79,64 | 81,38 | 25,26 | 27 |
| 66 | Октябрьское ш.,30 | 1,48 | 1,32 | 0,89 | 80,85 | 84,19 | 26,66 | 30 |
| 67 | Октябрьское ш.,31 | 2,79 | 2,54 | 0,91 | 79,76 | 82,05 | 24,71 | 27 |
| 68 | Октябрьское ш.,35А,1 | 4,06 | 3,95 | 0,97 | 79,93 | 80,7 | 26,23 | 27 |
| 69 | Октябрьское ш.,35А, 2 | 2,03 | 1,98 | 0,97 | 80,05 | 80,7 | 26,35 | 27 |
| 70 | Октябрьское ш.,37 | 10,32 | 10,25 | 0,99 | 80,09 | 80,2 | 26,89 | 27 |
| 71 | Перспектива Новый город, В-17 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 48,6 | 31,12 | 0 |
| 72 | Строителей пр.,18 | 1,57 | 1,46 | 0,93 | 79,11 | 81,1 | 25,01 | 27 |
| 73 | Строителей пр.,2В | 4,48 | 4,39 | 0,98 | 78,6 | 79,11 | 26,49 | 27 |
| 74 | Строителей пр.,3А | 22,00 | 20,84 | 0,95 | 62,03 | 52,55 | 9,48 | 0 |
| 75 | Строителей пр.,41 | 3,24 | 2,99 | 0,92 | 78,25 | 80,31 | 24,94 | 27 |
| 76 | Строителей пр.,43 | 5,26 | 4,88 | 0,93 | 78,21 | 80,22 | 24,99 | 27 |
| 77 | Строителей пр.,6 | 3,42 | 3,40 | 0,99 | 79,97 | 80,32 | 26,65 | 27 |
| 78 | Строителей пр.,8В | 8,52 | 7,48 | 0,88 | 80,41 | 83,66 | 23,75 | 27 |
| 79 | Черникова ул.,2/31 | 8,36 | 7,76 | 0,93 | 76,9 | 78,79 | 25,11 | 27 |
| 80 | Черникова ул.,5 | 1,92 | 1,83 | 0,95 | 77,74 | 79,05 | 25,69 | 27 |
| 81 | Черникова ул.,7 | 2,04 | 2,03 | 0,99 | 78,09 | 78,13 | 26,96 | 27 |
| 82 | Энтузиастов ул.,12А | 4,70 | 4,56 | 0,97 | 81,37 | 82,28 | 26,09 | 27 |
| 83 | Энтузиастов ул.,12Б | 3,70 | 3,59 | 0,97 | 81,37 | 82,28 | 26,09 | 27 |
| 84 | Энтузиастов ул.,14 | 3,46 | 3,30 | 0,95 | 79,47 | 80,63 | 25,84 | 27 |
| 85 | Энтузиастов ул.,9 | 3,60 | 3,20 | 0,89 | 80,33 | 83,32 | 24,01 | 27 |

Кроме этого, рекомендуется при выполнении плановых капитальных ремонтов сетей водоснабжения выполнить увеличение диаметра на участках, по которым наблюдаются повышенные удельные гидравлические потери (в мм/м) в условиях подключения перспективной нагрузки (перевод с открытого водоразбора на закрытый, подключение перспективных объектов строительства).

Таблица 4.1.3 – Участки водопроводных сетей с повышенными гидравлическими потерями.

| Узел начальный | Узел конечный | Длина, м | Диа-метр, мм | Напор в конеч-ном узле, м | Потери напора, м | Удель- ные потери, мм/м | Распре-делен-ный напор в конеч-ном узле, м | Факти-ческий расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК36в/ПГ | ВК36б | 24,8 | 100 | 76,3 | 0,52 | 20,8 | 76,28 | 18,22 |
| ВКнов. | ВК5 | 38,2 | 250 | 86,1 | 0,77 | 20,1 | 86,1 | 209,84 |
| ВК5 | ВК6а | 13 | 100 | 74,4 | 0,39 | 30,3 | 74,39 | 22 |
| ТВ1 | УП3 | 44,46 | 125 | 80,9 | 1,01 | 22,7 | 80,92 | 35,02 |
| УП3 | УП2 | 16 | 125 | 80,6 | 0,36 | 22,7 | 80,56 | 35,02 |
| УП2 | УП1 | 6,6 | 125 | 80,4 | 0,15 | 22,7 | 80,41 | 35,02 |
| ВК43 | ВК44/ПГ | 21,7 | 160 | 84,1 | 0,44 | 20,3 | 84,1 | 64,52 |
| ВК6` | ВК6/ПГ | 2,5 | 225 | 86,7 | 0,3 | 120,6 | 86,71 | 387,16 |
| В1 | В2 | 13,86 | 100 | 83,1 | 0,28 | 20,3 | 83,1 | 18 |
| В2 | В6 | 39,46 | 100 | 82,3 | 0,8 | 20,3 | 82,3 | 18 |
| В6 | УП3 | 4,16 | 100 | 82,2 | 0,08 | 20,3 | 82,22 | 18 |
| ВК30 | ВК31 | 7,35 | 100 | 76,3 | 0,17 | 22,5 | 76,3 | 19,71 |
| ВК31 | ВК32 | 18,67 | 100 | 75,9 | 0,42 | 22,5 | 75,88 | 19,71 |
| ВК32 | ВК33 | 43,84 | 100 | 74,9 | 0,99 | 22,5 | 74,89 | 19,71 |
| ВК33 | ВК34 | 58,07 | 100 | 73,6 | 1,31 | 22,5 | 73,58 | 19,71 |
| ВК34 | ВК35 | 6,9 | 100 | 73,4 | 0,16 | 22,5 | 73,42 | 19,71 |
| ВК35 | ВК36 | 10,83 | 100 | 73,2 | 0,24 | 22,5 | 73,18 | 19,71 |
| УП5 | УП6 | 22,3 | 100 | 77,5 | 0,48 | 21,4 | 77,5 | 24,68 |
| ВК27/ПГ | ВК1 | 34,8 | 110 | 79,1 | 1,8 | 51,6 | 79,08 | 37,94 |
| ВК55 | В1 | 14,05 | 50 | 78,8 | 0,39 | 27,5 | 78,76 | 3,08 |
| ВК36 | ВК39/ПГ | 16,8 | 110 | 72,8 | 0,38 | 22,5 | 72,8 | 25,05 |
| ВК8 | ВК | 35 | 25 | 67,9 | 10,42 | 297,6 | 67,85 | 1,6 |
| ВК16/ПГ | ВК1 | 50,29 | 160 | 76,7 | 1,04 | 20,8 | 76,69 | 65,2 |
| ВК26" | ВК26/ПГ | 23,2 | 110 | 76,2 | 0,67 | 28,8 | 76,23 | 28,33 |
| ВК26/ПГ | УП2 | 26 | 110 | 77 | 0,75 | 28,8 | 76,98 | 28,33 |
| УВ | УВ | 9,5 | 100 | 81,3 | 0,42 | 44,7 | 81,32 | 26,71 |
| УВ | УВ | 16,6 | 100 | 80,6 | 0,73 | 44 | 80,58 | 26,5 |
| УВ | УВ | 30,7 | 100 | 79,8 | 0,76 | 24,7 | 79,83 | 19,84 |
| ВК81/ПГ | ВК | 38,41 | 225 | 83,1 | 1,06 | 27,6 | 83,08 | 185,06 |
| УП-К1 | УВ | 10 | 111 | 82,7 | 5,26 | 526,4 | 82,71 | 121,99 |
| УВ | УВ | 58 | 100 | 78,4 | 1,42 | 24,6 | 78,4 | 19,8 |
| ВК13/ПГ | В15 | 16,4 | 50 | 77 | 0,68 | 41,4 | 77,02 | 3,78 |
| ВК53 | УВ | 17,5 | 63 | 73,8 | 0,49 | 27,9 | 73,79 | 6,1 |
| ВК | ВК17 | 76,19 | 160 | 76,9 | 2,13 | 27,9 | 76,92 | 75,66 |
| ВК1 | ВК17 | 11,15 | 160 | 76,9 | 0,23 | 20,8 | 76,92 | 65,28 |
| ВК7 | ВК64 | 26,42 | 100 | 87,9 | 0,68 | 25,7 | 87,89 | 20,24 |
| УТ110 | ВК | 49,9 | 110 | 83,1 | 2,33 | 46,7 | 83,11 | 36,09 |
| ВК | ВК82 | 71,18 | 225 | 81,1 | 1,96 | 27,5 | 81,13 | 184,81 |
| У | У | 5 | 50 | 75,4 | 1,46 | 292,5 | 75,41 | 10,84 |
| ВК4 | ВК6б | 4,5 | 50 | 79,1 | 0,3 | 67,3 | 79,12 | 5,2 |
| ТВ | ВК8б | 42,5 | 40 | 75,3 | 1,46 | 34,3 | 75,28 | 2 |
| В9 | Ленина ул.,97 | 15,9 | 50 | 78,7 | 1,92 | 120,9 | 78,72 | 6,46 |
| В1 | Морская ул.,44 | 6,95 | 50 | 78,1 | 0,16 | 23 | 78,13 | 2,82 |
| В12 | Первомай-ский пер.,69 | 9,2 | 25 | 74,9 | 3,16 | 344 | 74,89 | 1,72 |
| ВК9 | Первомай-ский пер.,63 | 6,2 | 25 | 76,4 | 1,94 | 312,7 | 76,36 | 1,64 |
| ВК3 | Первомай-ский пер.,77 | 7,7 | 25 | 77,3 | 1,01 | 130,6 | 77,29 | 1,06 |
| ВК | Кадолина ул.,10 | 7,46 | 25 | 66,8 | 1,09 | 145,8 | 66,76 | 1,12 |
| Гагарина ул.,1,2 | Гагарина ул.,1 | 16,5 | 65 | 86,3 | 0,62 | 37,5 | 86,26 | 9,16 |
| Гагарина ул.,7,А | Гагарина ул.,7Б | 9,6 | 25 | 86,5 | 1,03 | 107,1 | 86,48 | 0,96 |
| Гагарина ул.,7,Б | Гагарина ул.,7В | 8,2 | 25 | 86 | 0,49 | 60,3 | 85,99 | 0,72 |
| Гагарина ул.,7,В | Гагарина ул.,7Г | 11,2 | 25 | 85,7 | 0,3 | 26,8 | 85,69 | 0,48 |
| ТК11 | Курчатова пр.,55 | 21,6 | 100 | 76,2 | 0,46 | 21,2 | 76,24 | 18,41 |
| Гагарина ул.,77 | Индустри-альная ул.,9 | 28,1 | 63 | 78,9 | 0,73 | 25,9 | 78,89 | 6 |
| УВ | Мира пр.,33 | 8 | 63 | 73,6 | 0,22 | 27,9 | 73,57 | 6,1 |
| УТ9 | К.Маркса ул.,50 | 46,6 | 80 | 75,4 | 1,08 | 23,3 | 75,38 | 11,17 |
| ВВК | Строителей пр.,2В | 8,8 | 32 | 78,6 | 4,88 | 554,3 | 78,6 | 4,39 |
| ВКК2 | Великой Победы бульвар,38 | 8,5 | 100 | 80 | 0,22 | 25,3 | 80,05 | 20,09 |
| ВК6б | Великой Победы бульвар,34 | 7 | 50 | 78,6 | 0,47 | 67,3 | 78,65 | 5,2 |
| ВК7 | Великой Победы бульвар,32 | 25 | 50 | 78,4 | 0,95 | 37,9 | 78,4 | 3,9 |
| УТ-2 | Великой Победы бульвар,9 | 21,4 | 65 | 78,3 | 0,61 | 28,4 | 78,31 | 7,66 |
| ВК20е | Энтузиастов ул.,13 | 9,1 | 100 | 80,3 | 0,19 | 20,9 | 80,31 | 18,28 |
| В15 | Энтузиастов ул.,25 | 8,97 | 50 | 76,6 | 0,37 | 41,4 | 76,65 | 3,78 |
| ВК8б | Черникова ул.,20, Дом престарелых | 10 | 40 | 74,9 | 0,34 | 34,3 | 74,94 | 2 |
| Черникова ул.,28А | Черникова ул.,28 | 2,5 | 50 | 76,4 | 0,09 | 34,7 | 76,36 | 3,46 |
| ВК38` | Маршала Кошевого ул.,18, Рынок "Авангард" | 6,8 | 25 | 79,3 | 0,29 | 43 | 79,34 | 0,61 |
| ВК | Маршала Кошевого ул.,18, Рынок "Авангард" | 13,9 | 15 | 79,3 | 3,74 | 269,3 | 79,34 | 0,25 |
| ВК6а | К.Маркса ул.,24 | 7 | 100 | 74,2 | 0,21 | 30,3 | 74,17 | 22 |
| ВК | Ленинград-ская ул.,32 | 12,2 | 32 | 65,6 | 10,6 | 869,1 | 65,6 | 5,5 |
| ВК8а | Черникова ул.,28А | 10,8 | 50 | 76,4 | 0,34 | 31 | 76,45 | 3,46 |
| ВК3 | Перспектива Новый город, ВЦ-2 | 167,2 | 160 | 71,1 | 5,43 | 32,5 | 71,1 | 81,56 |

В качестве наглядного представления результатов гидравлических расчетов до и после подключения перспективных нагрузок далее представлены расчетные графики падения напоров по нескольким направлениям.

График падения напоров к потребителю – Лазоревый проспект, 28 (существующее положение)

График падения напоров к потребителю – Лазоревый проспект, 28 (перспективное положение)

График падения напоров к потребителю – Ленина ул.,66 (существующее положение)

График падения напоров к потребителю – Ленина ул.,66 (перспективное положение)

4.2  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническое обоснование необходимости реализации наиболее глобальных инвестиционных мероприятий представлено в разделе 1.4.5 настоящего документа.

В целом указанные инвестиционные проекты направлены на решение следующих задач:

-  обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Таблица 4.3 – Общая характеристика инвестиционных мероприятий, планируемых к реализации до 2024 года включительно.

| № п. | Наименование мероприятия | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водовода хозяйственно-питьевой воды В-26 от перехода через залив балки Сухо-Соленой до ул.Степной в г.Волгодонске | 2Д600мм стальной L=2200п.м, 1978 год ввода в эксплуатацию |
| 2 | Перекладка хозяйственно-питьевого водопровода В-21 от ул.Энтузиастов до пр.Мира ( 2-я очередь) в г.Волгодонске | Д600мм L=4646п.м |
| 3 | Реконструкция коридора инженерных коммуникаций через залив балки Сухо-Соленой Цимлянского водохранилища в г.Волгодонске | 1,8 км. |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-2) в г.Волгодонске. Электролизная | замена жидкого хлора на гипохлорит натрия, 180 тыс.м3/сут. |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-1) в г.Волгодонске. Электролизная | замена жидкого хлора на гипохлорит натрия, 30 тыс.м3/сут. |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Дюкер через судоходный канал В-1 | 2Д 1000мм стальной L=288,46м, 1976 год ввода в эксплуатацию. |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Дюкер через судоходный канал В-8 | 3Д 600 мм стальной L=408,8м, 1967 год ввода в эксплуатацию. |
| 8 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т"К" Лит1 (Lобщ. 5625 м) В-1 участок от водозабора №2 до 28/В-1 район складов "Артемида" | Д1000 мм, L 4085 м, 1977 года ввода в эксплуатацию |
| 9 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т"К" Лит1 (Lобщ. 5625 м) В-1 участок от 28/В-1 до Т "К" район ВОС-1 | Д 1000 м L1540 м, 1977 год ввода в эксплуатацию |
| 10 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водопровод хозяйственно-питьевой воды В-24 (лев., прав.) от ВОС-2 до ВКП на пр.Мира (М-34) | 2Д 600мм L=3800м; Д 900мм L=420м, 1986 год ввода в эксплуатацию |
| 11 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от ПНС до Т "Л", В-8пр. участок от УП43 до 16/В-8 р-н садоводства "Волгодонской садовод" | Д 700 мм, L 1815 м, 1967 год ввода в эксплуатацию |
| 12 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от ПНС до ТВ-20, В-8 лев. Участок от УП46 до 16/В-8 р-н садоводства "Волгодонской садовод" | Д 700 мм, L 1465 м, 1967 год ввода в эксплуатацию |
| 13 | Разработка ПСД на объект: Реконструкция водовода технической воды от точки Т-1 до точки "Б", В-2 правая участок от ВОС-1 до 7/В-2 Ростовское шоссе. | Д 700 мм, L 2945 м, 1976 год ввода в эксплуатацию |
| 14 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от Т-30 до точки "А", В-2 лев. Участок от ВОС-1 до 7/В-2 Ростовское шоссе | Д 700 мм, L 2900 м, 1976 год ввода в эксплуатацию |
| 15 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды В-36 участок от ВОС-1 до врезки в водовод В-33 | Д 800 мм, L 2777 м, 1981 год ввода в эксплуатацию |
| 16 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды В-33 прав. Участок от 9/В-33 Ростовское шоссе до 15/В-33 ж/д Ростов. | Д 1200 мм, L 1856 м, 1981 год ввода в эксплуатацию |
| 17 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод В-25 от камеры переключения (водовод В-24) до камеры ВК-2 по ул.Гагарина | Д 700мм стальной L=950м, 1980 год ввода в эксплуатацию |
| 18 | Реконструкция сооружений ВОС-1 под размещение системы обеззараживания хозяйственно-питьевой воды методом УФ-облучения в г.Волгодонске | 30 тыс.м3/сут. |
| 19 | Реконструкция сооружений ВОС-2 под размещение системы обеззараживания хозяйственно-питьевой воды методом УФ-облучения в г.Волгодонске | 180 тыс.м3/сут. |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода М-19 по ул.Дружбы до автодороги №1 (участок от ВК1 на а/д №1 до ВК76 на ул.Гагарина) | Д 400 мм, 540 м (ПЭ) |
| 21 | Модернизация насосного оборудования в ПНС | 8 ед., повысительные насосные станции (ул.Степная,197А; ул.Степная,173а; ул.Степная,191а; ул.Ленина,119б; ул.Ленина,112а; ул.30 лет Победы,10в; ул.Строителей,7д; пр.Курчатова,15а) |
| 22 | Модернизация системы регулирования насосов- установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов (Водозабор-2 г.Волгодонск) | 1 ед. |
| 23 | Реконструкция внутриквартального водопровода кв.В-3 от ВК19 на ул.Черникова,7 до ВК 15/ПГ ж/д №28 по ул.Энтузиастов | трубопровод Д 200 мм L 227 м |
| 24 | Реконструкция уличного водопровода ул.Ленина от ВК52 на ул.Ленина, 110 до ВК62 на пер.Ситникова | трубопровод Д 160 мм L 540 м |
| 25 | Реконструкция уличного водопровода пер.Фрунзе от ВК43 на ул.Ленина до ВК60 на ул.Советской | трубопровод Д 250 мм L 361,6 м |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода М26 ул.Маршала Кошевого вдоль кв.В-15 от ВК161/ПГ на ул.Индустриальной до ВК166 на пр.Мира | трубопровод Д 300 мм L 585 м |
| 27 | Реконструкция уличного водопровода ул.М.Горького от ВК7 на пер.Первомайском до ВК19 на пер.Октябрьском | трубопровод Д400 мм L 300,2 м |
| 28 | Реконструкция магистрального водопровода М-34 пр.Мира от ВК184ПГ на пр.Мира,30 до ВК1 на пр.Мира,50 | трубопровод Д500 мм L 623 м |
| 29 | Реконструкция магистрального водопровода М-34 пр.Мира кв.В-15 от ВК1 на пр.Мира,50 до т.в. на пр.Мира,61 | трубопровод Д500 мм 665 м |
| 30 | Модернизация системы регулирования насосов насосной станции "Подкачка", ул.М.Горького, 2а | установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов -1ед. |
| 31 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра, Жуковское шоссе, 3 | оснащение лаборатории спектрофотометром -1 прибор |
| 32 | Модернизация КРУ 6кВ насосной станции подкачки, ул.М.Горького, 2а | замена масляных выключателей на вакуумные (с защитой) - 4ед. |
| 33 | Модернизация приборного парка электролаборатории, ул.М.Горького, 2а | оснащение прибором для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнергии электролаборатории-1 прибор |
| 34 | Модернизация приборного парка электролаборатории, ул.М.Горького, 2а | оснащение электролаборатории тепловизором -1 прибор |
| 35 | Модернизация узла учета холодного водоснабжения на н/ст. Водозабора №2, Цимлянское шоссе, 33 | замена узла учета - 1 ед. |
| 36 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра, Жуковское шоссе,3 | оснащение лаборатории хроматоргафом, прибором "Капель", лабораторными высокоточными весами - 3 прибора |
| 37 | Модернизация КРУ 6 кВ ВОС-2, Жуковское шоссе, 3 | замена масляных выключателей на вакуумные (с защитой) - 5шт. |
| 38 | Строительство водопроводных сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения новых объектов строительства | ПЭ, протяженность 90 км, средний диаметр 200 мм |

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

МУП «ВКХ» постепенно занимается развитием систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения. Так, в данной области на период до 2024 года запланировано выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-1 и ВОС-2);

- модернизация системы регулирования насосов (установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов).

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за потребленную воду в городе Волгодонске осуществляются приборно-расчетным методом. Потребителям, оборудованным приборами учета холодной воды, счета за потребленную воду предъявляются на основании показаний данных приборов.

По состоянию на 01.10.2014 года ситуация в части оснащенности приборами учета холодной воды выглядит следующим образом:

- все юридические лица (промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели, бюджетные организации, аптеки, магазины и т.д.) имеют приборы учета потребления холодной воды;

- из 751-го многоквартирного дома 733 (98%) имеют приборы учета потребления холодной воды, по остальным 18-ти многоквартирным домам составлены Акты об отсутствии технический возможности установки приборов учета воды;

- в жилом фонде города Волгодонска насчитывается порядка 65400 квартир, из них в 58692 квартирах  (90%) установлены индивидуальные приборы учета холодной воды;

- частный жилой фон имеет приборы учета холодной воды в 78% случаев (из суммарного количества абонентов 6111 у 4750 установлены приборы учета холодной воды).

По потребителям, не оборудованным соответствующими приборами учета, начисления осуществляются на основании нормативов потребления (население), договорных объемов, то есть расчетным способом.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения города Волгодонска до 2024 года планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. Для точной оценки технических характеристик  водопроводных сетей, которые нужно построить для обеспечения водой питьевого качества перспективных объектов строительства, необходимо выполнение проектно-изыскательских работ.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Подробная информация о месте размещения существующих насосных станций, резервуаров, водонапорных башен представлена в разделе 1 настоящей схемы водоснабжения города Волгодонска. В перспективе, до 2024 года, не планируется строительство новых насосных станций. Для обеспечения необходимых напоров воды у конечных потребителей при переходе с открытого водоразбора на закрытый планируется установка дополнительного насосного оборудования непосредственно на объектах водопотребления (совместно с реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов).

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Планируемые зоны размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения совпадают с существующими зонами размещения.

В централизованных системах горячего водоснабжения планируется переход с открытого водоразбора на закрытый путем реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (с установкой теплообменного и насосного оборудования) по объектам, у которых существует указанная техническая возможность. Остальные потребители будут обеспечены горячей водой по закрытой схеме путем строительства/восстановления центральных тепловых пунктов. Подробная  информация по данной тематике отражена в Схеме теплоснабжения города Волгодонска.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующие схемы размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения отражены в Приложении к настоящему документу и в графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт».

Планируемое размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения определяется при выполнении проектно-изыскательских работ.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на реке Дон в процессе водоподготовки промывные воды от камер реакции, фильтров и отстойников, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются в резервуар промывных вод, далее канализационными насосами перекачиваются на очистку в очистные сооружения канализации города Волгодонска.

Данная схема утилизации промывных вод является оптимальной, в перспективе изменение фактической схемы сброса промывных вод не планируется.

5.2  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся одним из основных обеззараживающих реагентов, применяемым на станциях водоподготовки, исключением не стал и город Волгодонск. На водоочистных сооружениях ВОС-1 (ул.М.Горкого,2А) и ВОС-2 (Жуковское шоссе,3)  используется хлор.  В соответствии с паспортами безопасности указанных объектов, утвержденных директором эксплуатирующей организации - МУП «ВКХ» и согласованных с начальником ГУ МЧС России по Ростовской области, опасными веществами на объектах являются: 2 тонны хлора на ВОС-1 и 12 тонн хлора на ВОС-2.  Наиболее опасный сценарий развития чрезвычайной ситуации – разгерметизация хлорного контейнера, образование облака паров, распространение токсичного облака и ингаляционное поражение людей.  Наиболее вероятный сценарий развития чрезвычайной ситуации – разгерметизация трубопроводов и выход хлора, образование облака паров хлора, распространение токсичного облака и ингаляционное поражение людей в помещении хлораторной.  В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в МУП «ВКХ» выполняется полный комплекс профилактических работ, соответствующий требованиям законодательства РФ и нормативных технических документов для опасных производственных объектов.

В ближайшей перспективе МУП «ВКХ» планирует в полном объеме отказаться от использования хлора заменив его на гипохлорит натрия. Для этого необходимо будет выполнить реконструкцию очистных сооружений водопровода (ВОС-1 и ВОС-2), проектно-сметная документация разработана, положительное заключение экспертизы имеется.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения города Волгодонска совпадает с объемом капитальных вложений по причине того, что инвестиционные мероприятия, запланированные в разделе 4, будут реализованы до 2024 года включительно, без переходящего остатка денежных средств на 2025 и последующие годы.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании проектно-сметной документации с применением прогнозных индексов (для объектов, по которым разработана соответствующая проектная документация). Для остальных объектов применен аналоговый метод по видам капитального строительства и видам работ.

Далее, в таблице 6.1 представлены предложения по развитию централизованной системы водоснабжения с оценкой объемов капитальных вложений, указанием источников финансирования.

Таблица 6.1 - Предложения по развитию централизованной системы водоснабжения с оценкой объемов капитальных вложений, указанием источников финансирования

| № п. | Наименование мероприятия | Краткая характеристика объекта | Необходимые капитальные вложения, тыс. руб. с учетом НДС (в прогнозных ценах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реконструкция водовода хозяйственно-питьевой воды В-26 от перехода через залив балки Сухо-Соленой до ул.Степной в г.Волгодонске | 2Д600мм стальной L=2200п.м, 1978 год ввода в эксплуатацию | 54566,0 | 0,0 | 54566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Перекладка хозяйственно-питьевого водопровода В-21 от ул.Энтузиастов до пр.Мира ( 2-я очередь) в г.Волгодонске | Д600мм L=4646п.м | 78530,0 | 0,0 | 78530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реконструкция коридора инженерных коммуникаций через залив балки Сухо-Соленой Цимлянского водохранилища в г.Волгодонске | 1,8 км. | 152821,8 | 0,0 | 72966,4 | 79855,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-2) в г.Волгодонске. Электролизная | замена жидкого хлора на гипохлорит натрия, 180 тыс.м3/сут. | 211841,0 | 0,0 | 0,0 | 211841,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений водопровода (ВОС-1) в г.Волгодонске. Электролизная | замена жидкого хлора на гипохлорит натрия, 30 тыс.м3/сут. | 57470,4 | 0,0 | 57470,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Дюкер через судоходный канал В-1 | 2Д 1000мм стальной L=288,46м, 1976 год ввода в эксплуатацию | 17050,0 | 1550,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Дюкер через судоходный канал В-8 | 3Д 600 мм стальной L=408,8м, 1967 год ввода в эксплуатацию | 126022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11500,0 | 114522,0 |
| 8 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т"К" Лит1 (Lобщ. 5625 м) В-1 участок от водозабора №2 до 28/В-1 район складов "Артемида" | Д1000 мм, L 4085 м, 1977 года ввода в эксплуатацию | 143200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 | 136000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т"К" Лит1 (Lобщ. 5625 м) В-1 участок от 28/В-1 до Т "К" район ВОС-1 | Д 1000 м L1540 м, 1977 год ввода в эксплуатацию | 40500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водопровод хозяйственно-питьевой воды В-24 (лев., прав.) от ВОС-2 до ВКП на пр.Мира (М-34) | 2Д 600мм L=3800м; Д 900мм L=420м, 1986 год ввода в эксплуатацию | 113500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 105000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от ПНС до Т "Л", В-8пр. участок от УП43 до 16/В-8 р-н садоводства "Волгодонской садовод" | Д 700 мм, L 1815 м, 1967 год ввода в эксплуатацию | 45500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 42000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от водозабора №2 от ПНС до ТВ-20, В-8 лев. Участок от УП46 до 16/В-8 р-н садоводства "Волгодонской садовод" | Д 700 мм, L 1465 м, 1967 год ввода в эксплуатацию | 38500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Разработка ПСД на объект: Реконструкция водовода технической воды от точки Т-1 до точки "Б", В-2 правая участок от ВОС-1 до 7/В-2 Ростовское шоссе. | Д 700 мм, L 2945 м, 1976 год ввода в эксплуатацию | 80500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды от Т-30 до точки "А", В-2 лев. Участок от ВОС-1 до 7/В-2 Ростовское шоссе | Д 700 мм, L 2900 м, 1976 год ввода в эксплуатацию | 80500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды В-36 участок от ВОС-1 до врезки в водовод В-33 | Д 800 мм, L 2777 м, 1981 год ввода в эксплуатацию | 80500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод технической воды В-33 прав. Участок от 9/В-33 Ростовское шоссе до 15/В-33 ж/д Ростов. | Д 1200 мм, L 1856 м, 1981 год ввода в эксплуатацию | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 60000,0 | 0,0 |
| 17 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Водовод В-25 от камеры переключения (водовод В-24) до камеры ВК-2 по ул.Гагарина | Д 700мм стальной L=950м, 1980 год ввода в эксплуатацию | 32500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Реконструкция сооружений ВОС-1 под размещение системы обеззараживания хозяйственно-питьевой воды методом УФ-облучения в г.Волгодонске | 30 тыс.м3/сут. | 15291,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15291,2 | 0,0 |
| 19 | Реконструкция сооружений ВОС-2 под размещение системы обеззараживания хозяйственно-питьевой воды методом УФ-облучения в г.Волгодонске» | 180 тыс.м3/сут. | 148994,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148994,9 |
| 20 | Реконструкция магистрального водопровода М-19 по ул.Дружбы до автодороги №1 (участок от ВК1 на а/д №1 до ВК76 на ул.Гагарина) | Д 400 мм, 540 м (ПЭ) | 14596,2 | 14596,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Модернизация насосного оборудования в ПНС | 8 ед., повыситель-ные насосные станции (ул.Степная,-197А; ул.Степная,-173а; ул.Степная,-191а; ул.Ленина,-119б; ул.Ленина,-112а; ул.30 лет Победы,10в; пр.Строителей7д; пр.Курчатова,15а) | 356,4 | 356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Модернизация системы регулирования насосов- установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов (Водозабор-2 г.Волгодонск) | 1 ед. | 11759,4 | 11759,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Реконструкция внутриквартального водопровода кв.В-3 от ВК19 на ул.Черникова,7 до ВК 15/ПГ ж/д №28 по ул.Энтузиастов | трубопровод Д 200 мм L 227 м | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Реконструкция уличного водопровода ул.Ленина от ВК52 на ул.Ленина, 110 до ВК62 на пер.Ситникова | трубопровод Д 160 мм L 540 м | 1380,0 | 0,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Реконструкция уличного водопровода пер.Фрунзе от ВК43 на ул.Ленина до ВК60 на ул.Советской | трубопровод Д 250 мм L 361,6 м | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Реконструкция магистрального водопровода М26 ул.Маршала Кошевого вдоль кв.В-15 от ВК161/ПГ на ул.Индустриальной до ВК166 на пр.Мира | трубопровод Д 300 мм L 585 м | 3220,0 | 0,0 | 3220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Реконструкция уличного водопровода ул.М.Горького от ВК7 на пер.Первомайском до ВК19 на пер.Октябрьском | трубопровод Д400 мм L 300,2 м | 6288,1 | 0,0 | 6288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Реконструкция магистрального водопровода М-34 пр.Мира от ВК184ПГ на пр.Мира,30 до ВК1 на пр.Мира,50 | трубопровод Д500 мм L 623 м | 19576,9 | 0,0 | 0,0 | 19576,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Реконструкция магистрального водопровода М-34 пр.Мира кв.В-15 от ВК1 на пр.Мира,50 до т.в. на пр.Мира,61 | трубопровод Д500 мм 665 м | 24595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Модернизация системы регулирования насосов насосной станции "Подкачка", ул.М.Горького, 2а | установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов -1ед. | 12867,2 | 0,0 | 12867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра , Жуковское шоссе, 3 | оснащение лаборатории спектрофото метром -1 прибор | 56,7 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Модернизация КРУ 6кВ насосной станции подкачки, ул.М.Горького, 2а | замена масляных выключателей на вакуумные (с защитой) - 4ед. | 1693,0 | 0,0 | 0,0 | 1693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Модернизация приборного парка электролаборатории ул.М.Горького, 2а | оснащение прибором для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электроэнер гии электролаборатории-1 прибор | 293,5 | 0,0 | 0,0 | 293,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Модернизация приборного парка электролаборатории, ул.М.Горького, 2а | оснащение электролаборатории тепловизором -1 прибор | 488,8 | 0,0 | 0,0 | 488,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Модернизация узла учета холодного водоснабжения на насосной станции Водозабора №2, Цимлянское шоссе, 33 | замена узла учета - 1 ед. | 1686,0 | 0,0 | 0,0 | 1686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра, Жуковское шоссе,3 | оснащение лаборатории хроматорга фом, прибором "Капель", лабораторными высокоточными весами - 3 прибора | 2973,8 | 0,0 | 0,0 | 2973,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Модернизация КРУ 6 кВ ВОС-2, Жуковское шоссе, 3 | замена масляных выключателей на вакуумные (с защитой) - 5шт. | 2116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2116,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Строительство водопроводных сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения новых объектов строительства | ПЭ, протяжен ность 90 км, средний диаметр 200 мм | 902818,1 | 17685,0 | 31511,4 | 31508,8 | 94442,3 | 68751,5 | 122630,8 | 127045,5 | 131619,1 | 136357,4 | 141266,3 |
| ИТОГО | 2592453,4 | 45947,0 | 337256,1 | 349917,3 | 134354,3 | 278751,5 | 219130,8 | 387545,5 | 211619,1 | 223148,6 | 404783,2 |
| Планируемая схема финансирования | бюджетные средства | 1167780,4 | 1143,6 | 205870,3 | 215213,6 | 9739,0 | 154938,0 | 71197,7 | 192196,9 | 59024,0 | 64034,5 | 194422,8 |
|  | собственные средства | 78832,5 | 19708,1 | 19708,1 | 19708,1 | 19708,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение | 1345840,5 | 25095,3 | 111677,6 | 114995,5 | 104907,2 | 123813,5 | 147933,1 | 195348,6 | 152595,1 | 159114,1 | 210360,4 |

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водопотребления рассчитывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

По укрупненным расчетам, выполненным при разработке настоящего документа, тариф на подключение к водопроводным сетям составляет:

- 115,0 тыс.руб./м3 в сутки (со строительством водопроводных сетей);

- 37,86 тыс.руб./м3 в сутки (без строительства водопроводных сетей).

Данный расчет выполнен при прогнозируемом приросте объема водопотребления в размере 11702,9 м3/сутки (на период до 2024 года включительно).

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 7 - Фактические и прогнозные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения города Волгодонска.

| № п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 85,6 | 85,4 | 82,1 | 81,6 | 81,4 | 79,2 | 78,1 | 74,7 | 73,8 | 73,2 | 73 |
| 2.2 | Число повреждений в системах водоснабжения | кол-во аварий в год на 1 км | 6 | 6 | 5 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля официальных обращений абонентов, оставшихся без ответа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % от отпуска | 42,1 | 41,9 | 38,4 | 37,9 | 37,6 | 35,3 | 34,2 | 30,7 | 29,7 | 29,0 | 28,90 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета (ИПУ-население) | % | 89,7 | 91,0 | 93,0 | 93,7 | 94,5 | 95,3 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 98,0 |

# Показатель эффективности «Соотношение цены реализации мероприятий Инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды»

Соотношение цены реализации Инвестиционной программы и ее эффективности следует из целей, поставленных при реализации Инвестиционной программы, затрат на ее выполнение.

Основными целями и задачами реализации Инвестиционной программы МУП «ВКХ» по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Волгодонск являются:

- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой и услугами по водоотведению;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению);

- повышение эффективности деятельности МУП «ВКХ».

Финансовые потребности на реализацию поставленных целей и задач Инвестиционной программы отражены в таблице:

| Наименование источника финансирования | тыс.руб. с НДС | в % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |
| бюджетные средства | 1 167 780,4 | 45,0 |
| собственные средства | 78 832,5 | 3,0 |
| плата за подключение | 1 345 840,5 | 51,9 |
| Итого | 2 592 453,4 | 100 |

Ожидаемые в конце реализации Инвестиционной программы результаты при условии финансирования всех мероприятий в размере 100%:

- повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в городе;

- оптимизация эксплуатации водных ресурсов;

- снижение уровня потерь воды до 29% (питьевая и техническая вода);

- сокращение эксплуатационных расходов;

- обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоснабжения новых объектов строительства.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В настоящем разделе представлен перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения города Волгодонска. Организация, уполномоченная на их эксплуатацию, Администрацией города пока не определена.

1.  Водопроводные сети по пер.Зеленый (372 метра).

2.  Водопроводные сети по ул. Ленинградской - пр.Мира (1564 метра).

3.  Водопроводные сети по Октябрьскому шоссе (2848 метров).

4.  Водопроводные сети - квартал В-13 (1514 метров).

5.  Водопроводные сети по пер. Гранатовый (301 метр).

6.  Водопроводные сети по пр. Строителей,2в (134 метра).

Глава II.  Схема водоотведения

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения города Волгодонска

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города и деление территории города на эксплуатационные зоны

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.

В городе Волгодонске централизованную систему водоотведения эксплуатирует единственная организация - муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство", очистные сооружения также имеются в единственном числе (г.Волгодонск, ул. Складская,36), сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Дон. Соответственно, в городе Волгодонске существует единственная эксплуатационная зона – централизованная схема водоотведения города Волгодонска.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Система канализации города Волгодонска принята раздельная.

В систему хозфекальной канализации поступают бытовые сточные воды от зданий жилого и общественного назначения, условно чистые и производственные сточные воды от объектов общегородского хозяйства, а также загрязненные сточные воды местной промышленности, прошедшие, если это необходимо, локальную очистку.

Система канализации состоит из самотечных коллекторов, насосных станций и напорных трубопроводов.

Протяженность напорных коллекторов составляет 127,585 км, самотечных коллекторов - 180,532 км,  соответственно, общая протяженность сетей хозбытовой канализации на 01.11.2014 года  составляет 308,12 км.

В городе работают 17 насосных станций перекачки стоков (КНС 1-14,16 ЦНС, РНС) общей производственной мощностью 74930,4 тыс.м3/год. С учетом резервного оборудования на КНС-2, КНС-4, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, ЦНС, РНС  суммарная установленная мощность – 145 416,0 тыс.м3/год.

Структура централизованной системы водоотведения старой части города следующая: Стоки по самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции КНС № 1,2,3,4,7. КНС № 3 перекачивает стоки в КНС № 4. Насосными станциями № 1,2,4,7 стоки перекачиваются в самотечный коллектор К-5 d 1000 мм, по которому поступают в КНС № 6, затем на очистные сооружения канализации по двум напорным коллекторам Ду 700 мм.

Структура централизованной системы водоотведения новой части города следующая: Сточные воды Нового города подаются на центральную насосную станцию (ЦНС) и районную насосную станцию (РНС), далее направляются на очистные сооружения канализации (ОСК). От части жилой застройки Нового города стоки поступают на КНС № 10, 11, затем эти насосные перекачивают стоки в КНС № 8 и далее на РНС. На РНС также поступают самотеком стоки с промзоны. РНС по напорному коллектору К-25 2d 1000 мм перекачивает на очистные сооружения канализации, по пути в К-25 стоки поступают с КНС № 12 от бывшей станицы Красноярская. Коллектор К-25 Д1000мм перекачивает стоки на очистные сооружения канализации (ОСК). Стоки от другой части жилой застройки нового города поступают в КНС № 9, КНС № 13,12,16 которые перекачивает их в ЦНС. В ЦНС поступают стоки с промплощадки и с КНС № 5 от пос. Красный Яр. ЦНС по двум напорным коллекторам К-5 Ду 700 мм перекачивает в самотечный коллектор К-5  Ду 1000 мм и по нему в КНС-6 и далее на очистные сооружения.

Очистные сооружения канализации города Волгодонска Ростовской области являются общегородскими очистными сооружениями и предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих от жилых районов города и промышленных предприятий.

Сточные воды города проходят последовательно очистку на сооружениях механической очистки, биологической очистки и доочистки сточных вод.

Производственная мощность ОСК 63,6 тыс.м3/сутки, с учетом резервного оборудования – 105 тыс.м3/сутки.

В состав комплекса очистных сооружений канализации входят:

- приемная камера;

- песколовки с круговым движением воды – 8 шт.

- насосные станции при первичных отстойниках – 2 шт.

- песковые бункера – 2 шт.

- первичные радиальные отстойники – 3 шт.

- аэротенки трехкоридорные – 6 шт.

- вторичные отстойники радиальные – 3 шт.

- блок доочистки с насосной станции – 1 шт.

- хлораторная – 1 шт.

- насосная станция хозбытовых стоков – 1 шт.

- иловая насосная станция – 1 шт.

- илоуплотнители – 2 шт.

- иловые карты – площадью 12,8 га – 1 шт.

- воздуходувная станция

- биологические пруды лабиринтного типа, оборудованные эжекторными установками – 1 шт.

С очистных сооружений канализации условно очищенные сточные воды перекачиваются на биологические пруды, где они обогащаются кислородом и по самотечному отводящему каналу через рассеивающий выпуск сбрасываются в реку Дон.

Фактический коэффициент использования производственной мощности системы канализации составляет 0,51.

Далее, на рисунке 1.2 обозначена принципиальная схема водоотведения города Волгодонска

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема водоотведения города Волгодонска

Таблица 1.2 – Оборудование очистных сооружений канализации

| № п. | Наименование оборудования | Кол-во | Показатели по паспортным данным | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность электро- двигателя, кВт | Подача, м3/час | Напор, м |
| Насосная сырого осадка № 1 |
| 1 | Насос ФГ-144/10,5 | 2 | 144 | 10,5 | 22 | 105 | 8 |
| 2 | Насос ФГ- 144/45 | 1 | 144 | 45 | 30 | 110 | 30 |
| 3 | Насос СД-160/40 | 1 | 160 | 40 | 24 | 160 | 40 |
| Насосная сырого осадка № 2 |
| 1 | Насос СМ 150-125-315/4 | 1 | 55,5 | 32 | 75 | 45 | 30 |
| 2 | Насос ФГ- 216/24 | 1 | 216 | 24 | 30 | 200 | 20 |
| 3 | Насос ФГ-144/10,5 | 2 | 144 | 10,5 | 22 | 105 | 8 |
| Насосная станция блока доочистки |
| 1 | Насос -18 НДС | 2 | 1980 | 20 | 250 | 1380 | 15 |
| 2 | Насос- 2Д2000-21 | 1 | 2000 | 21 | 160 | 2000 | 21 |
| 3 | Насос- 20НДС | 1 | 2500 | 39 | 250 | 1750 | 175 |
| 4 | Насос –20НДН | 1 | 1980 | 34 | 250 | 1380 | 24 |
| 5 | Насос –ФГ-144/10,5 | 2 | 144 | 10,5 | 30 | 100 | 20 |
| 6 | Насос -216/24 | 1 | 216 | 24 | 75 | 100 | 20 |
| 7 | Насос-Д2000 | 2 | 1980 | 34 | 75 | 950 | 25 |
| 8 | Насос -450/22,5 | 2 | 450 | 22,5 | 132 | 320 | 21 |
| 9 | Насос- 10-50-110 | 1 | 290 | 30 | 28 | 200 | 25 |
| 10 | Насос -3К6 | 3 | 45 | 56 | 22 | 32 | 39 |
| 11 | Насос -8К18 | 2 | 290 | 18 | 22 | 210 | 17 |
| 12 | Насос –СД 800.32 | 1 | 800 | 32 | 160 | 800 | 32 |
| 13 | Насос-ФГ-800/33 | 1 | 800 | 33 | 160 | 560 | 23 |
| 14 | Насос-18 НДН | 1 | 1980 | 34 | 250 | 1380 | 25 |
| Воздуходувная станция |
| 1 | Турбокомпрессор воздушный ТВ-300 | 2 | 18000 | - | 400 | - | - |
| 2 | Нагнетатели 150-23-6 | 2 | 45000 | - | 1250 | - | - |
| 3 | Насос ВК-18 | 4 | 290 | 18 | 22 | 210 | 17 |
| Насосная станция хозбытовых стоков |
| 1 | Насос ФГ-216/24 | 3 | 216 | 24 | 30 | 200 | 20 |
| Теплопункт |
| 1 | Насос ВКС-2/26 | 5 | 140 | 15 | 4 | 110 | 13 |
| 2 | Электрокотел 5м3 | 2 | - | - | 30 |  |  |
| 3 | Электрокотел отопления | 1 | - | - | 100 |  |  |

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения:

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации города Волгодонска являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от всех районов города.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» осадки, образующиеся в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО.  В городе Волгодонске осадки сточных вод после подсушивания на иловых картах выгружаются на открытую площадку. После прохождения сертификации указанные осадки используются для рекультивации нарушенных земель (засыпка траншей после ремонта на сетях канализации и водоснабжения) и для нужд озеленения.

1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов города Волгодонска осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Протяженность напорных коллекторов составляет 127,585 км, самотечных коллекторов - 180,532 км,  соответственно, общая протяженность сетей хозбытовой канализации на 01.11.2014 года  составляет 308,12 км. Средний физический износ сетей водоотведения составляет 80,5%.

К сооружениям, функционирующим на сетях водоотведения, относятся канализационные насосные станции, на сегодняшний день их насчитывается 17 единиц.

Таблица 1.5 - Общая информация о канализационных насосных станциях.

| № п. | Наименование НС | Адрес КНС | информация об установленном оборудовании | Описание имеющихся проблем в НС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС№1 | ул.Волгодонская, 4а | насос сухого исполнения СД 250/22,5 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения |
| 2 | КНС№2 | ул.Морская, 64а | насос сухого исполнения СД 250-150-540/4 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 3 | КНС№3 | ул.Морская, 94а | насос сухого исполнения СД 250-150-540/4 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 4 | КНС№4 | ул.Морская, 124В | насос сухого исполнения ФГ 800/32 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 5 | КНС№5 | ул.Железнодорожная, 71 | насос сухого исполнения СМ 100-80-350 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 6 | КНС№6 | ул.Химиков,50а | насос сухого исполнения Д 3200-33 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 7 | КНС№7 | ул.Думенко,13 | насос сухого исполнения ФГ 216/24 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 8 | КНС№8 | ул.Маршала Кошевого,46а | насос сухого исполнения СД 800/32 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 9 | КНС№9 | ул.Энтузиастов,9 | насос сухого исполнения ФГ 216/24 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 10 | КНС№10 | пр.Мира,107 | насос сухого исполнения ФГ 216/24 СД 250/22,5 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 11 | КНС№11 | ул.Прохладная,58 | насос сухого исполнения СМ 250-200-400/4 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 12 | КНС№12 | пер.Ноябрьский,15а | насос погружной "Гном" 40/25 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 13 | РНС | пр.Мира,1 | насос сухого исполнения СД 800/32 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 14 | ЦНС | Жуковское шоссе,1 | насос сухого исполнения СДВ 2700/26,5=3 шт. | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 15 | КНС№14 | Красный Яр (ул.Просторная) | насос сухого исполнения ФГ 51/58 | необходима гидроизоляция и ремонт приемного отделения, замена насосного оборудования |
| 16 | КНС№13 | ул. Весенняя, 56а | насос погружной "Гном" 40/25 | необходима замена насосного оборудования |
| 17 | КНС№16 | в районе жилого дома:ул.Энтузиастов,45б | насос погружной "Гном" 40/25 | необходима замена насосного оборудования |

Частотные преобразователи установлены на ЦНС, РНС, КНС №4, КНС №10, КНС №6, КНС №8.

Средний износ оборудования насосных станций составляет 55%.

Подводя итог вышесказанному разработчиками настоящих схем водоснабжения и водоотведения сделан вывод о наличии 100% возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения города Волгодонска.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 300 км отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города Волгодонска.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов, освоение  нового метода ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города в целом.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистные сооружения канализации города Волгодонска. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности очистных сооружений канализации города Волгодонска не позволяют в полной мере обеспечить очистку сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей. Это объясняется жесткими нормативами ПДК для рыбохозяйственных водоемов (р. Дон, на участке 290 км от устья относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории). Вследствие значительного снижения объема сточных вод концентрация загрязняющих веществ в них возросла. Превышение ПДК по фосфору, фосфатам, сульфатам относит сточные воды, сбрасываемые в реку Дон, к категории «недостаточно очищенные».

Далее, в таблицах 1.7.1 и 1.7.2 представлены результаты лабораторных исследований  сточных вод до очистки и после нее.

Таблица 1.7.1 - Результаты лабораторных исследований поступающих сточных вод (до очистки) - 2013 год

| № п | Определяемые показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура оС | 19,0 | 18,3 | 17,3 | 18,0 | 20,0 | 23,3 | 25,3 | 21,7 | 21,0 | 20,0 | 18,7 | 15,7 |
| 2 | рН, ед рН | 7,58 | 7,72 | 7,62 | 7,79 | 7,80 | 7,73 | 7,70 | 8,03 | 7,92 | 7,57 | 7,56 | 7,61 |
| 3 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 216,7 | 194,5 | 180,4 | 256,8 | 192,5 | 235,5 | 283,6 | 130,7 | 285,7 | 165,3 | 172,8 | 139,2 |
| 4 | БПК-5, мг/дм3 | 162,5 | 146,7 | 213,9 | 179,5 | 178,2 | 248,5 | 189,1 | 170,4 | 119,3 | 194,3 | 148,7 | 160,5 |
| 5 | ХПК, мг/дм3 | 361,5 | 302,6 | 507,1 | 390,3 | 412,7 | 536,1 | 411,0 | 405,7 | 426,6 | 601,2 | 400,7 | 397,9 |
| 6 | Сульфиды, мг/дм3 | 0,003 | <0,002 | 0,003 | 0,040 | 0,032 | 0,104 | 0,036 | 0,823 | 0,015 | 0,025 | 1,226 | 0,429 |
| 7 | Сухой остаток, мг/дм3 | 701,2 | 787,8 | 789,8 | 797,0 | 768,0 | 699,7 | 706,5 | 712,7 | 668,7 | 815,7 | 721,0 | 689,3 |
| 8 | Хлориды, мг/дм3 | 106,0 | 112,6 | 109,4 | 113,4 | 113,8 | 107,5 | 113,1 | 107,5 | 108,2 | 109,4 | 92,0 | 109,2 |
| 9 | Сульфаты, мг/дм3 | 183,6 | 233,5 | 226,8 | 217,5 | 248,0 | 180,1 | 181,3 | 156,4 | 138,5 | 208,5 | 172,4 | 165,3 |
| 10 | Ионы аммония, мг/дм3 | 35,52 | 35,08 | 37,24 | 37,17 | 41,90 | 48,90 | 35,51 | 43,09 | 35,18 | 37,91 | 41,87 | 39,04 |
| 11 | Нитриты , мг/дм3 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| 12 | Нитраты , мг/дм3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| 13 | Фосфаты (Р), мг/дм3 | 2,62 | 2,60 | 2,54 | 2,79 | 2,93 | 3,55 | 3,13 | 2,76 | 2,60 | 2,66 | 2,52 | 2,20 |
| 14 | Железо общ. мг/дм3 | 2,23 | 2,25 | 3,41 | 2,94 | 4,20 | 3,81 | 7,88 | 2,22 | 1,63 | 1,23 | 2,08 | 2,94 |
| 15 | Марганец, мг/дм3 | 0,087 | 0,126 | 0,143 | 0,121 | 0,134 | 0,138 | 0,107 | 0,128 | 0,092 | 0,127 | 0,112 | 0,143 |
| 16 | Медь, мг/дм3 | 0,0092 | 0,0054 | 0,0105 | 0,0096 | 0,0171 | 0,0150 | 0,0102 | 0,0214 | 0,0229 | 0,0151 | 0,0152 | 0,0109 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | 0,2697 | 0,1354 | 0,0849 | 0,0939 | 0,1230 | 0,0830 | 0,0855 | 0,1673 | 0,1924 | 0,1635 | 0,1457 | 0,1182 |
| 18 | СПАВнеиноген, мг/дм3 | 1,161 | 0,733 | 0,733 | 1,158 | 1,012 | 0,842 | 0,821 | 0,980 | 0,971 | 0,958 | 0,893 | 0,783 |
| 19 | Алюминий, мг/дм3 |  |  | 0,051 | 0,039 |  |  | 0,088 |  |  | 0,087 |  |  |
| 20 | ПАВ анионоактивные, мг/дм3 | 0,213 | 1,557 | 1,207 | 1,376 | 1,252 | 1,958 | 3,602 | 3,049 | 2,043 | 2,007 | 2,963 | 1,528 |
| 21 | Фториды, мг/дм3 | 0,267 | 0,316 | 0,286 | 0,274 | 0,277 | 0,292 | 0,251 | 0,220 | 0,385 | 0,39 | 0,35 | 0,36 |
| 22 | Жиры, мг/дм3 | 9,2 | 5,5 | 14,3 | 9,8 | 17,4 | 8,9 | 8,5 | 10,4 | 21,3 | 15,8 | 9,4 | 11,1 |
| 23 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 1,415 | 1,031 | 0,920 | 1,105 | 0,678 | 1,050 | 0,763 | 0,846 | 1,108 | 0,920 | 0,956 | 0,812 |
| 24 | Метанол, мг/дм3 |  |  | 0,10 |  | <0,1 |  | <0,1 |  |  | 0,11 |  |  |
| 25 | Формальдегид, мг/дм3 |  |  | 0,194 |  | 0,171 |  | <0,02 |  |  | 0,153 |  |  |
| 26 | Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100мл | 30484000 | 92500000 | 40000000 | 99000000 | 87000000 | 55225000 | 41960000 | 31000000 | 62000000 | 40000000 | 55300000 | 21100000 |
| 27 | Термотолерантные коли-формные бактерии КОЕ в 100мл | 18734000 | 87500000 | 33000000 | 81000000 | 77000000 | 44937500 | 34870000 | 27000000 | 54000000 | 34000000 | 50100000 | 16800000 |
| 28 | Коли-фаги БОЕ в 100мл | 8525,9 | 8227,8 | 9282,0 | 8900,6 | 9380,6 | 9251,1 | 10901,3 | 15789,6 | 9665,1 | 19812,9 | 15494,0 | 8500,0 |
| 29 | Яйца гельминтов кол-во в 1 литре | Обнаружено Ascaris lum 3 яйца. Enterobius 3 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 5 яйца , Enterobius 4 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 13 яйца. Enterobius 5 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 15 яйца. Enterobius 13 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 18 яйца. Enterobius 13яйц. | Обнаружено Ascaris lum 5 яйца. Enterobius 7 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 3 яйца. Enterobius 6 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 8 яйца. Enterobius11 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 6 яйца. Enterobius 8 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 12 яйца, Enterobius 10 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 6 яйца. Enterobius 5 яйца. | Обнаружено Ascaris lum 8 яйца. Enterobius 6 яйца. |
| 30 | Сальмонеллы |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |  | Не обнаружено |  |  | Не обнаружено |  |  |

Таблица 1.7.2 - Результаты лабораторных исследований,  поступающих сточных вод (после очистки, выпуск в реку Дон) - 2013 год

| №п | Определяемые показатели | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура оС | 2,0 | 4,3 | 4,7 | 10,7 | 20,0 | 20,3 | 22,0 | 20,7 | 14,0 | 7,7 | 5,0 | 0,7 |
| 2 | рН, ед рН | 7,52 | 7,41 | 7,47 | 7,96 | 7,94 | 7,88 | 7,95 | 7,96 | 7,84 | 7,52 | 7,59 | 7,63 |
| 3 | Прозрачность, см | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,3 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 29,3 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 3,4 | <3,0 | <3,0 | 6,7 | 5,2 | 8,1 | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 8,3 | 4,1 | 6,1 |
| 5 | Растворенный О2, мг/дм3 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | 10,8 | 7,6 | 7,0 | 8,1 | 7,3 | 8,5 | 11,4 | 9,9 | 12,2 |
| 6 | БПК-5, мг/дм3 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| 7 | ХПК, мг/дм3 | 29,8 | 29,0 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,1 | 29,9 | 29,2 | 29,7 | 29,1 | 29,9 | 29,2 |
| 8 | Сульфиды, мг/дм3 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 9 | Сухой остаток, мг/дм3 | 756,7 | 777,2 | 799,0 | 775,3 | 774,2 | 722,8 | 664,7 | 678,3 | 688,2 | 725,7 | 650,5 | 666,0 |
| 10 | Хлориды, мг/дм3 | 120,0 | 115,3 | 115,3 | 105,2 | 119,7 | 110,2 | 112,7 | 112,3 | 106,7 | 98,2 | 105,2 | 102,8 |
| 11 | Сульфаты, мг/дм3 | 183,6 | 214,2 | 224,4 | 205,6 | 219,0 | 186,8 | 170,0 | 153,7 | 137,6 | 163,1 | 173,5 | 163,4 |
| 12 | Ионы аммония, мг/дм3 | 0,44 | 0,32 | 0,43 | 0,41 | 0,30 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,38 | 0,37 | 0,32 |
| 13 | Нитриты , мг/дм3 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Нитраты , мг/дм3 | 43,2 | 43,2 | 45,4 | 44,6 | 48,4 | 50,7 | 50,2 | 59,4 | 57,3 | 56,6 | 58,1 | 57,2 |
| 15 | Фосфаты (Р), мг/дм3 | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,95 |
| 16 | Железо общ. мг/дм3 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
| 17 | Марганец, мг/дм3 | 0,014 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,035 | 0,022 | 0,023 | 0,011 | 0,020 | 0,024 | 0,029 | 0,025 |
| 18 | Медь, мг/дм3 | 0,0015 | 0,0016 | <0,001 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0018 | 0,0019 | <0,001 | <0,001 | 0,0010 | 0,0018 | 0,0023 |
| 19 | Цинк, мг/дм3 | 0,0093 | 0,0100 | 0,0099 | <0,005 | 0,0062 | 0,0083 | 0,0074 | 0,0058 | <0,005 | 0,0096 | 0,0063 | 0,0072 |
| 20 | СПАВнеиноген, мг/дм3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 21 | Алюминий, мг/дм3 |  | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  |
| 22 | ПАВ анионоактивные, мг/дм3 | <0,01 | 0,038 | 0,011 | 0,031 | 0,043 | 0,013 | 0,011 | 0,039 | 0,025 | 0,027 | 0,025 | <0,01 |
| 23 | Фториды, мг/дм3 | 0,307 | 0,297 | 0,312 | 0,277 | 0,271 | 0,311 | 0,234 | <0,190 | 0,357 | 0,31 | 0,34 | 0,37 |
| 24 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,040 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 0,014 | 0,016 | 0,024 | 0,019 | 0,024 | 0,018 | 0,027 |
| 25 | Метанол, мг/дм3 |  |  | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,1 |  |  | <0,1 |  |  |
| 26 | Формальдегид, мг/дм3 |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  |  |
| 27 | Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100мл | 470,0 | 417,0 | 485,0 | 470,0 | 468,0 | 438,0 | 447,0 | 485,0 | 470,0 | 483,0 | 465,0 | 420,0 |
| 28 | Термотолерантные коли-формные бактерии КОЕ в 100мл | 94,0 | 97,0 | 97,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 97,0 | 94,0 | 97,0 | 90,0 | 100,0 |
| 29 | Коли-фаги БОЕ в 100мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 30 | Яйца гельминтов, кол-во в 10 литрах | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 31 | Сальмонеллы |  | Не обнаружено |  | Не обнаружено |  |  | Не обнаружено |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 32 | Токсичность |  | Допусти мая степень |  | допустимая степень |  |  | Допусти мая степень |  |  | Допусти мая степень |  |  |

1.8 Описание территорий города, не охваченных централизованной системой водоотведения

По состоянию на 01.11.2014 к территориям, не охваченным централизованными системами водоотведения, относятся следующие площадки:

- старая часть города, район Ростовского шоссе;

- старая часть города, район садоводства;

- новый город, район третьей Балки (резервные территории под жилищное строительство);

- новый город, район АЭС;

- новый город, инвестиционные площадки;

- бывшая станица Красноярская (Красный Яр);

- бывшая станица Соленовская.

1.9  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города

Основным слабым звеном в системе водоотведения города Волгодонска является высокая степень износа сетей канализации. При общей протяженности самотечных и напорных коллекторов 308,1 км количество ветхих трубопроводов составляет 248,0 км, соответственно, средний физический износ - 80,5%.

В настоящем разделе приводится общая информация по участкам сетей водоотведения, находящихся в критическом техническом состоянии и требующих незамедлительной реконструкции.

- напорные трубопроводы К-25 и К-5, введенные в эксплуатацию в 1976 году, в настоящее время находятся в аварийном техническом состоянии. Одной из основных причин неудовлетворительного состояния этих трубопроводов является сверхнормативная коррозия металла. Обследование характера повреждения трубопроводов показало, что износ стальных трубопроводов наблюдается главным образом в нижней трети трубопровода, где толщина стенки составляет от 2 до 0,5 мм за счет абразивного воздействия взвешенных частиц, присутствующих в транспортируемых стоках.

176

Учитывая назначение напорных коллекторов К-5 и К-25 – передача объемов сточных вод от новой части города,  промышленной зоны и старой части города до очистных сооружений канализации, задача их замены с целью бесперебойного водоотведения сточных вод и предотвращения разлива сточных вод по прилегающим территориям, является первостепенной.

- самотечный коллектор хозбытовой канализации К-5 диаметром 1000 мм протяженностью 4286 метров от КГ (камеры гашения) до КНС-6 выполнен из железобетонных труб, значительная часть верхнего свода которых  разрушается из-за  воздействия газовой коррозии на внутреннюю поверхность  трубопровода. При нормативном сроке службы 30 лет коллектор в эксплуатации - 37 лет. Коллектор находится в аварийном состоянии. В период с декабря 2012 года по март 2013 года произошло четыре случая провала  грунта над коллектором  из-за разрушения верхнего свода трубопровода. Коллектор  К-5 - инженерная коммуникация города, имеющая стратегическое значение. В случае остановки работы коллектора К-5 будет прекращена подача холодного и горячего водоснабжения для нужд всего города  Волгодонска, что может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации. В связи с этим остро стоит вопрос о необходимости  реконструкции коллектора.

- напорный коллектор 2Ду 500мм стальной протяженностью 3646,23 м 1985 года ввода в эксплуатацию (от КНС-11 до 469 КГ) также находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Из-за сверхнормативного срока эксплуатации в последние три года на коллекторе происходят утечки сточных вод в значительном объеме.

- по результатам технического обследования трубопроводы очищенных сточных вод К-6 Д 900мм протяженностью 11651м  1979 года ввода в эксплуатацию и К-33 Д 1000мм протяженностью 10954м 1981года ввода в эксплуатацию (от ОСК до биопрудов), физический износ которых составляет 90% и 100% соответственно, нуждаются в реконструкции.

Очистные сооружения канализации города Волгодонска предназначены для полной биологической очистки сточных вод, поступающих от жилых районов города и промышленных предприятий. Технологическая схема очистки сточных вод включает в себя механическую очистку, биологическую очистку в аэротенках, обеззараживание хлором, доочистку на биопрудах.

177

В проекте строительства очистных сооружений канализации ограждение территории очистных сооружений не предполагалось. В настоящее время, в рамках антитеррористических мероприятий, согласно решению заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска, необходимо выполнить ограждение территории.

Раздел 2.  Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В городе Волгодонске предусмотрена единственная технологическая зона водоотведения – очистные сооружения канализации города Волгодонск.

В таблице 2.1 представлена структура отведения стоков за базовый 2013 год по категориям потребителей

Таблица 2.1 - Структура отведения стоков за базовый 2013 год по категориям   потребителей

| Категория потребителей | Ед.изм. | Кол-во стоков |
| --- | --- | --- |
| население (холодная вода) | тыс.м3/год | 6117,1 |
| производственные нужды юридических лиц (включая горячую воду для нужд населения) | тыс.м3/год | 6997,2 |
| объекты общественно-делового назначения, социальные объекты | тыс.м3/год | 505 |
| Итого | 13619,3 |

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Поверхностно-ливневые сточные воды города Волгодонска организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски. Соответственно, приток неорганизованного стока с поверхности рельефа местности отсутствует.

2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, то есть  количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. При этом на 5-ти промышленных предприятиях города Волгодонска  установлены коммерческие приборы учета стоков:

| Наименование организации | Адрес | Наименование узла учета | Тип прибора | № по паспорту | год установ-ки | год поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Птицефабрика им.А.А.Чернико-ва" | г.Волгодонск-9 | Расходомер ультрозвуковой | Днепр-7 | 1421 | 2008 | 2013 |
| МУП "Коммунальщик" | Волгодонской р-н, п.Солнечный | Расходомер ультрозвуковой | Днепр-7 | 1060 | 2008 | 2010 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | ул.4-я Заводская, д.2 | Расходомер ультрозвуковой | Взлет РСЛ | 500484 | 2008 | 2010 |
| ООО "ВКДП" | ул.Портовая, д.1 | Расходомер ультрозвуковой | Акрон | 8090 | 2014 | 2014 |
| ООО "ВКДП" | ул.Портовая, д.1 | Расходомер ультрозвуковой | Акрон | 8089 | 2014 | 2014 |

Кроме этого, для оценки фактических балансов в централизованной системе водоотведения города Волгодонска на очистных сооружениях канализации установлен коммерческий прибор учета воды, фиксирующий величину объема очищенных стоков:

| Место установки прибора учета | Наименование узла учета | Тип прибора учёта | № прибора по паспорту | Год установки | Год последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК | Очищенные стоки | Взлёт МР 520П | 756675 | 2007 | 2011 |

Технологические прибора учета воды (для собственного контроля) также установлены на аэротенках.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 2.4 – Ретроспективный анализ за 2003-2013 годы по поступлению стоков на очистные сооружения канализации (ОСК).

| Период | Поступило стоков на ОСК, тыс.м3 | Потери при очистке, тыс.м3 | Сброшено в реку Дон, тыс.м3 | Среднесуточ-ное поступление на очистные системы ОСК, тыс.м3/сутки | Максимальное суточное поступление на ОСК, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 38 086,33 | 15 060,73 | 23 025,60 | 104,35 | н/д |
| 2004 | 31 954,47 | 1 979,02 | 29 975,45 | 87,31 | н/д |
| 2005 | 32 134,62 | 3 936,84 | 28 197,78 | 88,04 | н/д |
| 2006 | 26 034,42 | 3 604,78 | 22 429,64 | 71,33 | н/д |
| 2007 | 20 770,72 | 907,55 | 19 863,17 | 56,91 | 75,93 |
| 2008 | 23 357,14 | 3 808,23 | 19 548,92 | 63,82 | 87,43 |
| 2009 | 21 007,03 | 802,30 | 20 204,73 | 57,55 | 77,68 |
| 2010 | 19 776,60 | 464,92 | 19 311,68 | 54,18 | 90,84 |
| 2011 | 12 939,66 | 439,43 | 12 500,23 | 35,45 | 67,51 |
| 2012 | 13 031,69 | 126,26 | 12 905,43 | 35,61 | 59,31 |
| 2013 | 12 364,46 | 114,73 | 12 249,72 | 33,88 | 53,82 |

Учитывая производственную мощность ОСК в размере 63,6 тыс.м3/сутки (с учетом резервного оборудования – 105 тыс.м3/сутки) дефицит производственных мощностей на ОСК отсутствует. При этом из года в год наблюдается увеличение резерва производственных мощностей:

Увеличение резерва производственных мощностей ОСК происходит за счет снижения объема стоков, поступающих на ОСК.

По канализационным насосным станциям, которых в городе Волгодонске работает 17 единиц, также наблюдается резерв производственных мощностей. При общей производственной мощности 74930,4 тыс.м3/год (с учетом резервного оборудования - 145 416,0 тыс.м3/год) фактический объем стоков (базовый 2013 год) составляет 13619,3 тыс.м3/год.

2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития города

Прогнозируемое изменение  объема сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения, обусловлено плановым вводом в эксплуатацию новых объектов строительства. Данные по приросту строительных площадей на ближайшие 10 лет  (до 2024 года включительно) представлены Администрацией города Волгодонска.  Технологическая зона водоотведения в городе Волгодонске представлена в единственном числе – очистные сооружения канализации (г. Волгодонск, ул. Складская,36).

Таблица 2.5 - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков до 2024 года включительно

| Период | Объемов стоков, тыс.м3/год |
| --- | --- |
| 2015 год | 13732,12 |
| 2016 год | 13924,79 |
| 2017 год | 14088,54 |
| 2018 год | 14595,16 |
| 2019 год | 14933,16 |
| 2020-2024 годы | 17890,86 |

Раздел 3.  Прогноз объема сточных вод

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 3.1 - Прогноз по поступлению стоков  в централизованную систему водоотведения на период до 2024 года.

| Период | тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | стоки воды питьевого качества | стоки технической воды | Итого |
| 2013 год (факт) | 12019,2 | 1600,1 | 13619,3 |
| 2014 год (прогноз) | 12019,2 | 1600,1 | 13619,3 |
| 2015 год | 12132,02 | 1600,1 | 13732,1 |
| 2016 год | 12324,69 | 1600,1 | 13924,8 |
| 2017 год | 12488,44 | 1600,1 | 14088,5 |
| 2018 год | 12995,06 | 1600,1 | 14595,2 |
| 2019 год | 13333,06 | 1600,1 | 14933,2 |
| 2020-2024 годы | 16290,76 | 1600,1 | 17890,9 |

В связи с приростом строительных фондов, соответствующим Генеральному плану города Волгодонска, из года в год до 2024 года ожидается увеличение объемов стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения.

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В перспективе до 2024 года включительно изменений в структуре централизованной системы водоотведения города Волгодонска относительно существующего положения не ожидается. То есть все городские стоки будут направляться на очистные сооружения канализации города Волгодонска и после проведения соответствующей очистки сбрасываться в реку Дон. Увеличение объемов стоков относительно базового 2013 года планируется в размере 31% за счет ввода в эксплуатацию новых объектов строительства.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения запланировано выполнение мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации города Волгодонска с проектной производительностью 124 тыс.м3/сутки.

Исходя из прогноза объема сточных вод в размере 17 890,9 тыс.м3/год (к 2024 году) объем поступления стоков на ОСК (в средние сутки) составит не более 49 тыс.м3/сутки. Учитывая фактический коэффициент неравномерности объем стоков в максимальные сутки составит не более 78 тыс.м3. Соответственно, существующая производительность ОСК, а также проектная плановая в полной мере обеспечат надежную и качественную очистку сточных вод при условии выполнения надлежащего технического обслуживания очистных сооружений канализации.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По результатам выполнения гидравлического расчета фактического режима работы централизованной системы водоотведения, выполненного в графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт», дефицита в пропускной способности сетей водоотведения не обнаружено.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Далее в таблице 3.5 представлен анализ фактического резерва производственных мощностей очистных сооружений города Волгодонска, в динамике за 2007-2013 годы.

Таблица 3.5 - Расчет резерва производственных мощностей ОСК.

| Период | Максимальное суточное поступление на ОСК, тыс. м3/сутки | Производственная мощность ОСК (с учетом резервного оборудования), тыс.м3/сутки | Резерв, тыс.м3/сутки | Резерв, % от установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 75,93 | 105,0 | 29,07 | 27,7 |
| 2008 | 87,43 |  | 17,57 | 16,7 |
| 2009 | 77,68 |  | 27,32 | 26,0 |
| 2010 | 90,84 |  | 14,16 | 13,5 |
| 2011 | 67,51 |  | 37,49 | 35,7 |
| 2012 | 59,31 |  | 45,69 | 43,5 |
| 2013 | 53,82 |  | 51,18 | 48,7 |

С 2010 года наблюдается четкая динамика по увеличению резерва за счет ежегодного снижения величины объема сточных вод.

В перспективе, к 2024 году, также ожидается резерв по производственным мощностям очистных сооружений города Волгодонска в размере 37% от суммарной установленной мощности оборудования.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения города Волгодонска до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Волгодонска являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам), обеспечение надежности водоотведения;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| №№ пп | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации инвестиционного мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора К-25 от УП30 до камеры 29/К-25 в г.Волгодонске (Д900мм стальной L=980п.м 1981 года строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция объекта: Самотечный коллектор хозбытовой канализации К-5 от КГ(камеры гашения) до КНС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Трубопровод очищенных стоков К-33 от ОСК до биопрудов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Напорный коллектор хозбытовой канализации К-5 от ул.Железнодорожной до КГ(камеры гашения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Напорный коллектор хозбытовой канализации от КНС-11 до 469 КГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Волгодонска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Трубопровод очищенных стоков К-6 от ОСК до биопрудов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация ОРУ-35кВ ГПП35/6кВ ОСК, КРУ 6кВ ОСК - Складская,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация системы регулирования насосов - установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов на ЦНС, РНС, КНС-4, КНС-6 г.Волгодонск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство контрольно-пропускного пункта и ограждения территории очистных сооружений городской канализации - ул.Складская,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция аэротенка №4 с заменой аэрационной системы на мелкопузырчатую на ОСК - ул.Складская,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация насосного оборудования (НСО №2 на ОСК, блок доочистки на ОСК, КНС-5, КНС-1, КНС-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация запорной арматуры на РНС г.Волгодонска (ул.Мира,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ВЛ-6кВ "ГПП 35/6кВ ОСК-ОРУ 6кВ н/ст Подкачка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство контрольно-пропускного пункта и ограждения территории очистных сооружений канализации, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция напорного канализационного коллектора пр.Мира от КНС-8 ул.Маршала Кошевого,46а (участок от камеры К5 до УП10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция аэротенка №2 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция напорного канализационного коллектора пр.Мира от КНС-8 ул.Маршала Кошевого,46а (участок от УП10 до КГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция аэротенка №1 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.Энтузиастов от КНС-9 до КГ (левая нитка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.Энтузиастов от КНС-9 до КГ (правая нитка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция аэротенка №3 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция илоуплотнителя №2 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация КРУ 6 кВ ЦНС и РНС, Жуковское шоссе, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра ул.Складская,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Модернизация вторичного отстойника №1 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Модернизация насосного оборудования на КНС-9, ул.Энтузиастов, 39А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Модернизация запорной арматуры на КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Модернизация вторичного отстойника №2 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Модернизация КРУ 6 кВ КНС-6, ул.Химиков, 50А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Модернизация насосного оборудования на КНС-4, ул.Морская, 124в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Модернизация насосного оборудования на КНС-8, ул.Маршала Кошевого, 46а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Модернизация насосного оборудования на ЦНС, Жуковское шоссе, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация вторичного отстойника №3 на ОСК, ул.Складская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра г.Волгодонск, ул.Складская,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство канализационных сетей для подключения к централизованной системе водоотведения новых объектов строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические обоснования мероприятий представлены в разделе 1.9 и 4.3 Главы 2 настоящего документа.

4.3  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения Волгодонска представлены в разделе 1.9  главы 2 настоящего документа.

В целом, мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения города Волгодонска направлены на решение следующих задач:

- обеспечение надежности водоотведения;

- улучшение экологической ситуации;

- организация централизованного водоотведения на территориях городского округа, где оно отсутствует.

4.4  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 4.4 - Сведения об инвестиционных мероприятиях, запланированных к реализации до 2024 года включительно.

| № п. | Наименование мероприятия | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора К-25 от УП30 до камеры 29/К-25 в г.Волгодонске (Д900мм стальной L=980п.м 1981 года строительства) | Д 900мм стальной L=980п.м, 1981 год ввода в эксплуатацию |
| 2 | Реконструкция объекта: Самотечный коллектор хозбытовой канализации К-5 от КГ(камеры гашения) до КНС-6 | Д 1000мм ж/б L=4286п.м, 1976 год ввода в эксплуатацию |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Трубопроводы очищенных стоков К-33 от ОСК до биопрудов | Д 1000мм L=10954м стальной, 1981 год ввода в эксплуатацию |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Напорный коллектор хозбытовой канализации К-5 от ул.Железнодорожной до КГ(камеры гашения) | 2Д 700мм стальной L=3409п.м, 1976 год ввода в эксплуатацию |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Напорный коллектор хозбытовой канализации от КНС-11 до 469 КГ | 2Д 500мм L= 3646,23м стальной, 1985 год ввода в эксплуатацию |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Волгодонска | 1980 год ввода в эксплуатацию, 124 тыс.м3/сут |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Трубопроводы очищенных стоков К-6 от ОСК до биопрудов | Д 900мм стальной L=11651м, 1979 год ввода в эксплуатацию |
| 8 | Модернизация ОРУ-35кВ ГПП35/6кВ ОСК, КРУ 6кВ ОСК - Складская,36 | 9 ед., замена масляных выключателей на вакуумные с защитой |
| 9 | Модернизация системы регулирования насосов - установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов на ЦНС, РНС, КНС-4, КНС-6 г.Волгодонск | 4 ед. |
| 10 | Строительство контрольно-пропускного пункта и ограждения территории очистных сооружений городской канализации - ул.Складская,36 | 1 ед., 1 этап строительства |
| 11 | Реконструкция аэротенка №4 с заменой аэрационной системы на мелкопузырчатую на ОСК - ул.Складская,36 | 1 сооружение |
| 12 | Модернизация насосного оборудования (НСО №2 на ОСК, блок доочистки на ОСК, КНС-5, КНС-1, КНС-6) | 6 агрегатов |
| 13 | Модернизация запорной арматуры на РНС г.Волгодонска (ул.Мира,1) | 3 ед., Д 500мм и Д 800 мм |
| 14 | Строительство ВЛ-6кВ "ГПП 35/6кВ ОСК-ОРУ 6кВ н/ст Подкачка" | ПИР |
| 15 | Строительство контрольно-пропускного пункта и ограждения территории очистных сооружений канализации, ул.Складская, 36 | 1 ед., 2 этап строительства |
| 16 | Реконструкция напорного канализационного коллектора пр.Мира от КНС-8 ул.Маршала Кошевого,46а (участок от камеры К5 до УП10) | трубопровод Д500мм L 160 м |
| 17 | Реконструкция аэротенка №2 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение |
| 18 | Реконструкция напорного канализационного коллектора пр.Мира от КНС-8 ул.Маршала Кошевого,46а (участок от УП10 до КГ) | трубопровод Д 500мм L 1123 м |
| 19 | Реконструкция аэротенка №1 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение |
| 20 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по.ул.Энтузиастов от КНС-9 до КГ | трубопровод Д300мм L 564 м ( левая нитка) |
| 21 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.Индустриальная от КНС-11, участок от Т.В. до К473, ул.Прохладная, 58 | трубопровод Д300мм L 540 м ( правая нитка) |
| 22 | Реконструкция аэротенка №3 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение |
| 23 | Реконструкция илоуплотнителя №2 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение |
| 24 | Модернизация КРУ 6 кВ ЦНС и РНС, Жуковское шоссе, 1 | замена масляных выключателей на вакуумные (с защитой)- 5 ед. |
| 25 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра ул.Складская,36 | оснащение лаборатории атомно-абсорбционным спектором, прибором "Капель" -2 прибора |
| 26 | Модернизация вторичного отстойника №1 на ОСК, ул.Складская, 36 | замена центральной части, ремонт корпуса отстойника и днища- 1сооружение |
| 27 | Модернизация насосного оборудования на КНС-9, ул.Энтузиастов, 39А | установка насоса СД250/22,5 -1 ед. |
| 28 | Модернизация запорной арматуры на КНС | замена запорной арматуры Д300мм -1 шт., Д500мм - 2 шт., Д600мм - 2 шт., Д800мм - 1 шт. |
| 29 | Модернизация вторичного отстойника №2 на ОСК, ул.Складская, 36 | замена центральной части, ремонт корпуса и днища отстойника - 1 сооружение |
| 30 | Модернизация КРУ 6 кВ КНС-6, ул.Химиков, 50А | замена масляных выключателей на вакуумные (с защитой)- 4 ед. |
| 31 | Модернизация насосного оборудования на КНС-4, ул.Морская, 124в | замена насоса СД800/32 - 1шт. |
| 32 | Модернизация насосного оборудования на КНС-8, ул.Маршала Кошевого, 46а | замена насоса СД800/32- 1шт. |
| 33 | Модернизация насосного оборудования на ЦНС, Жуковское шоссе, 1 | замена насосного агрегата 2Д2000/21 -1шт. |
| 34 | Модернизация вторичного отстойника №3 на ОСК, ул.Складская, 36 | замена центральной части отстойника - 1 сооружение |
| 35 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра г.Волгодонск, ул.Складская,36 | оснащение лаборатории флюоратом, спектрофотометром «Юнико», лабораторными высокоточными весами - 3 прибора |
| 36 | Строительство канализационных сетей для подключения к централизованной системе водоотведения новых объектов строительства | 95,8 км, средний диаметр 400 мм |

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

МУП «ВКХ» постепенно занимается развитием систем диспетчеризации и телемеханизации, так на период до 2024 года включительно в данном направлении запланировано выполнение следующих основных мероприятий:

- Реконструкция очистных сооружений канализации города Волгодонска, при выполнении которой будет учтена необходимость устройства систем диспетчеризации и телемеханизации, автоматизированных систем управления режимами водоотведения;

- Модернизация системы регулирования насосов - установка системы частотного регулирования на ряде канализационных насосных станций.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения города Волгодонска до 2024 года планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения для подключения к централизованной системе водоотведения новых объектов строительства подробно  должны быть отражены в соответствующей проектно-сметной документации.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определены нормативной документацией.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений - 150 м.

4.8  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемые зоны размещения объектов централизованной системы водоотведения совпадают с существующими зонами размещения.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для повышения надежности и эффективности работы очистных сооружений канализации в 2013 году МУП «ВКХ» выполнило следующие мероприятия:

- модернизация насосного оборудования насосных станций осадка (НСО) №1;

- капитальный ремонт вторичного отстойника №3 на ОСК;

- приобретение и использование препарата «БИНГСТИ» для дегельминтизации сточных вод и осадков ОСК;

Кроме того, ежегодно проводится расчистка русла водоотводного канала от упавших деревьев, один раз в 3 года проводится очистка карт биопрудов от осадка.

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты в настоящей схеме водоотведения на перспективу запланирована комплексная реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) города Волгодонска (проектно-изыскательские работы запланированы на 2019 год, строительно-монтажные и наладочные работы на 2020-2024 годы).

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В МУП «ВКХ» осадки сточных вод после подсушивания на иловых картах выгружаются на открытую площадку. После прохождения сертификации, осадки используются для рекультивации нарушенных земель (засыпка траншей после ремонта на сетях канализации и водоснабжения) и для нужд озеленения в МУП «ВКХ».

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» осадки, образующиеся в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО.

Раздел 6.  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основании данных из проектно-сметной документации с учетом прогнозных индексов (для объектов, по которым разработана соответствующая проектная документация), по остальным объектам - на основании метода аналогов по видам капитального строительства и видам работ.

Далее, в таблице 6.1, представлена информация о потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения города Волгодонска в разбивке по годам и с указанием источников финансирования.

Таблица 6.1 - Информация о потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения города Волгодонска в разбивке по годам и с указанием источников финансирования.

| № п. | Наименование мероприятия | Краткая характеристика объекта | Необходимые капитальные вложения, тыс. руб. с учетом НДС (в прогнозных ценах) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реконструкция напорного канализационного коллектора К-25 от УП30 до камеры 29/К-25 в г.Волгодонске (Д900мм стальной L=980п.м 1981 года строительства) | Д 900мм стальной L=980п.м, 1981 год ввода в эксплуатацию | 144589,2 | 0,0 | 144589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция объекта: Самотечный коллектор хозбытовой канализации К-5 от КГ(камеры гашения) до КНС-6 | Д 1000мм ж/б L=4286п.м, 1976 год ввода в эксплуатацию | 239009,0 | 239009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Трубопроводы очищенных стоков К-33 от ОСК до биопрудов | Д 1000мм L=10954м стальной, 1981 год ввода в эксплуатацию | 159391,0 | 0,0 | 9391,0 | 75000,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Напорный коллектор хозбытовой канализации К-5 от ул.Железнодорожной до КГ(камеры гашения) | 2Д 700мм стальной L=3409п.м, 1976 год ввода в эксплуатацию | 112500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 50000,0 | 57000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Напорный коллектор хозбытовой канализации от КНС-11 до 469 КГ | 2Д 500мм L= 3646,23м стальной, 1985 год ввода в эксплуатацию | 101500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 46000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Волгодонска | 1980 год ввода в эксплуатацию, 124 тыс.м3/сут | 874528,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 74528,0 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 |
| 7 | Разработка ПСД и реконструкция объекта: Трубопроводы очищенных стоков К-6 от ОСК до биопрудов | Д 900мм стальной L=11651м, 1979 год ввода в эксплуатацию | 109727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9727,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| 8 | Модернизация ОРУ-35кВ ГПП35/6кВ ОСК, КРУ 6кВ ОСК - Складская,36 | 9 ед., замена масляных выключателей на вакуумные с защитой | 6888,7 | 6888,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Модернизация системы регулирования насосов - установка системы частотного регулирования приводов насосных агрегатов на ЦНС, РНС, КНС-4, КНС-6 г.Волгодонск | 4 ед. | 1569,0 | 1569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Строительство контрольно-пропускного пункта и огражде ния территории очистных сооружений городской канализации - ул.Складская,36 | 1 ед., 1 этап строительства | 8456,8 | 8456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Реконструкция аэротенка №4 с заменой аэрационной системы на мелкопузырчатую на ОСК - ул.Складская,36 | 1 сооружение | 2068,5 | 2068,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Модернизация насосного оборудования (НСО №2 на ОСК, блок доочистки на ОСК, КНС-5, КНС-1, КНС-6) | 6 агрегатов | 3968,3 | 3968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Модернизация запорной арматуры на РНС г.Волгодонска (ул.Мира,1) | 3 ед., Д 500мм и Д 800 мм | 1997,9 | 1997,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Строительство ВЛ-6кВ "ГПП 35/6кВ ОСК-ОРУ 6кВ н/ст Подкачка" | ПИР | 105,6 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Строительство контрольно-пропускного пункта и огражде ния территории очистных сооружений канализации, ул.Складская, 36 | 1 ед., 2 этап строитель-ства | 9325,0 | 0,0 | 9325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Реконструкция напорного канализационного коллектора пр.Мира от КНС-8 ул.Маршала Кошевого,46а (участок от камеры К5 до УП10) | трубопровод Д500мм L 160 м | 4951,2 | 0,0 | 4951,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Реконструкция аэротенка №2 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение | 2122,5 | 0,0 | 2122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Реконструкция напорного канализационного коллектора пр.Мира от КНС-8 ул.Маршала Кошевого,46а (участок от УП10 до КГ) | трубопровод Д 500мм L 1123 м | 20266,0 | 0,0 | 0,0 | 20266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Реконструкция аэротенка №1 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение | 2127,0 | 0,0 | 0,0 | 2127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по.ул.Энтузиастов от КНС-9 до КГ | трубопровод Д300мм L 564 м ( левая нитка) | 8692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по ул.Индустриальная от КНС-11, участок от Т.В. до К473, ул.Прохладная, 58 | трубопровод Д300мм L 540 м ( правая нитка) | 8692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Реконструкция аэротенка №3 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение | 2446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Реконструкция илоуплотнителя №2 на ОСК, ул.Складская, 36 | 1 сооружение | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Модернизация КРУ 6 кВ ЦНС и РНС, Жуковское шоссе, 1 | замена масляных выключате-лей на вакуумные (с защитой)- 5 ед. | 1977,8 | 0,0 | 1977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра ул.Складская,36 | оснащение лаборатории атомно-абсорбцион-ным спектором, прибором "Капель" -2 прибора | 2837,0 | 0,0 | 2837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Модернизация вторичного отстойника №1 на ОСК, ул.Складская, 36 | замена центральной части, ремонт корпуса отстойника и днища- 1сооруже-ние | 7879,5 | 0,0 | 7879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Модернизация насосного оборудования на КНС-9, ул.Энтузиастов, 39А | установка насоса СД250/22,5 -1 ед. | 75,3 | 0,0 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Модернизация запорной арматуры на КНС | замена запорной арматуры Д300мм -1 шт., Д500мм - 2 шт., Д600мм - 2 шт., Д800мм - 1 шт. | 2071,7 | 0,0 | 2071,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Модернизация вторичного отстойника №2 на ОСК, ул.Складская, 36 | замена центральной части, ремонт корпуса и днища отстойника - 1 сооружение | 7933,2 | 0,0 | 0,0 | 7933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Модернизация КРУ 6 кВ КНС-6, ул.Химиков, 50А | замена масляных выключате-лей на вакуумные (с защитой)- 4 ед. | 1811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Модернизация насосного оборудования на КНС-4, ул.Морская, 124в | замена насоса СД800/32 - 1шт. | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Модернизация насосного оборудования на КНС-8, ул.Маршала Кошевого, 46а | замена насоса СД800/32- 1шт. | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Модернизация насосного оборудования на ЦНС, Жуковское шоссе, 1 | замена насосного агрегата 2Д2000/21 -1шт. | 628,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 628,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Модернизация вторичного отстойника №3 на ОСК, ул.Складская, 36 | замена центральной части отстойника - 1 сооружение | 6226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Модернизация лабораторного оснащения контрольно-аналитического лабораторного центра г.Волгодонск, ул.Складская,36 | оснащение лаборатории флюоратом, спектрофотометром «Юнико», лабораторными высокоточными весами - 3 прибора | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Строительство канализационных сетей для подключения к централизованной системе водоотведения новых объектов строительства | 95,8 км, средний диаметр 400 мм | 2884082,5 | 56495,3 | 100664,1 | 100656,1 | 301699,0 | 219629,0 | 391748,1 | 405851,0 | 420461,7 | 435598,3 | 451279,8 |
| ИТОГО | 4744366,3 | 320559,1 | 285884,3 | 205982,3 | 414617,5 | 344157,0 | 614248,1 | 611851,0 | 640188,7 | 645598,3 | 661279,8 |
| Планируемая схема финансирования | собственные средства | 68348,1 | 19041,6 | 16140,9 | 17018,7 | 16147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства | 1323345,6 | 181646,9 | 117024,9 | 57000,0 | 61180,0 | 94641,3 | 169100,0 | 156560,0 | 166992,5 | 159600,0 | 159600,0 |
|  | прочие источники | 29107,8 | 0,0 | 10002,0 | 7933,2 | 11172,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключе ние | 3323564,7 | 119870,6 | 142716,5 | 124030,4 | 326118,0 | 249515,7 | 445148,1 | 455291,0 | 473196,2 | 485998,3 | 501679,8 |

Тариф на подключение к системам водоотведения рассчитывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

По укрупненным расчетам, выполненным при разработке настоящего документа, тариф на подключение к централизованной системе водоотведения составляет:

- 283,99 тыс.руб./м3 в сутки (со строительством канализационных сетей);

- 37,55 тыс.руб./м3 в сутки (без строительства канализационных сетей).

Данный расчет выполнен при прогнозируемом приросте объема водоотведения в размере 11702,9 м3/сутки (на период до 2024 года включительно).

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с нормативными правовыми документами к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

-  показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-  показатели качества обслуживания абонентов;

-  показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 7 - Фактические и прогнозные целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 8,7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 80,5 | 79,1 | 78,7 | 76,8 | 74,5 | 74,0 | 73,3 | 72,8 | 72,2 | 70,2 | 68,4 |
| Число повреждений в системах водоотведения и очистки сточных вод | кол-во поврежде- ний в год на 1 км | н/д | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Доля официальных обращений абонентов, оставшихся без ответа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт·ч/м3 | 0,3 | 0,3 | 0,295 | 0,29 | 0,285 | 0,28 | 0,275 | 0,27 | 0,265 | 0,26 | 0,255 |

# Целевой показатель «Соотношение цены реализации Инвестиционной программы и ее эффективности - улучшение качества очистки сточных вод»

Соотношение цены реализации Инвестиционной программы и ее эффективности следует из целей, поставленных при реализации Инвестиционной программы, затрат на ее выполнение.

Основными целями и задачами реализации Инвестиционной программы МУП «ВКХ» по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Волгодонске являются:

- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой и услугами по водоотведению;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению);

- повышение эффективности деятельности МУП «ВКХ».

Финансовые потребности на реализацию поставленных целей и задач Инвестиционной программы отражены в таблице:

| Наименование источника финансирования | тыс.руб. с НДС | в % |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| бюджетные средства | 1323345,6 | 27,89 |
| собственные средства | 68348,1 | 1,44 |
| плата за подключение | 3323564,7 | 70,05 |
| прочие источники | 29107,8 | 0,61 |
| Итого | 4744366,3 | 100,00 |

Ожидаемые в конце реализации Инвестиционной программы результаты при условии финансирования всех мероприятий в размере 100%:

-  обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения;

-  повышение экологической безопасности в городе;

-  оптимизация эксплуатации водных ресурсов;

-  снижение уровня потерь воды и стоков, сокращение эксплуатационных расходов;

- обеспечение новых объектов строительства возможностью подключению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Далее в настоящем разделе представлен перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения города Волгодонска. Организация, уполномоченная на их эксплуатацию, Администрацией города Волгодонска по состоянию на 01.11.2014 года не определена.

- Канализация хозяйственно-бытовая по ул. Черникова (132 метра).

- Канализация хозяйственно-бытовая по пр. Строителей (132 метра).

Управляющий делами 								И.В. Орлова